Poznań, 23 października 2019 roku

KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI

W POZNANIU

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

(SIWZ)

Wykonanie usług serwisowych związanych z utrzymaniem systemów zasilania gwarantowanego dla sieci OST 112   i urządzeń teleinformatycznych

Postępowanie o udzielnie zamówienia publicznego

o wartości zamówienia  nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 144 000 euro

| Zamawiającym jest: | Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu |
| --- | --- |
| Adres: | 60-844 Poznań, ul. Jana Kochanowskiego 2A |
| Adres URL: | www.wielkopolska.policja.gov.pl |
| Adres e-mail: | przetargi@po.policja.gov.pl |
| Godziny urzędowania: | 7:30 - 15:30 |
| Telefon: | 61/841 27 43 |
| Fax: | 61/841 27 44 |

Osoby upoważnione ze strony Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcami:

| w sprawach procedury: | Grażyna Miłoszewska | telefon: | 61/841 27 45 |
| --- | --- | --- | --- |
| w zakresie przedmiotu zamówienia: | Jarosław Kwacz | telefon: | 61/841 41 27 |

- TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

  - Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego w celu wyboru oferty wykonawcy, z którym zostanie zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) zwanej w dalszej części SIWZ „uPzp” oraz przepisami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie.

  - Zamawiający zgodnie z  art. 24 aa  uPzp, najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  - Przedmiot zamówienia jest wykonanie usług serwisowych związanych z utrzymaniem sprawnego działania systemów zasilania gwarantowanego dla sieci OST112 i urządzeń teleinformatycznych zainstalowanych w jednostkach Policji woj. wielkopolskiego.

Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia został określony  w załączniku nr 6 do SIWZ;

  - Kod CPV 50532000-3.

  - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

  - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

  - Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 uPzp.

  - Rozliczenia między Zamawiającym, a wykonawcą będą odbywały się wyłącznie w polskich złotych (PLN), 
z wyłączeniem walut obcych.

  - Wymagania dotyczące zatrudnienia osób biorących udział w wykonaniu zamówienia.

    - W trakcie realizacji umowy Wykonawca, podwykonawcy oraz dalsi podwykonawcy zobowiązani są zatrudniać na umowę o pracę  min. 2 osoby  wykonujące:

      - usługę w zakresie przeglądów serwisowych;

      - napraw warsztatowych związanych z utrzymaniem sprawnego działania systemów zasilania gwarantowanego dla sieci OST112;

      - napraw urządzeń teleinformatycznych;

    - Wykonawca nie później niż w dniu rozpoczęcia usług zobowiązany będzie złożyć Zamawiającemu informację dotyczącą ilości osób zatrudnionych na umowę o pracę skierowanych do realizacji przedmiotowego zamówienia, o których mowa w pkt. II.7.1, zawierającą imiona i nazwiska osób.

    - Dane zawarte w informacji o której mowa w pkt. II.7.2  nie mogą naruszać ustawy o ochronie danych osobowych.

    - Wykonawca jest zobowiązany do raportowania stanu zatrudnienia osób o których mowa w pkt. II.7.1 raz na kwartał - przez cały okres realizacji umowy, w terminie do 10 dnia każdego miesiąca rozpoczynającego dany kwartał, licząc od dnia podpisania umowy.

    - Na każde żądanie Zamawiającego, w terminie do 3 dni roboczych i w formie przez Zamawiającego określonej, Wykonawca będzie zobowiązany udzielić wyjaśnień w powyższym zakresie.

    - W przypadku, gdy w sposób niezawiniony przez Wykonawcę ustanie stosunek pracy z osobą bądź osobami, o których mowa w pkt. II.7.1, Wykonawca zobowiązany będzie niezwłocznie do podjęcia działań zmierzających do zatrudnienia osoby bądź osób. Wykonawca zobowiązany jest do udokumentowania swoich działań oraz niezwłocznego przedłożenia tych dokumentów Zamawiającemu.

    - W przypadku powierzenia wykonania usług określonych w pkt. II.7.1 osobom niezatrudnionym na podstawie umowy o pracę, Zamawiający naliczy wykonawcy karę, o której mowa  w § 10 ust. 6 projektu umowy, który stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.

- TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia – od przekazania pierwszego zlecenia prze okres 24 miesięcy, do wyczerpania wartości umowy brutto, z zastrzeżeniem o którym mowa w § 11 ust. 4 pkt 2 i 3 umowy.

- OFERTA I INNE WYMAGANE DOKUMENTY SKŁADANE WRAZ Z OFERTĄ

Wykonawca przystępując do udziału w niniejszym postępowaniu jest zobowiązany złożyć nie później niż w dniu upływu terminu składania ofert, dokumenty i oświadczenia określone w pkt. IV.1 - IV. 5.

  - Wypełniony i podpisany formularz ofertowy o treści określonej odpowiednio w załączniku nr 1 do SIWZ, który winien być złożony w formie oryginału.

  - Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy lub wykonawców w przypadku, gdy:

    - ofertę podpisuje inna osoba niż wykonawca,

    - ofertę składają wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego którego treść winna wskazywać pełnomocnika oraz potwierdzać jego umocowanie do reprezentowania wykonawców w postępowaniu lub do reprezentowania wykonawców w postępowaniu i zawarcia w ich imieniu umowy - dla ważności pełnomocnictwa wymaga się podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z wykonawców. Wszelka korespondencja będzie prowadzona wyłącznie z pełnomocnikiem.

Pełnomocnictwo winno być złożone w formie oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii.

  - Oświadczenie o treści określonej w załączniku nr 2 do SIWZ, aktualne na dzień składania ofert, które stanowi wstępne potwierdzenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, które winno być złożone w formie oryginału.

  - Oświadczenie o treści określonej w załączniku nr 3 do SIWZ, aktualne na dzień składania ofert, które stanowi wstępne potwierdzenie, że wykonawca, inny podmiot na którego zasoby wykonawca powołuje się 
w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu lub podwykonawca nie będący innym podmiotem, nie podlegają wykluczeniu, które winno być złożone w formie oryginału.

  - Jeżeli w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu wykonawca polega na zasobach innego podmiotu, zobowiązanie innego podmiotu do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, o którym mowa w pkt. V.5.1, o treści określonej w załączniku nr 4 do SIWZ, które winno być złożone w formie oryginału.

- WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OŚWIADCZENIA LUB DOKUMENTY, POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

  - Dokumentów i oświadczeń, o których mowa poniżej, nie należy załączać do oferty. Do złożenia poniższych dokumentów będzie zobowiązany wykonawca którego oferta zostanie oceniona przez Zamawiającego jako najkorzystniejsza.

  - Zdolność zawodowa.

    - W zakresie doświadczenia:

| Minimalny poziom warunku | Dokument potwierdzający spełnianie warunku |
| --- | --- |
| Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności zawodowej w zakresie doświadczenia jeżeli wykaże, że w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej: - (usługi dla urządzeń zasilania gwarantowanego ELTEK) 1 usługę serwisową polegającą na: - konserwacji, przeglądzie i naprawie minimum 5 siłowni telekomunikacyjnych związanych z utrzymaniem systemu zasilania gwarantowanego świadczonej dla pojedynczego odbiorcy (w ramach pojedynczego zlecenia lub umowy, może to być świadczenie ciągłe), - o wartości tej usługi nie mniejszej niż 65 000,00 PLN, oraz załączy dowody określające, czy usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie; | - Wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie oraz załączeniem dowodów określających czy usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Dowodami, o których mowa powyżej są: - referencje, - inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego usługi zostały wykonane, - oświadczenie wykonawcy - jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów. |

    - W zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i doświadczenia osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia:

| Minimalny poziom warunku | Dokument potwierdzający spełnianie warunku |
| --- | --- |
| Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności zawodowej w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i doświadczenia osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, jeżeli wykaże, że będzie dysponował co najmniej: - 2 osobami posiadającymi aktualne świadectwo kwalifikacji uprawniające do wykonywania prac na stanowisku eksploatacji w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu znamionowym do 1 kV z min. 2 letnim doświadczeniem; - 2 osobami posiadającymi aktualne świadectwo kwalifikacji uprawniające do wykonywania prac na stanowisku dozoru w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym, urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu znamionowym do 1 kV z min. 2 letnim doświadczeniem; - 2 osobami posiadającymi odpowiednie kwalifikacje i przeszkolenie w zakresie obsługi, konserwacji i konfiguracji systemów zasilania gwarantowanego z określonego typu siłowni wyszczególnionych w opisie przedmiotu zamówienia; - wykonawca, może dysponować min. 2 osobami, jeżeli spełniają one łącznie wymagania określone w ppkt 2.2.1, 2.2.2 i 2.2.3; | V.2.2.4 Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. V.2.2.5 Oświadczenie, na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia potwierdzające, że osoby wskazane posiadają wymagane prawem uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych. |

  - Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunków, o których mowa w pkt. V.2.1 i V.2.2  może polegać na zdolności zawodowej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych, z zastrzeżeniem, o którym mowa w pkt. V.4.

  - Wykonawca, w celu spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczących zdolności  zawodowej, o której mowa w pkt. V.3 może polegać na zdolnościach podmiotu trzeciego, pod warunkiem, że podmioty te będą realizować zamówienie lub jego część.

  - Zamawiający będzie oceniać, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności zawodowe pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, w tym celu:

    - Wykonawca, który polega na zdolnościach zawodowych, o których mowa 
w pkt. V.2.1 i V.2.2, innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zobowiązanie winno wyrażać w sposób wyraźny i jednoznaczny wolę podmiotu trzeciego do udzielenia wykonawcy odpowiedniego zasobu, wskazywać jego rodzaj oraz okres na jaki odpowiedni zasób zostanie udzielony, a także charakter stosunku jaki będzie łączył wykonawcę 
z innym podmiotem - treść zobowiązania określa załącznik nr 4 do SIWZ.

    - Zamawiający również w celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach innych podmiotów, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, może żądać także dokumentów, które określają w szczególności:

      - zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;

      - sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

      - zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

      - czy podmiot, na zdolnościach, którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

- PODSTAWY WYKLUCZENIA ORAZ WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA

  - Dokumentów i oświadczeń, o których mowa poniżej, nie należy załączać do oferty. Do złożenia poniższych dokumentów będzie zobowiązany wykonawca, którego oferta zostanie oceniona przez Zamawiającego jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem, o którym mowa w pkt. VI.2.

  - Każdy wykonawca, który złoży ofertę, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej przez Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 uPzp zobowiązany jest, złożyć Zamawiającemu oświadczenie o którym mowa w pkt. VI.3.13 o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

  - Zamawiający wykluczy każdego wykonawcę wobec którego zachodzą podstawy wykluczenia określone 
w art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 oraz w ust. 5 uPzp.

| Podstawa wykluczenia | Dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia |
| --- | --- |
| Art. 24 ust. 1 pkt. 12 uPzp - Zamawiający wykluczy wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia. | - Dokumenty określone w pkt. V.2.1.2, V.2.2.4, V.2.2.5 SIWZ |
| Art. 24 ust. 1 pkt. 13 z uwzg. ust. 7 pkt.1 i pkt.2 lit. a, uPzp -Zamawiający wykluczy wykonawcę, będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: - o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2018 r., poz. 1600 ze zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263 ze zm.), - o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny, - skarbowe, - o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r., poz. 769) jeżeli nie upłynęło 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia określonych w lit. a-c oraz jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienia podstawy wykluczenia określonej w lit. d, chyba, że w danym wyroku został określony inny okres wykluczenia. | - Oświadczenie, o którym mowa w pkt. IV.4 SIWZ. |
| Art. 24 ust. 1 pkt. 14 z uwzg. ust. 7 pkt.1 i pkt.2 lit. a uPzp - Zamawiający wykluczy wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo: - o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2018 r., poz. 1600 ze zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (z 2018 r. poz. 1263 ze zm), - o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny, - skarbowe, - o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r., poz. 769), jeżeli nie upłynęło 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku, potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia określonych w lit. a-c, oraz jeżeli upłynęły 3 lata od dnia uprawomocnienie się wyroku potwierdzającego zaistnienia podstawy wykluczenia określonej w lit. d, chyba, że w danym wyroku został określony inny okres wykluczenia. | - Oświadczenie, o którym mowa w pkt. IV.4 SIWZ. |
| Art. 24 ust. 1 pkt. 15 z uwzg. ust. 7 pkt 2 lit. b uPzp - Zamawiający wykluczy wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia uprawomocnienia się wyroku, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia lub od dnia w którym decyzja potwierdzająca zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia stała się ostateczna, chyba, że wykonawca, dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności. | - Oświadczenie, o którym mowa w pkt. IV.4 SIWZ. - Oświadczenie, o którym mowa w pkt. IV.4 SIWZ. |
| Art. 24 ust. 1 pkt. 16 uPzp - Zamawiający wykluczy wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów. | - Oświadczenie, o którym mowa w pkt. IV.4 SIWZ. |
| Art. 24 ust. 1 pkt. 17 uPzp - Zamawiający wykluczy wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia. | - Oświadczenie, o którym mowa w pkt. IV.4 SIWZ. |
| Art. 24 ust. 1 pkt. 18 z uwzg. ust. 7 pkt. 3 uPzp - Zamawiający wykluczy wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia. | - Oświadczenie, o którym mowa w pkt. IV.4 SIWZ. |
| Art. 24 ust. 1 pkt. 19 uPzp - Zamawiający wykluczy wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu. | - Oświadczenie, o którym mowa w pkt. IV.4 SIWZ. |
| Art. 24 ust. 1 pkt. 20 z uwzg. ust. 7 pkt. 3 uPzp - Zamawiający wykluczy wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia. | - Oświadczenie, o którym mowa w pkt. IV.4 SIWZ. |
| Art. 24 ust. 1 pkt. 21 z uwzg. ust. 7 pkt. 4 uPzp - Zamawiający wykluczy wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2019 r. poz. 628), jeżeli nie upłynął okres, na jaki został prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne. | - Oświadczenie, o którym mowa w pkt. IV.4 SIWZ. |
| Art. 24 ust. 1 pkt. 22 z uwzg. ust. 7 pkt. 5 uPzp - Zamawiający wykluczy wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne, jeżeli nie upłynął okres obowiązywania zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne. | - Oświadczenie, o którym mowa w pkt. IV.4 SIWZ. |
| Art. 24 ust. 1 pkt. 23 uPzp - Zamawiający wykluczy wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. | - Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. |
| Art. 24 ust. 5 pkt. 1 uPzp - Zamawiający wykluczy wykonawcę w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2019 r., 243 ze zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2019 r., poz. 498). | - Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. Przedmiotowy odpis dotyczący również innego podmiotu lub podwykonawcy, wykonawca będzie zobowiązany złożyć w przypadku gdy powołuje się na zasoby innego podmiotu w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu lub w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. IV.4 SIWZ wskazał podwykonawcę. Uwaga: Wykonawca nie będzie zobowiązany do złożenia ww. dokumentów w przypadku gdy w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. IV.4 SIWZ wskaże ich dostępność w formie elektronicznej pod adresem internetowym ogólnodostępnej i bezpłatnej bazy danych. Zamawiający pobierze samodzielnie z tej baz danych ww. dokument. |
| Art. 24 ust. 5 pkt. 2 z uwzg. ust. 7 pkt. 3 uPzp - Zamawiający wykluczy wykonawcę, który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia. | - Oświadczenie, o którym mowa w pkt. IV.4 SIWZ. |
| Art. 24 ust. 5 pkt. 3 uPzp - Zamawiający wykluczy wykonawcę, jeżeli wykonawca lub osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 14 uPzp, uprawnione do reprezentowania wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt. 2-4 uPzp z: - zamawiającym, - osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego, - członkami komisji przetargowej, - osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a uPzp, chyba, że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie zamawiającego w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu. | - Oświadczenie, o którym mowa w pkt. IV.4 SIWZ. |
| Art. 24 ust. 5 pkt. 4 z uwzg. ust. 7 pkt. 3 uPzp wykonawcę, który z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 uPzp, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia. | - Oświadczenie, o którym mowa w pkt. IV.4 SIWZ. |
| Art. 24 ust. 5 pkt. 5 z uwzg. ust. 7 pkt. 3 lit. c uPzp wykonawcę, będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za, wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000 złotych, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia uprawomocnienia się wyroku, chyba, że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia. | - Oświadczenie, o którym mowa w pkt. IV.4 SIWZ. |
| Art. 24 ust. 5 pkt. 6 z uwzg. ust. 7 pkt. 3 lit. c uPzp - Zamawiający wykluczy wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000 złotych, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia uprawomocnienia się wyroku, chyba, że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia. | - Oświadczenie, o którym mowa w pkt. IV.4 SIWZ. |
| Art. 24 ust. 5 pkt. 7 z uwzg. ust. 7 pkt. 3 lit. c uPzp - Zamawiający wykluczy wykonawcę, wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3000 złotych, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia w którym decyzja potwierdzająca zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia stała się ostateczna. | - Oświadczenie, o którym mowa w pkt. IV.4 SIWZ. |
| Art. 24 ust. 5 pkt. 8 uPzp - Zamawiający wykluczy wykonawcę, który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 uPzp, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności. | - Oświadczenie, o którym mowa w pkt. IV.4 SIWZ. |

  - Dokumenty wymagane od wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

    - Jeżeli wykonawca lub podwykonawca wskazany przez niego w ofercie nie będący innym podmiotem ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt.VI.3.14 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca lub podwykonawca wskazany przez niego w ofercie, ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, które winny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

    - Jeżeli w kraju, w którym wykonawca, lub podwykonawca wskazany przez niego w ofercie nie będący innym podmiotem, ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. VI.4.1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy wskazanego przez niego w ofercie nie będącym innym podmiotem, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

  - Oświadczenia i dokumenty o których mowa w pkt. IV, VI.3 i VI.4 sporządzone w języku obcym wykonawca zobowiązany będzie złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.

  - Zamawiający będzie badał, czy wobec:

    - Wykonawcy nie zachodzą podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 i ust. 5 uPzp;

    - innego podmiotu na sytuacji lub zdolnościach którego wykonawca polega w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, nie zachodzą podstawy do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 uPzp;

    - podwykonawcy wskazanego w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. IV.4 SIWZ nie będącego innym podmiotem, o którym mowa w pkt. VI.6.2, a także podwykonawcy zgłoszonego w trakcie realizacji zamówienia, nie zachodzą podstawy do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 
i ust. 5 uPzp

  - W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie każdy z nich zobowiązany będzie do złożenia dokumentów określonych w pkt. VI.3.

  - Jeżeli wobec innego podmiotu na zasoby którego powołuje się wykonawca w celu spełnienia warunków udziału 
w postępowaniu, zachodzą podstawy wykluczenia, o których mowa w pkt. VI.3, Zamawiający będzie żądał, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:

    - zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami, lub

    - zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli samodzielnie wykaże sytuację finansową lub zdolności zawodowe.

  - Jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy nie będącego innym podmiotem zachodzą podstawy wykluczenia, wykonawca obowiązany będzie zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować 
z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.

- WADIUM

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

- INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW

  - Wszelkie oświadczenia i dokumenty inne niż wymienione w pkt. IV - VI oraz wnioski, zawiadomienia 
i informacje należy formułować na piśmie i zgodnie z wyborem Zamawiającego, przekazywać drogą elektroniczną na adres: przetargi@po.policja.gov.pl lub faksem na nr 61/841 27 44.

  - Jeżeli Zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje drogą elektroniczną lub faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

  - Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania ofert lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

- TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Termin związania ofertą wynosi 30 dni, licząc od dnia upływu terminu składania ofert.

- OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT

  - Przygotowanie oferty

    - Wykonawca może złożyć wyłącznie jedną ofertę.

    - Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym.

    - Oferta musi być sporządzona zgodnie z zaleceniami Zamawiającego w szczególności zawierać wszystkie wymagane informacje, o których mowa w treści niniejszej SIWZ.

    - Oferta oraz wszystkie dokumenty i oświadczenia wraz z nią złożone, wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa. W przypadku, kiedy ofertę składają wykonawcy występujący wspólnie, oferta oraz wszystkie dokumenty i oświadczenia do niej załączone muszą być podpisane przez pełnomocnika.

    - Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone parafą osoby podpisującej ofertę.

    - Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane i parafowane przez wykonawcę lub osobę uprawnioną do reprezentowania wykonawcy oraz spięte (zszyte, zbindowane itp.) w sposób trwały, który wykluczy możliwość dekompletacji zawartości oferty.

X.2 			  Tajemnica przedsiębiorstwa

X.2.1   Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa poprzez dowiedzenie w sposób dostatecznie wyczerpujący i jednoznaczny w ocenie Zamawiającego, iż wykonawca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.

X.2.2  	Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa” lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty.

  - Złożenie oferty.

Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym zamkniętym opakowaniu/kopercie, która powinna być zaadresowana:

Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu

Sekcja ds. Zamówień Publicznych

ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznań

oznakowana następująco:

# ZZP-2380-84/2019 „Oferta – Usługi serwisowe  systemów zasilania gwarantowanego OST112”

Nie otwierać przed dniem 04.11.2019r., do godz. 11:15

oraz opatrzona nazwą i dokładnym adresem wykonawcy.

  - Zmiana oferty.

Wykonawca może zmienić ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie 
o wprowadzeniu zmiany przed upływem terminu do składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych zasad jak składana oferta tj. w zamkniętym opakowaniu/kopercie oznakowanej następująco:

# ZZP-2380-84/2019 „Zmiana oferty - Usługi serwisowe  systemów zasilania gwarantowanego OST112”

# Nie otwierać przed dniem 04.11.2019 r., do godz. 11:15

Koperta oznakowana na powyższych zasadach zostanie otwarta podczas sesji otwarcia ofert wraz z ofertą Wykonawcy, który wprowadził zmianę i zostaną dołączone do oferty.

  - Wycofanie oferty.

Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę, pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wycofaniu oferty przed upływem terminu do składania ofert. Wycofanie oferty z postępowania nastąpi poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (oświadczenia). 
W przypadku przesłania tego dokumentu za pomocą operatora pocztowego koperta winna być oznakowana:

# ZZP-2380-84/2019 „Wycofanie oferty - Usługi serwisowe  systemów zasilania gwarantowanego OST112”

  - Zamawiający zwróci niezwłocznie ofertę złożoną po terminie.

- MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

  - W przypadku osobistego składania oferty lub za pośrednictwem kuriera, ofertę należy złożyć w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, w Sekcji ds. Zamówień Publicznych, ul. Dąbrowskiego 17A, 60,-838 Poznań - sekretariat. W przypadku przesłania oferty za pośrednictwem operatora pocztowego, ofertę należy przesłać na adres Zamawiającego wskazany w pkt. X. 3 SIWZ do 04.11.2019 roku, do godz. 11:00. W przypadku składania ofert za pośrednictwem firmy kurierskiej zaleca się aby koperta „kurierska” zawierała informację dot. miejsca składania ofert tj. ul. Dąbrowskiego 17 A, nr sprawy i terminu otwarcia ofert i złożona przez kuriera bezpośrednio w  Sekcji ds. Zamówień Publicznych KWP w Poznaniu, ul. Dąbrowskiego 17A.

  - Niezgodnie z wymaganiami Zamawiającego oznakowanie koperty z ofertą może być przyczyną otwarcia jej przed lub po upływie terminu składania ofert  i nie będzie brana pod uwagę w chwili otwarcia ofert.

  - Otwarcie ofert Sekcji odbędzie się w dniu 04.11.2019 roku o godz. 11:15 w Komendzie Wojewódzkiej Policji 
w Poznaniu ds. Zamówień Publicznych, 60-838 Poznań, ul. Dąbrowskiego 17A.

  - Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi po odczytaniu ww. informacji oraz w kolejności, w jakiej oferty zostały złożone. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy.

  - Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej do sprawy niniejszego postępowania informacje dotyczące: kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

- OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

  - Wykonawca obliczy cenę w oparciu o formularz ofertowy.

  - Ceną oferty jest wartość brutto całości – suma wartości brutto poszczególnych pozycji formularza ofertowego.

  - Cena oferty musi być podana w PLN, cyfrowo, z uwzględnieniem należnego podatku VAT, zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.

  - Cena podana w ofercie jest cena ryczałtową i powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane 
z ostatecznym wykonaniem przedmiotu zamówienia, w szczególności koszty napraw i składniki związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia – opisane i wymagane przez Zamawiającego w SIWZ, w szczególności koszty dostawy, dojazdu, transportu przedmiotu zamówienia,  diagnostyki, pomiarów, sprawdzeń i testów, koszty zezwoleń, sprzętu, koszty narzędzi, koszty materiałów niezbędnych do wykonania przeglądów, koszty części zamiennych, koszty roboczogodzin zespołu pracowników wykonawcy, koszty ubezpieczenia, odszkodowania i naprawy szkód powstałych przy koszty utylizacji zdemontowanych baterrii akumulatorów, innych odpadów pozostałych po świadczonej usłudze, koszty przesyłek (nadawanych i zwrotnych).

  - Cena może być tylko jedna. Ceny jednostkowe dla składników cenotwórczych należy podać w kwotach brutto. Nie dopuszcza się stosowania stawki 0,00 zł lub stosowania stawek w przedziałach cenowych ( np.: 20,00-30,00 zł). W przypadku terminu realizacji usługi Zamawiający nie dopuszcza stosowania przedziałów dziennych (np. od 2 do 4 dni).

- OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

  - Kryteria oceny oferty:

    - Kryterium „Cena”, którego znaczenie wynosi 60 %

Wykonawca, który zaoferuje najniższą cenę otrzyma 60 pkt.

Obliczenie punktów w kryterium „Cena”  dla pozostałych ofert zostanie dokonane w oparciu 
o następujący wzór:

C = (C min / C x ) x 60

| gdzie: | C | - | liczba punktów w kryterium „Cena” |
| --- | --- | --- | --- |
|  | C min | - | najniższa cena spośród złożonych ofert |
|  | Cx | - | cena oferty badanej |

    - Kryterium „Okres gwarancji napraw”, (w tym naprawy warsztatowe wymienione w formularzu ofertowym poz. nr 1 do 5) którego znaczenie wynosi 20%

Wykonawca, który zaoferuje najdłuższy okres gwarancji (za uszkodzenia, wady w robociźnie oraz na zastosowane materiały i urządzenia), otrzyma 20 pkt. Minimalny okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego na naprawy, w tym naprawy warsztatowe  nie może być krótszy niż 6 miesięcy.

Obliczenie punktów w kryterium „Okres gwarancji napraw” zostanie dokonane na podstawie niżej określonych zasad.

Zaoferowanym w formularzu ofertowym okresom gwarancji zostanie przyznana liczba punktów zgodnie z poniższą tabelą.

| Okres gwarancji w miesiącach | Liczba punktów |
| --- | --- |
| 6 | 0 |
| 7-12 | 10 |
| 13-17 | 15 |
| ≥18 | 20 |

    - Kryterium „czas naprawy baterii akumulatorów siłowni telekomunikacyjnej”, którego znaczenie wynosi 20 %

Wykonawca, który zaoferuje najkrótszy czas naprawy baterii akumulatorów siłowni telekomunikacyjnej, otrzyma 20 pkt. Maksymalny czas naprawy baterii akumulatorów siłowni telekomunikacyjnej nie może przekroczyć 80 dni kalendarzowych.

Obliczenie punktów w kryterium „czas naprawy baterii akumulatorów siłowni telekomunikacyjnej” zostanie dokonane na podstawie niżej określonych zasad.

Zaoferowanym w formularzu ofertowym okresom gwarancji zostanie przyznana liczba punktów zgodnie z poniższą tabelą.

| Czas naprawy w dniach kalendarzowych | Liczba punktów |
| --- | --- |
| 80 | 0 |
| 79-60 | 10 |
| 59-40 | 15 |
| ≤ 39 | 20 |

Punkty uzyskane w poszczególnych kryteriach zostaną zsumowane.

  - Jeżeli dwie lub więcej ofert będzie miało taki sam bilans punktowy, Zamawiający jako najkorzystniejszą spośród tych ofert uzna ofertę z najniższą ceną.

  - Sposób oceny ofert.

Oferta niepodlegająca odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 uPzp, która uzyska największą liczbę punktów - maksymalnie 100 - w oparciu o kryteria określone w pkt. XIII. 1, z zastrzeżeniem o którym mowa w pkt. XIII.2, złożona przez Wykonawcę nie podlegającego wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 i ust. 5 uPzp, zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza.

Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.

Wszystkie obliczenia będą wykonane z dokładnością do 0,01

- AUKCJA ELEKTRONICZNA

Zamawiający po dokonaniu oceny ofert, w celu wyboru najkorzystniejszej oferty nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

- INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, których oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązani są dostarczyć Zamawiającemu stosowną umowę konsorcjum zawierającą minimum następujące postanowienia:

- określenie celu gospodarczego,

- określenie, który z podmiotów jest upoważniony do występowania w imieniu pozostałych przy realizacji przedmiotowego zamówienia,

- oznaczenie czasu trwania konsorcjum obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia oraz gwarancji i rękojmi,

- dotyczącego solidarnej odpowiedzialności wszystkich wykonawców występujących wspólnie za wykonanie umowy,

- zakaz zmian w umowie bez pisemnej zgody Zamawiającego.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- TERMIN I WARUNKI ZAWARCIA UMOWY

  - Z Wykonawcą, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą zostanie zawarta umowa:

    - w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty - jeżeli zostało przesłane faksem lub drogą elektroniczną, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób;

    - przed upływem terminów, o których mowa w pkt. XVII.1.1 jeżeli zostanie złożona tylko jedna oferta, lecz nie później niż przed upływem terminu związania ofertą.

  - Umowa o zamówienie publiczne zostanie podpisana na warunkach określonych w projekcie umowy, stanowiącej załącznik nr 5 do SIWZ. Projekt umowy zostanie uzupełniony o dane wynikające z treści oferty.

  - W przypadku, gdy okaże się, że wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, będzie uchylał się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 uPzp.

- POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

  - Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes 
w uzyskaniu przedmiotowego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów uPzp.

  - Wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia środki ochrony prawnej przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 uPzp.

  - W przedmiotowym postępowaniu wykonawcy przysługują niżej wymienione środki ochrony prawnej.

    - Poinformowanie zamawiającego o podjętej przez niego niezgodnej z przepisami ustawy czynności lub zaniechaniu czynności.

      - Wykonawca może poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest 
on zobowiązany na podstawie ustawy, na którą nie przysługuje odwołanie o którym mowa w pkt. XXI.3.2.1.

      - Informację, o której mowa w pkt. XXI.3.1.1 Wykonawca przekazuje Zamawiającemu:

        - w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego - jeżeli została przesłana faksem lub drogą elektroniczną, albo w terminie 10 dni – jeżeli została przesłana w inny sposób;

        - w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej jeżeli dotyczy treści ogłoszenia lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

      - Na czynność powtórzoną albo dokonaną czynność zaniechaną podjętą w wyniku uznania zasadności przekazanej informacji, nie przysługuje odwołanie.

    - Odwołanie.

      - Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu, dotyczącej:

        - określania warunków udziału w postępowaniu;

        - wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

        - odrzucenia oferty odwołującego;

        - opisu przedmiotu zamówienia;

        - wyboru najkorzystniejszej oferty.

      - Odwołanie powinno wskazywać czynność, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

      - Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

      - Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu 
do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą faksu lub drogą elektroniczną.

      - Odwołanie wnosi się:

        - w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego określonej w pkt. XXI.3.2.1.2, XXI.3.2.1.3 i XXI..3.1.5 stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli została przesłana faksem lub drogą elektroniczną, albo w terminie 10 dni – jeżeli została przesłana w inny sposób;

        - w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej, jeżeli podstawą do jego wniesienia jest czynność określona w pkt. XXI.3.2.1.1 i XXI.3.2.1.4.

    - Skarga do sądu

      - Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

      - Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego.

      - Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

      - W postępowaniu toczącym się na skutek wniesienia skargi nie można rozszerzyć żądania odwołania ani występować z nowymi żądaniami.

- KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu z siedzibą przy 
ul. Kochanowskiego 2a w Poznaniu, kod 60-844;

- inspektorem ochrony danych osobowych w imieniu Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu jest podinsp. Wojciech Sobczak – tel. 61/841 53 54, e-mail: iod.kwp@po.policja.gov.pl*;

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym 
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o nr postępowania ZZP-2380-84/2019, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 10 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych 
z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

- WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

Załącznik nr 1  	- 	Formularz ofertowy

Załącznik nr 2  	- 	Oświadczenie dotyczące spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3  	- 	Oświadczenie dotyczące braku podstaw wykluczenia

Załącznik nr 4 	- 	Zobowiązanie o udostępnieniu zasobów przez inny podmiot

Załącznik nr 5 	- 	Projekt umowy

Załącznik nr 6	-	Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1 do SIWZ

| Formularz Ofertowy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zamawiający: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznań |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wykonawca: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| pełna nazwa/firma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| adres |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KRS/CEIDG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| nr telefonu |  |  | faxu |  |  |  | e-mail |  |  |
| NIP/PESEL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Czy wykonawca jest małym albo średnim przedsiębiorstwem? Tak / Nie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| reprezentowany przez: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Oferta Wykonawcy

W związku z ogłoszeniem przez Zamawiającego postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług serwisowych związanych z utrzymaniem systemów zasilania gwarantowanego dla sieci OST 112   i urządzeń teleinformatycznych, oferuję wykonanie całości przedmiotu zamówienia za cenę:

            - Kryterium C „cena”

- za wykonanie napraw i napraw warsztatowych urządzeń i podzespołów zasilania gwarantowanego:

| Lp. | Typ: Urządzenia i podzespołu zasilania gwarantowanego | Ilość napraw / napraw warsztatowych | cena jednostkowa brutto | wartość usługi brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | prostownik FLATPACK 1500 48VDC 1400W | 30 |  |  |
| 2. | inwertor DAC 62234VF 1200 VA | 15 |  |  |
| 3. | sterownik Flatpack MCU | 7 |  |  |
| 4. | moduł komunikacyjny EPL | 5 |  |  |
| 5. | moduł kontroli Faz ACM 3 P | 5 |  |  |
| 6. | naprawa baterii akumulatorów 5OPzV (2x24x250) | 6 |  |  |

- cena za wykonanie przeglądu urządzeń zasilania gwarantowanego:

| Lp. | Typ: Urządzenia zasilania gwarantowanego | Ilość przeglądów | cena jednostkowa brutto |  | wartość usługi brutto |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | siłownia telekomunikacyjna FLATPACK 48VDC/230VAC (z bateriami) | 21 | ……………….. |  | ……………… |  |
| Suma wartości brutto z tabeli nr 1 i 2 razem: |  |  |  | ……………………………………………….. |  |  |
| Słownie:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |  |  |  |  |  |  |

            - Kryterium G –  „gwarancja na naprawy, w tym naprawy warsztatowe” -  …………………………… miesięcy (minimalna określona przez Zamawiającego  to 6 miesięcy);

            - Kryterium T –  „czas naprawy akumulatorów siłowni teleinformatycznej” - ……………………………. dni (maksymalny czas określony przez Zamawiającego to 80 dni);

            - Jednocześnie oświadczam, że:

- oferowana cena obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia;

- wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w przedmiotowym postępowaniu.

            - w przypadku wyboru mojej oferty, zobowiązuję się do zawarcia umowy na warunkach określonych w projekcie umowy, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;

            - zamówienie zamierzam wykonać własnym staraniem, bez udziału podwykonawcy/zamierzam wykonać przy pomocy podwykonawcy/ców* powierzając wykonanie części zamówienia:

…………………………………………………………………………………. w  kwocie …………………,*

* niepotrzebne skreślić

| miejscowość |  | data |
| --- | --- | --- |

podpis

Załącznik nr 2 do SIWZ

Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu

Zamawiający:

Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu

ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznań

Wykonawca:

pełna nazwa/firma

adres

reprezentowany przez:

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczam, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „świadczenie usług serwisowych związanych z utrzymaniem systemów zasilania gwarantowanego dla sieci OST 112 i urządzeń teleinformatycznych”, spełniam warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności zawodowej określone przez Zamawiającego w pkt. V.2.1 i V.2.2 SIWZ.

| miejscowość |  | data |
| --- | --- | --- |

podpis

Załącznik nr 3 do SIWZ

Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

Zamawiający:

Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu

ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznań

Wykonawca:

pełna nazwa/firma

adres

NIP/PESEL

KRS/CEiDG - nr oraz adres strony internetowej ogólno dostępnego i bezpłatnego zbioru

reprezentowany przez:

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „świadczenie usług serwisowych związanych z utrzymaniem systemów zasilania gwarantowanego dla sieci OST 112 i urządzeń teleinformatycznych”, prowadzonego przez Komendę Wojewódzką Policji w Poznaniu, oświadczam, co następuje:

- Oświadczenie dotyczące wykonawcy:

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13-23 oraz ust. 5 uPzp.

Pouczenie

Zgodnie z:

- art. 24 ust. 1 pkt. 13 z uwzględnieniem art. 24 ust. 7 pkt.1 i pkt. 2 lit. a ustawy Pzp - z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za:

- przestępstwo o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art. 258 lub 
art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2018 r., poz. 1600, ze zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263 ze zm.);

- przestępstwo o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 
1997 r. - Kodeks karny;

- przestępstwo skarbowe;

- przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r., poz. 769)

- jeżeli nie upłynęło 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia określonych w lit. a-c oraz, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienia podstawy wykluczenia określonej w lit. d, chyba, że w danym wyroku został określony inny okres wykluczenia;

- art. 24 ust. 1 pkt. 14 z uwzględnieniem art. 24 ust. 1 pkt. 13 i art. 24 ust. 7 pkt.1 i pkt. 2 lit. a ustawy Pzp - 
z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za:

- przestępstwo o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2018 r., poz. 1600, ze zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263 ze zm.);

- przestępstwo o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny;

- przestępstwo skarbowe;

- przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r., poz. 769),

- jeżeli nie upłynęło 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia określonych w lit. a-c oraz, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienia podstawy wykluczenia określonej w lit. d, chyba, że w danym wyroku został określony inny okres wykluczenia;

- art. 24 ust. 1 pkt. 15 z uwzględnieniem art. 24 ust. 7 pkt. 2 lit. b ustawy Pzp - z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba, że wykonawca, dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia uprawomocnienia się wyroku, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia lub od dni w którym decyzja potwierdzająca zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia stała się ostateczna;

- art. 24 ust. 1 pkt. 16 ustawy Pzp - z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;

- art. 24 ust. 1 pkt. 17 ustawy Pzp - z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

- art. 24 ust. 1 pkt. 18 z uwzględnieniem art. 24 ust. 7 pkt. 3 ustawy Pzp - z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia;

- art. 24 ust. 1 pkt. 19 ustawy Pzp - z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba, że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;

- art. 24 ust. 1 pkt. 20 z uwzględnieniem art. 24 ust. 7 pkt. 3 ustawy Pzp - z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia;

- art. 24 ust. 1 pkt. 21 z uwzględnieniem art. 24 ust. 7 pkt. 4 ustawy Pzp - z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2019 r., poz. 628), jeżeli nie upłynął okres, na jaki został prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

- art. 24 ust. 1 pkt. 22 z uwzględnieniem art. 24 ust. 7 pkt. 5 ustawy Pzp - z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się, wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne, jeżeli nie upłynął okres obowiązywania zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

- art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp - z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2019 r., 243 ze zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 498);

- art. 24 ust. 5 pkt. 2 z uwzględnieniem art. 24 ust. 7 pkt. 3 ustawy Pzp - z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia;

- art. 24 ust. 5 pkt. 3 ustawy Pzp - z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, jeżeli wykonawca lub osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp, uprawnione do reprezentowania wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 2-4 stawy Pzp:

- zamawiającym,

- osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego,

- członkami komisji przetargowej,

- osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a ustawy Pzp

- chyba, że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie zamawiającego w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;

- art. 24 ust. 5 pkt. 4 z uwzględnieniem art. 24 ust. 7 pkt. 3 ustawy Pzp - z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, który z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Pzp, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia;

- art. 24 ust. 5 pkt. 5 z uwzględnieniem art. 24 ust. 7 pkt. 2 lit. c ustawy Pzp - z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000 złotych, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia się wyroku, chyba, że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia;

- art. 24 ust. 5 pkt. 6 z uwzględnieniem art. 24 ust. 5 pkt. 5 oraz art. 24 ust. 7 pkt. 2 lit. c  ustawy Pzp - z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000 złotych, jeżeli nie upłynęły 
3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia się wyroku, chyba, że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia;

- art. 24 ust. 5 pkt. 7 z uwzględnieniem art. 24 ust. 7 pkt. 2 lit. c  ustawy Pzp - z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3000 złotych, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia w którym decyzja potwierdzająca zaistnienie jednej  z podstaw wykluczenia stała się ostateczna;

- art. 24 ust. 5 pkt. 8 ustawy Pzp - z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

| miejscowość |  | data |
| --- | --- | --- |

Podpis Wykonawcy

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie/nas podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie 
art. …………. uPzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub ust. 5 ).

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 uPzp podjąłem następujące środki naprawcze: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

|  | miejscowość |  | data |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| podpis |  |  |  |  |

- Oświadczenie dotyczące podmiotu, na którego zasoby powołuje się wykonawca: (jeśli dotyczy)

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.:

|  | pełna nazwa/firma |  |
| --- | --- | --- |
|  | adres |  |
|  | NIP/PESEL |  |
|  | KRS/CEiDG - nr oraz adres strony internetowej ogólno dostępnego i bezpłatnego zbioru |  |

|  | pełna nazwa/firma |  |
| --- | --- | --- |
|  | adres |  |
|  | NIP/PESEL |  |
|  | KRS/CEiDG - nr oraz adres strony internetowej ogólno dostępnego i bezpłatnego zbioru |  |

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia o których mowa w art. 24 ust 1 pkt 13-22 oraz ust. 5 uPzp.

| miejscowość |  | data |
| --- | --- | --- |

podpis

- Oświadczenie dotyczące podwykonawcy niebędącego podmiotem, na którego zasoby powołuje się wykonawca: ( jeśli dotyczy)

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami:

|  | pełna nazwa/firma |  |
| --- | --- | --- |
|  | adres |  |
|  | NIP/PESEL |  |
|  | KRS/CEiDG - nr oraz adres strony internetowej ogólno dostępnego i bezpłatnego zbioru |  |

|  | pełna nazwa/firma |  |
| --- | --- | --- |
|  | adres |  |
|  | NIP/PESEL |  |
|  | KRS/CEiDG - nr oraz adres strony internetowej ogólno dostępnego i bezpłatnego zbioru |  |

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13-22 oraz ust. 5 uPzp.

| miejscowość |  | data |
| --- | --- | --- |

podpis

Załącznik nr 4 do SIWZ

Zobowiązanie podmiotu, na którego zasoby powołuje się wykonawca

należy wypełnić i załączyć do oferty tylko w przypadku, gdy wykonawca w celu spełniania warunków udziału w postępowaniu,  polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a uPzp.

Oświadczam, że reprezentując …………………………………………………………………………………………………………………………...……………….

w przypadku wyboru oferty Wykonawcy ……………………………………………………………………………………………………………………………..

przystępującego do postępowania o zamówienie publiczne na:

„świadczenie usług serwisowych związanych z utrzymaniem systemów zasilania gwarantowanego dla sieci OST 112 i urządzeń teleinformatycznych”,

zobowiązuję(my) się do oddania ww. Wykonawcy do dyspozycji:

- moje/nasze* doświadczenie w zakresie

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- osobę:

- …………………………………………………………………………………………. posiadającą uprawnienia bez ograniczeń do  wykonywania prac na stanowisku eksploatacji w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu  urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu znamionowym  do 1 kV

- …………………………………………………………………………………………. posiadającą uprawnienia bez ograniczeń do  wykonywania prac na stanowisku eksploatacji w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu  urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu znamionowym  do 1 kV

- …………………………………………………………………………………………. posiadającą uprawnienia bez ograniczeń do  wykonywania prac na stanowisku dozoru w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym,  urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu znamionowym  do 1 kV

- …………………………………………………………………………………………. posiadającą uprawnienia bez ograniczeń do  wykonywania prac na stanowisku dozoru w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym,  urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu znamionowym  do 1 kV

- …………………………………………………………………………………………. posiadającą odpowiednie kwalifikacje i przeszkolenie w  zakresie  obsługi, konserwacji i konfiguracji systemów zasilania gwarantowanego z określonego typu siłowni wyszczególnionych w opisie przedmiotu zamówienia

- …………………………………………………………………………………………. posiadającą odpowiednie kwalifikacje i przeszkolenie w  zakresie  obsługi, konserwacji i konfiguracji systemów zasilania gwarantowanego z określonego typu siłowni wyszczególnionych w opisie przedmiotu zamówienia

Sposób wykorzystania udostępnionych przeze mnie/nas* ww. zasobów będzie następujący:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………..

Charakter stosunku łączącego mnie/nas* z wykonawcą będzie następujący:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Zakres mojego/naszego* udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Okres mojego/naszego* udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

* niepotrzebne skreślić

|  | miejscowość |  | data |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| podpis |  |  |  |  |

Załącznik nr 5 do SIWZ

Projekt umowy nr ZZP-2380-…./2019

Zawarta w dniu …………………………………………………….. 2019 roku, w Poznaniu pomiędzy:

Skarbem Państwa - Komendantem Wojewódzkim Policji w Poznaniu ………………………………………….., mającym siedzibę w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznań, NIP 777-00-01-878, REGON 630703410, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:

Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu insp. Konrada Chmielewskiego

a:

……………………………………………………………………. z siedzibą w: ………………………………………………………………….., wpisanym do ………………………………………. prowadzonego przez ………………………………………………., pod numerem ………………………………… 
o numerze NIP ……………………….., kapitale zakładowym ……………………….. zł, zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”, reprezentowanym przez: …………………………

Niniejsza umowa została zawarta w oparciu o wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), na wykonywanie usług serwisowych związanych z utrzymaniem systemów zasilania gwarantowanego dla sieci OST112 i urządzeń teleinformatycznych zainstalowanych w jednostkach Policji w województwie wielkopolskim – sygnatura sprawy ZZP-2380-……./2019.

§1

Definicje

Ilekroć w niniejszej umowie jest mowa o:

- Umowie - należy przez to rozumieć niniejszą umowę wraz z załącznikami;

- Stronach - należy przez to rozumieć Zamawiającego i Wykonawcę;

- Sile wyższej - należy przez to rozumieć zdarzenie obiektywnie niezależne od Wykonawcy lub Zamawiającego, które istotnie utrudniają wykonywanie części lub całości zobowiązań wynikających z Umowy, których Wykonawca lub Zamawiający nie mogli przewidzieć, zapobiec, ani ich przezwyciężyć i im przeciwdziałać poprzez działanie z należytą starannością ogólnie przewidzianą dla cywilnoprawnych stosunków zobowiązaniowych, tj. powódź, trzęsienie ziemi, huragan, wojna, mobilizacja, działania wojenne wroga, rekwizycja, embargo lub zarządzenie władz. Pod pojęciem siły wyższej nie uznaje się: zmian przepisów prawa w trakcie trwania Umowy oraz wystąpienia problemów z wykonaniem Umowy z powodu strajku, wszczęcia sporu zbiorowego bądź innych zdarzeń o podobnym charakterze u Wykonawcy, a także braków siły roboczej, materiałów i surowców, chyba że jest to bezpośrednio spowodowane siłą wyższą.

- W przypadku ustania siły wyższej, strony umowy niezwłocznie przystąpią do realizacji swoich obowiązków wynikających z umowy.

- Nienależytym wykonaniu umowy – należy przez to rozumieć niezrealizowanie pełnego zakresu przedmiotu umowy albo zrealizowanie go w sposób niedbały lub niezgodny z wymaganiami określonymi w umowie, obowiązującymi przepisami.														§2

Przedmiot Umowy

- Przedmiotem Umowy jest wykonywanie przeglądów serwisowych, napraw w jednostkach Zamawiającego oraz napraw warsztatowych związanych z utrzymaniem systemów zasilania gwarantowanego dla sieci OST112 i urządzeń teleinformatycznych zainstalowanych w jednostkach Policji w województwie wielkopolskim.

- Szczegółowy opis przedmiotu umowy zawarty jest w załączniku nr 1 do  niniejszej umowy.

- Wykonawca zrealizuje przedmiot Umowy przy wykorzystaniu własnych materiałów i urządzeń oraz przy użyciu narzędzi i maszyn, którymi dysponuje, odpowiadających co do jakości obowiązującym przepisom i normom oraz celem, któremu ma służyć.

Zapisy ust. 4 i 5 wprowadzone zostaną do umowy opcjonalnie, w zależności od treści ofert

- Wykonawca będzie polegać na …………….. (……….) innego podmiotu, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. W celu należytej realizacji zamówienia Wykonawca będzie dysponował zasobami podmiotu trzeciego tj. (nazwa podmiotu), niezbędnymi do wykonania zamówienia w postaci (zakres potencjału)…………………………………., tj. (adres, miejsce)………………………… zgodnie z oświadczeniem Wykonawcy złożonym w ofercie z dnia………………. Wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego w okresie wykonywania zamówienia. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 22 a ustawy Prawo zamówień publicznych, odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy.

- W przypadku zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy (podmiotu trzeciego) o którym mowa w ust. 4, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca (lub wykonawca samodzielnie) spełnia dany warunek udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Wykonawca przed planowaną zmianą lub rezygnacją winien złożyć Zamawiającemu oświadczenie, że proponowany podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu. W przypadku braku ww. oświadczenia Zamawiający może wstrzymać świadczenie usług.

§3

Termin realizacji Umowy

Termin wykonania przedmiotu zamówienia - od dnia podpisania umowy na okres 24 miesięcy, do wyczerpania wartości umowy brutto, z zastrzeżeniem o którym mowa w § 11 ust. 4 pkt 2 i 3 umowy.

§4

Wynagrodzenie

- Wartość przedmiotu Umowy określonego w §2 wynosi ……………….…………….. zł brutto, zgodnie z ofertą Wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usług objętych przedmiotem zamówienia według faktycznych potrzeb Zamawiającego, po cenach jednostkowych wskazanych w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej umowy.

- Kwota, o której mowa w ust. 1 jest kwotą określającą maksymalną wartość zobowiązania, którą Zamawiający może zaciągnąć realizując niniejszą umowę.

- Zamawiający, w celu określenia wartości przedmiotu Umowy założył, iż w okresie trwania Umowy mogą być przeprowadzone naprawy, naprawy warsztatowe i wykonywane przeglądy w ilości szacunkowej wskazanej w załączniku nr 1 niniejszej umowy. Rzeczywista ilość zgłaszanych napraw, napraw warsztatowych,  przeglądów będzie zależna od występujących w okresie trwania umowy uszkodzeń urządzeń i podzespołów, konieczności przeprowadzania przeglądów. Podane w załączniku nr 1 do niniejszej umowy szacunkowe ilości napraw, napraw warsztatowych, przeglądów oraz kontroli w żaden sposób nie mogą stanowić podstawy do roszczeń finansowych ze strony Wykonawcy.

- Zawarcie niniejszej umowy nie daje podstaw po stronie Wykonawcy do roszczenia o udzielenie zamówienia na wykonanie usług serwisowych związanych z utrzymaniem systemów zasilania gwarantowanego dla sieci OST112 i urządzeń teleinformatycznych zainstalowanych w jednostkach Policji w województwie wielkopolskim, w pełnym jego zakresie.

- Wynagrodzenie za poszczególne usługi przeglądów serwisowych,  napraw oraz napraw warsztatowych związanych z utrzymaniem systemów zasilania gwarantowanego dla sieci OST112 i urządzeń teleinformatycznych zainstalowanych w jednostkach Policji w województwie wielkopolskim, rozliczane będą na podstawie ryczałtowych cen jednostkowych brutto określonych przez Wykonawcę w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do Umowy i obowiązują do czasu trwania umowy.

- Wynagrodzenie za wykonane poszczególne naprawy, naprawy warsztatowe oraz przeglądy serwisowe zawierają wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu Umowy wynikające bezpośrednio z jej zakresu rzeczowego, a ponadto wszystkie inne koszty niezbędne do wykonania Umowy, w szczególności podatek VAT, koszty dojazdu, transportu i użycia sprzętu oraz ewentualne koszty ubezpieczenia, odszkodowania i naprawy szkód powstałych podczas wykonywania usług i innych formalności wymaganych dla prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy. Wynagrodzenie uwzględnia również inne należne opłaty i podatki.

- Płatność za realizację przedmiotu umowy będzie odbywała się przelewem bankowym na rachunek Wykonawcy, wskazany na fakturze, w terminie do 30 dni od daty dostarczenia, do siedziby Zamawiającego, prawidłowo wystawionej faktury VAT. Podstawą do wystawienia faktury będzie odpowiedni protokół odbioru  podpisany przez pracowników stron.

- Wykonawca wystawi faktury VAT, wskazując jako płatnika: Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu, 60-844 Poznań, ul. Kochanowskiego 2a, NIP 777-00-01-878, REGON 630703410. Fakturę można przesłać za pośrednictwem platformy elektronicznej wskazując NIP Komendy KWP : 777-00-01-878.

- W przypadku wystąpienia opóźnienia Zamawiającego w zapłacie wynagrodzenia, Wykonawca ma prawo żądać z tego tytułu odsetek ustawowych za opóźnienia w transakcjach handlowych, wyliczonych od zaległej kwoty.

§5

Realizacja Umowy

- Do kontaktów w sprawie realizacji umowy strony wyznaczają swoich przedstawicieli:

Przedstawiciele Zamawiającego:

1)	……………………………………………………………………….……………………………………………………………………………

Przedstawiciele Wykonawcy:

1)	……………………………………………………………………….……………………………………………………………………………

- Zmiana osoby wyznaczonej do kontaktów wymaga powiadomienia pisemnego drugiej strony umowy. Zmiany  te nie wymagają natomiast zawarcia aneksu do umowy.

- Prace, o których mowa w §2  będą wykonywane w oparciu o sporządzone przez Zamawiającego zlecenia.

- Wykonawca zobowiązuje się zrealizować zlecenia dot. napraw, napraw warsztatowych, przeglądów serwisowych i kontroli w terminie do 30 dni kalendarzowych licząc od daty przekazania zlecenia (potwierdzeniem jest data transmisji faksowej przesłania zlecenia).

- Wykonawca zobowiązuje się zrealizować zlecenia dot. napraw baterii akumulatorów w terminie do ………. dni kalendarzowych od daty przekazania zlecenia (potwierdzeniem jest data transmisji faksowej przesłania zlecenia).

- Wykonawca  każdorazowo ustala z Zamawiającym z min. trzydniowym wyprzedzeniem termin wykonania napraw w jednostce Policji Zamawiającego i planowanych przeglądów.

- Termin realizacji zlecenia ulega zawieszeniu na okres działania siły wyższej. Każda ze Stron Umowy jest obowiązana do niezwłocznego pisemnego zawiadomienia drugiej ze Stron Umowy o zajściu przypadku siły wyższej oraz wskazania zakresu i wpływu, jaki zdarzenie miało na przebieg realizacji  zlecenia. W przypadku ustania siły wyższej, Strony Umowy niezwłocznie przystąpią do realizacji swoich obowiązków wynikających z Umowy.

- Wykonane usługi serwisowe związane z utrzymaniem systemów zasilania gwarantowanego dla sieci OST112 i urządzeń teleinformatycznych zainstalowanych w jednostkach Policji w województwie wielkopolskim Wykonawca dokumentuje protokołami opisanymi w Załączniku nr 3 do Umowy.

- Wykonawca oświadcza, że zatrudniony personel posiada przewidziane prawem uprawnienia.

- Do realizacji niniejszej umowy Wykonawca wyznaczy osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i przeszkolenia w zakresie określonym w ust. 11, a  które to osoby wskazane zostały przez Wykonawcę z imienia i nazwiska, w ofercie na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu. Wykaz osób spełniających wymagania określone w ust. 11 wraz z dokumentami potwierdzającymi te wymagania stanowi załącznik nr 4 do Umowy.

- Wykonawca skieruje do wykonania napraw u Zamawiającego, napraw warsztatowych oraz przeglądów serwisowych  urządzeń zasilania gwarantowanego dla systemów teleinformatycznych, zespół składający się z:

- co najmniej 2 osób posiadających kwalifikacje uprawniające do wykonywania pracy na stanowisku         eksploatacji w zakresie obsługi, konserwacji, remontów i montażu urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu znamionowym do 1 kV, potwierdzone aktualnym świadectwem kwalifikacji w wymaganym zakresie;

- co najmniej 2 osób posiadających kwalifikacje uprawniające do wykonywania pracy na stanowisku dozoru w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu znamionowym do 1 kV, potwierdzone aktualnym świadectwem kwalifikacji w wymaganym zakresie;

Podstawa prawna: (Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. z dnia 21.05.2003 r. Nr 89 poz. 828 ze zm.).

- co najmniej 2 osób posiadających odpowiednie przeszkolenie w zakresie obsługi, konserwacji i konfiguracji systemów zasilania gwarantowanego z określonego typu siłowni wskazanego w zał. nr 1 do umowy, potwierdzone odpowiednimi świadectwem, certyfikatem lub zaświadczeniem wystawionym przez producenta siłowni lub autoryzowany serwis producenta;

Wykonawca może skierować do realizacji umowy min. 2 osoby, jeżeli spełniają one łącznie wymagania określone w pkt 1, 2 i 3.

- W przypadku zmiany osoby (osób), o których mowa w ust. 11, Wykonawca jest zobowiązany wykazać     Zamawiającemu, iż proponowana inna osoba posiada wymagane kwalifikacje i przeszkolenie w stopniu nie  mniejszym niż wymagane w ust. 11. W takim przypadku Wykonawca składa Zamawiającemu dokumenty wskazane w ust. 11 dotyczące nowej proponowanej osoby. W przypadku braku w/w dokumentów Zamawiający może wstrzymać świadczenie usług.

- Wykonawca każdorazowo będzie informował służby Zamawiającego obsługujące Wojewódzki Węzeł Teleinformatyczny KWP w Poznaniu dyżurujące pod telefonem 61 84 14111 o przybyciu na miejsce       planowanych prac oraz o zakończeniu prac.

- Wykonawca wykona przedmiot umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym z uwzględnieniem zasad BHP.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za uszkodzenie urządzeń, będące wynikiem niewłaściwego               wykonywania prowadzonych prac.

- W przypadku uszkodzenia urządzeń z przyczyn o których mowa w ust. 15, Wykonawca zobowiązany jest na koszt własny do przywrócenia urządzeń do stanu, jaki zastał przed przystąpieniem do prac, a nadto dokonać napraw wyrządzonych szkód.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilną za wszelkie szkody powstałe w czasie lub w związku z wykonywaniem usług  zleconych przez Zamawiającego.

§6

Obowiązki Wykonawcy

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu Umowy z należytą starannością, zgodnie z wymaganiami określonymi w Umowie i obowiązującymi przepisami.

- Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec Zamawiającego oraz wobec osób trzecich za szkody powstałe w związku z realizacją przedmiotu Umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do:

- zapewnienia warunków organizacyjnych i technicznych niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy,

- przekazania Zamawiającemu imiennego wykazu osób skierowanych do realizacji Umowy, w przypadku zmiany     osób wskazanych w zał. nr 4 do umowy,

- przekazania Zamawiającemu wykazu pojazdów użytych do realizacji Umowy,

- niezwłocznego informowania Zamawiającego o wszelkich zdarzeniach mogących mieć wpływ na realizację przedmiotu Umowy, a także informowania o zaistniałych nieprawidłowościach, problemach w realizacji Umowy lub o zamiarze wstrzymania realizacji przedmiotu Umowy,

- przedstawienia na żądanie Zamawiającego wszelkich dokumentów, informacji i wyjaśnień związanych z realizacją przedmiotu umowy w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie,

- umożliwienia Zamawiającemu bieżącej kontroli realizacji przedmiotu Umowy,

- uczestniczenia, na żądanie Zamawiającego w czynnościach związanych z  realizacją przedmiotu Umowy,

- usuwania wszelkich uszkodzeń, powstałych w związku z realizacją przedmiotu Umowy,

- zachowania w tajemnicy danych uzyskanych w wyniku wykonania przedmiotu Umowy.

- W czasie prac Wykonawca będzie odpowiedzialny za BHP i p.poż.  w miejscu realizacji przedmiotu Umowy, w tym bezpieczeństwo i ochronę zdrowia, a także za następstwa i wyniki swojej działalności lub zaniechania, w szczególności w zakresie: organizacji prac; zabezpieczenia interesów osób trzecich; ochrony środowiska; warunków bezpieczeństwa pracy.

5.	W trakcie realizacji umowy Wykonawca lub podwykonawca zobowiązany jest zatrudniać na umowę o pracę min. 2 osoby wykonujące usługę w zakresie przeglądów serwisowych, napraw warsztatowych związanych z utrzymaniem sprawnego działania systemów zasilania gwarantowanego dla sieci OST112 i urządzeń teleinformatycznych.  w sposób nieprzerwany, w podstawowym wymiarze czasu pracy, tj. na pełen etat, jeżeli czynności wykonywane przez osoby wskazane w załączniku nr 5 do umowy,  polegać będą na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.).

6.	Zamawiający wymaga, aby osobą (lub osobami) zatrudnioną na podstawie umowy o pracę, na zasadach określonych w ust. 5, była w szczególności osoba (lub osoby) wskazana przez Wykonawcę na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności zawodowej w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych, spełniająca warunki jak w §5 ust 11.

- Dane zawarte w informacji o której mowa w ust. 5 nie mogą naruszać ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 ze zm.) w całym okresie obowiązywania umowy.

- W przypadku powzięcia przez Zamawiającego wątpliwości związanych z zatrudnieniem na podstawie umowy o pracę danego pracownika, Zamawiający będzie żądał od wykonawcy złożenia w terminie 3 dni poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika lub dokumentów potwierdzających jego zgłoszenie do ubezpieczeń: społecznego i zdrowotnego.

- Wykonawca nie później niż w dniu rozpoczęcia świadczenia usługi zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu oświadczenie, że spełnia wymóg określony w ust. 5 wraz z załącznikiem nr 5  do umowy, podpisane odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę.

- W przypadku, gdy w sposób niezawiniony przez Wykonawcę lub podwykonawcę ustanie stosunek pracy z osobą bądź osobami o których mowa w ust. 5, Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia działań zmierzających do zatrudnienia osoby bądź osób posiadających kwalifikacje i doświadczenie wymagane na etapie postępowania o udzielenie zamówienia w wyniku którego została zawarta niniejsza umowa. Wykonawca lub podwykonawca zobowiązany jest do udokumentowania swoich działań oraz przedłożenia tych dokumentów Zamawiającemu.

- Na każde żądanie Zamawiającego, w terminie do 3 dni roboczych i w formie przez Zamawiającego określonej, Wykonawca będzie zobowiązany udzielić wyjaśnień w zakresie obowiązków wynikających z niniejszego paragrafu Umowy.

- Wykonawca lub podwykonawca będzie zobowiązany przestrzegać obowiązków w toku realizacji Umowy wynikających z niniejszego paragrafu, pod rygorem zastosowania przez Zamawiającego odpowiednich kar umownych. Zastosowanie kary umownej przez Zamawiającego w tym zakresie nie zwalnia Wykonawcy lub podwykonawcy od spełnienia ww. obowiązków.

- W przypadku braku wykazania przez Wykonawcę spełnienia obowiązku, o którym mowa w ust. 5, Zamawiający może naliczyć odpowiednią karę umowną oraz wstrzymać świadczenie usług.

- W przypadku, gdy osoba wykonująca usługi: napraw, kontroli lub przeglądów wykonuje je na nieodpowiednim poziomie, Zamawiający ma prawo, a Wykonawca obowiązek zmiany tej osoby na osobę o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu jednak nie mniejszych niż określone w umowie w  § 5 ust. 11.

- Osobą upoważnioną do zgłoszenia wniosku o zmianę osoby, o której mowa w ust. 13 jest Naczelnik Wydziału Łączności i Informatyki KWP w Poznaniu, który kieruje go do Wykonawcy, a Wykonawca zobowiązany jest do dokonania niezwłocznej zmiany osoby wykonującej usługi.

- Wykonawca oświadcza, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę 50 000, 00 zł na każde pojedyncze zdarzenie i ewentualne szkody wyrządzone Zamawiającemu zostaną pokryte z wymienionej polisy. Wykonawca jest zobowiązany kontynuować ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w trakcie trwania niniejszej umowy.

§7

Zobowiązania Zamawiającego

Zamawiający zobowiązuje się do bezzwłocznego udostępniania Wykonawcy informacji niezbędnych dla wykonania przedmiotu Umowy oraz zapewnieni dostęp do pomieszczeń, w których będzie realizowany przedmiot Umowy.

§8

Odstąpienie od umowy

- W razie odstąpienia przez Wykonawcę od umowy, Wykonawcy nie będzie przysługiwać wynagrodzenie za wykonaną i nieodebraną część przedmiotu umowy.

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy, jeżeli Wykonawca narusza postanowienia Umowy lub nie wywiązuje się z obowiązków nałożonych na niego w Umowie pomimo dwukrotnego pisemnego wezwania przez Zamawiającego do stosowania się do jej postanowień. Odstąpienie przez  Zamawiającego od umowy nastąpi w terminie 14 dni, licząc od upływu ostatniego dnia terminu wyznaczonego w drugim wezwaniu na wywiązanie się z postanowień i obowiązków wynikających z Umowy.

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie           publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy lub  dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W tym przypadku takim Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego  z tytułu wykonania części umowy.

- Zamawiający może odstąpić od umowy w wyniku powzięcia wiadomości o wszczętym postępowaniu  egzekucyjnym w rezultacie którego nastąpiło zajęcie majątku Wykonawcy lub jego znacznej części lub złożono wniosek o ogłoszenie upadłości lub likwidację Wykonawcy.

- Wykonawca nie jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego lub uznany za naruszającego postanowienia umowy w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków wynikających z umowy w takim zakresie, w jakim takie niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest wynikiem działania siły wyższej.

- Zamawiający może rozwiązać umowę, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:

  - Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp;

  - Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że państwo polskie uchybiło zobowiązaniom, które ciążą na nim na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, że Zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem przepisów prawa Unii Europejskiej. W przypadku, o którym mowa w pkt. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

§9

Warunki gwarancji

- Przedmiot umowy dot. napraw w jednostkach Policji podległych Zamawiającemu oraz napraw warsztatowych objęty będzie gwarancją przez okres ………… (minimalny okres to 6 miesięcy, inny okres określony zostanie w zależności od wartości zaoferowanej w ofercie) od dnia podpisania  przez przedstawicieli stron protokołu odbioru.

- Przedmiot umowy dot. naprawy baterii akumulatorów siłowni teleinformatycznej objęty będzie gwarancją przez okres 36 miesięcy od dnia podpisania przez przedstawicieli stron protokołu odbioru.

- Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia serwisu gwarancyjnego, którego koszty wliczone są w kwotę wynagrodzenia, o którym mowa § 4 ust.1.

- Gwarancja obejmuje usuwanie uszkodzeń i wad, wynikających z niewłaściwie wykonanej usługi serwisowej lub wad materiałowych i konstrukcyjnych, a także niespełnianie deklarowanych przez producenta parametrów lub funkcji użytkowych wymienianego urządzenia, w tym wymianę uszkodzonych elementów naprawianego urządzenia na nowe.

- Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia serwisu przez 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.

- Serwis gwarancyjny dot. wykonania przeglądów i napraw będzie świadczony w miejscu naprawy urządzenia – w jednostkach Policji.

- Wykonawca gwarantuje usunięcie wszelkich wskazanych i stwierdzonych uszkodzeń i wad w ciągu do 30 dni od momentu otrzymania zgłoszenia, z wyłączeniem czasu naprawy akumulatorów siłowni teleinformatycznej (maksymalny czas określony przez Zamawiającego to 80 dni), który wynosi ….. dni kalendarzowych.

- Jeżeli naprawa uszkodzonego urządzenia nie będzie możliwa w terminie określonym w ust. 7, Wykonawca zapewni na czas naprawy urządzenie zastępcze funkcjonalnie zgodne z urządzeniem będącym w trakcie naprawy. Koszty urządzenia zstępczego, koszty jego serwisowania,  koszty transportu ponosi Wykonawca.

- Dostarczenie przez Wykonawcę urządzeń, o których mowa w ust. 8 będzie równoznaczne z dotrzymaniem terminów określonych w ust. 7 , przy czym czas pracy urządzenia zastępczego nie może przekroczyć ośmiu tygodni. Po przekroczeniu terminu ośmiu tygodni pracy urządzenia zastępczego, uszkodzone urządzenie Zamawiającego podlega wymianie na nowe.

- Zgłoszenia uszkodzeń i wad dokonywane będą przez pracowników Zamawiającego w formie faksowej do zespołu serwisowego Wykonawcy na numer faksu ……………………..

§10

Kary umowne

      - Zamawiający zastrzega sobie prawo do naliczania kar umownych z tytułu:

- rozwiązania przez Wykonawcę umowy w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy określonej w §4 ust. 1;

- rozwiązania przez Zamawiającego umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy określonych w umowie lub wynikających z przepisów prawa, w wysokości 10% wartości brutto umowy określonej w §4 ust. 1;

- nienależytego wykonania umowy w sposób inny niż poprzez niedotrzymania terminów, o których mowa w §5 ust. 4 lub 5, w wysokości 0,2% wartości brutto przedmiotu umowy określonej w §4 ust. 1;

- za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w przypadku niedotrzymania terminów określonych w §5 ust. 4 lub 5, w wysokości 0,5% kwoty brutto zlecenia,

- Całkowita suma kar umownych naliczonych na podstawie ust. 1 pkt. 3 i 4 nie przekroczy 20% wartości łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 umowy.

- Za nienależyte wykonanie umowy, o którym mowa w ust. 1 zostanie uznane zawinione działanie, bez usprawiedliwienia wynikającego z okoliczności występujących w czasie przewidywanym na  jego realizację, skutkujące niewykonaniem przez Wykonawcę obowiązku wynikającego z umowy i pomimo wezwania Wykonawcy przez Zamawiającego do wykonania obowiązku, dalsze uchylanie się od jego spełnienia.

- Niezależnie od kar wymienionych w ust. 1 i ust. 2 Stronom przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych prawa cywilnego, jeśli poniesiona szkoda przekroczy wysokość zastrzeżonych kar.

- Odpowiedzialność którejkolwiek ze Stron z tytułu utraconych korzyści (lucrum cessans) jest wyłączona.

- Zamawiający obciąży Wykonawcę karą umowną w wysokości iloczynu aktualnie obowiązującej kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz brakującej liczby osób zatrudnionych, o których mowa w § 6 ust 5 umowy,  w sposób nieprzerwany do liczby wymaganej przez Zamawiającego za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym Wykonawca nie zatrudniał w sposób nieprzerwany wymaganej liczby osób, chyba, że wynika to z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy.

§11

Zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,  na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia jednej z okoliczności :

      - dopuszczalne jest obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy przy zachowaniu zakresu jego świadczenia umownego, w szczególności w przypadku udzielenia przez Wykonawcę upustów promocyjnych;

2.	zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy spowodowane wzrostem albo zmniejszeniem stawki VAT. Jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy o kwotę równą różnicy w kwocie podatku VAT zapłaconego przez Wykonawcę. Jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zmniejszenie kosztów po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia wynagrodzenia o kwotę stanowiącą różnicę kwoty podatku VAT zapłaconego przez Wykonawcę;

3.	zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany:

- wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

- zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,

- zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa  w  ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych.

jeśli zmiany, o których mowa w pkt. 1)-3) będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę tj. zmniejszenie lub zwiększenie wynagrodzenia. W takiej sytuacji Wykonawca przedstawi Zamawiającemu kalkulację ceny z uwzględnieniem wszystkich składników cenotwórczych, również tych które będą podlegały zmianom oraz uzasadnienie ewentualnych zmian i propozycję wysokości zmiany kwoty. Zamawiający dokona weryfikacji przedłożonej kalkulacji pod kątem zgodności z prawnymi i faktycznymi podstawami zmiany. W przypadku nieadekwatnej zmiany wynagrodzenia w stosunku do zaistniałych okoliczności będących podstawą do zmiany w ocenie Zamawiającego, strony przystąpią do ustalenia poziomu zmiany w wyniku obopólnych ustaleń - negocjacji, z tym zastrzeżeniem, że dopuszczalna jest wyłącznie zmiana proporcjonalna do poziomu wynikającego z okoliczności będących podstawą do jej wprowadzenia;

Zmiany, o których mowa w ust. 3 pkt. 1) - 3) będą obowiązywały w momencie przedłużenia terminu realizacji umowy na okres dłuższy niż 12 miesięcy;

- zmiana  terminu:

- dopuszczalne jest skrócenie terminu wykonania umowy w przypadku przejęcia kompetencji w zakresie realizacji umowy przez Zamawiającego,

- dopuszczalne jest przedłużenie terminu obowiązywania umowy w przypadku niewykorzystania wartości brutto umowy określonej w §4 ust.1 w terminie wskazanym w §3 umowy, w takiej sytuacji umowa może być przedłużona do czasu wykorzystania pełnej jej wartości bez zwiększenia całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy,

- dopuszczalne jest wydłużenie czasu trwania umowy o zwiększenie jej wartości na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, pod warunkiem, że łączna wartość zmian  jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie, a zmiany te nie doprowadzą do zmiany charakteru umowy a wartość zmian zostanie wyliczona na podstawie art. 144 ust. 1 d ustawy Pzp;

- dopuszczalna jest zmiana terminu wykonania usługi w przypadku wystąpienia siły wyższej, której powstania żadna ze stron nie mogła przewidzieć i których powstaniu lub skutkom nie mogła zapobiec przy zachowaniu należytej staranności;

- dopuszczalna jest zmiana terminu wykonania usługi w przypadku okoliczności leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego, w szczególności wstrzymanie usług.

W przypadku wystąpienia okoliczności o których mowa w pkt 4) i 5), termin usługi może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do należytego jej wykonania, nie dłużej jednak  niż o okres trwania tych okoliczności.

5.   Dopuszczalne są zmiany określone w   art. 144 ust. 1 pkt.2-6 Ustawy Pzp z uwzględnieniem zasad określonych w art. 144 ust. 1 d Ustawy Pzp ,z zastrzeżeniem, o którym mowa w art. 144 ust.1a i 1b Ustawy Pzp.

6.   Inne zmiany:

- dopuszczalna jest zmiana płatnika należności wynikających z niniejszej umowy;

- dopuszczalne jest powierzenie części zamówienia podwykonawcy w przypadku, gdy oferta wykonawcy realizującego usługi nie zawierała wskazania części, którą na etapie realizacji zamówienia zamierza on powierzyć podwykonawcy. Powierzenie części zamówienia podwykonawcy możliwe jest w przypadku wykazania przez Wykonawcę, że proponowana zmiana jest korzystna dla Zamawiającego, lub konieczna jest dla prawidłowego lub terminowego wykonania usług;

- zmiany spowodowane zmianami przepisów obowiązującego prawa lub wdrożeniem nowego ustawodawstwa mających wpływ na ceny zawarte w niniejszej umowie, sposób realizacji usług lub obowiązki i prawa stron umowy, o ile nie będzie to niekorzystne dla Zamawiającego.

- Zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy, którym jest podmiot, na którego zasoby Wykonawca powołał się w ofercie, na zasadach określonych w art. 22a Ustawy Pzp, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp - w takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w wyniku którego została zawarta niniejsza Umowa.

- Zmiana postanowień zawartej umowy wymaga pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej w postaci aneksu. Zmiana umowy na wniosek Wykonawcy wymaga wykazania okoliczności uprawniających do dokonania tej zmiany.

§12

Postanowienia końcowe

- Spory wynikłe w związku z realizacją Umowy podlegają rozstrzygnięciu w następującej kolejności:

- w trybie uzgodnień na spotkaniu przedstawicieli Stron,

- przez właściwy dla Zamawiającego  sąd  powszechny.

- Wykonawca może przenieść prawa wynikające z umowy, w szczególności wierzytelność o zapłatę wynagrodzenia na osobę trzecią wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego.

- Dopuszczalna jest możliwość wprowadzenia zmian w umowie, w celu doprecyzowania jej treści, jeżeli koniczność ich wprowadzenia wynika z rozbieżności lub niejasności zawartych w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana taka umożliwi jednoznaczną interpretację zapisów umowy przez strony, które ją zawarły. Wprowadzenie ww. zmian wymaga formy pisemnej.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2019 roku, poz. 1145 ze zm.)

- Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach – dwa egzemplarze otrzymuje Zamawiający i jeden egzemplarz otrzymuje Wykonawca.

- Wszelkie załączniki do niniejszej umowy stanowią jej integralną część.

Załączniki do umowy:

Załącznik  nr 1 –  opis przedmiotu zamówienia,

Załącznik  nr 2 –  formularz ofertowy,

Załącznik  nr 3 –  protokół odbioru,

Załącznik nr 4 – wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia z dokumentami potwierdzającymi posiadanie  uprawnienia w zakresie eksploatacji i dozoru oraz odbytych szkoleń,

Załącznik nr 5  - wykaz osób zatrudnionych na umowę o pracę.

WYKONAWCA					              								ZAMAWIAJĄCY

Załącznik nr 1 – do  umowy -opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 – do umowy - formularz ofertowy

Załącznik nr 3 – do umowy  protokół odbioru wykonanych usług

Protokół odbioru wykonania usługi

do Umowy nr ZZP-2380-……/……/2019 z dnia..............................r.

zgodnie ze zleceniem LI-III-284-1-…../…..  z dnia..............................r.

Miejsce dokonania odbioru.................................................................................................................................

Data dokonania odbioru.....................................................................................................................................

Ze strony Wykonawcy.......................................................................................................................................

(nazwa i adres)

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

(Imię i nazwisko osoby/osób upoważnionych do udziału w odbiorze)

Ze strony Zamawiającego ................................................................................................................................................................

(nazwa i adres)

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

(Imię i nazwisko osoby/osób upoważnionych do udziału w odbiorze)

Na podstawie czynności sprawdzających potwierdza/nie potwierdza* się wykonanie prac zgodnie zleceniem i warunkami zawartymi w umowie w zakresie:

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

| Podpisy |  |  |
| --- | --- | --- |
| ................................................................. (osoby/osób upoważnionych do udziału w odbiorze ze strony Wykonawcy) |  | ........................................................... (osoby/osób upoważnionych do udziału w odbiorze ze strony Zamawiającego ) |

*niewłaściwe skreślić

Załącznik nr 4 do umowy – wykaz osób wskazanych do realizacji zamówienia

Załącznik nr 5  do umowy – wykaz osób zatrudnionych na   umowę o pracę

Wykaz osób zatrudnionych na umowę o pracę w sposób nieprzerwany w podstawowym wymiarze czasu pracy, tj. na pełen etat, jeżeli czynności wykonywane przez te osoby polegać będą na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, z późn. zm.).

| Lp. | Imię i nazwisko | Stanowisko służbowe | Podstawa dysponowania |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |
| 5. |  |  |  |
| 6. |  |  |  |

Oświadczam, że osoby wskazane dla potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu dot. osób zdolnych do wykonania zamówienia posiadają:

- wymagane kwalifikacje uprawniające do wykonywania pracy na stanowisku eksploatacji w zakresie obsługi, konserwacji, remontów i montażu urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu znamionowym do 1 kV,

- kwalifikacje uprawniające do wykonywania pracy na stanowisku dozoru w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu znamionowym do 1 kV.

- kwalifikacje i przeszkolenie w zakresie obsługi, konserwacji i konfiguracji systemów zasilania gwarantowanego z siłowni wskazanej w opisie przedmiotu zamówienia

……………………………………………………………………………………………………………………

/Podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu wykonawcy/

(pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem)

Załącznik nr 6 do SIWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  - Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług serwisowych związanych z utrzymaniem systemów zasilania gwarantowanego (wyszczególnionych w poniższej tabeli) dla sieci OST112 i urządzeń teleinformatycznych zainstalowanych w jednostkach Policji w województwie wielkopolskim.

| Lp | Lokalizacja KWP/KPP/KP | Typ siłowni | Typ prostowników | Typ inwerterów | Typ sterownika | Moduł Komunikacyjny | Moduł Kontroli Faz | BY-PASS (EUP) | Baterie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | KP P-ń Północ oś. Jana III Sobieskiego 115 | FLATPACK 48VDC/230VAC | FLATPACK 1500 48VDC 1400W | DAC 62234VF 1200 VA | Flatpack MCU | EPL4 | ACM 3 P | BPU 69000 | 2 x 24 (DJ 250 Ah) |
| 2 | KPP Czarnków ul. T. Kościuszki 89 | FLATPACK 48VDC/230VAC | FLATPACK 1500 48VDC 1400W | DAC 62234VF 1200 VA | Flatpack MCU | EPL4 | ACM 3 P | BPU 69000 | 2 x 24 (DJ 250 Ah) |
| 3 | KPP Chodzież ul.. Wiosny Ludów 14 | FLATPACK 48VDC/230VAC | FLATPACK 1500 48VDC 1400W | DAC 62234VF 1200 VA | Flatpack MCU | EPL4 | ACM 3 P | BPU 69000 | 2 x 24 (DJ 250 Ah) |
| 4 | KPP Gostyń ul. Wrocławska 44 | FLATPACK 48VDC/230VAC | FLATPACK 1500 48VDC 1400W | DAC 62234VF 1200 VA | Flatpack MCU | EPL4 | ACM 3 P | BPU 69000 | 2 x 24 (5 OPzV 250) |
| 5 | KPP Grodzisk Wlkp. ul. 27 stycznia 16 | FLATPACK 48VDC/230VAC | FLATPACK 1500 48VDC 1400W | DAC 62234VF 1200 VA | Flatpack MCU | EPL4 | ACM 3 P | BPU 69000 | 2 x 24 (DJ 250 Ah) |
| 6 | KPP Kępno ul. Chojęcin Szum 8b | FLATPACK 48VDC/230VAC | FLATPACK 1500 48VDC 1400W | DAC 62234VF 1200 VA | Flatpack MCU | EPL4 | ACM 3 P | BPU 69000 | 2 x 24 (5 OPzV 250) |
| 7 | KPP Koło ul. Sienkiewicza 16 | FLATPACK 48VDC/230VAC | FLATPACK 1500 48VDC 1400W | DAC 62234VF 1200 VA | Flatpack MCU | EPL4 | ACM 3 P | BPU 69000 | 2 x 24 (DJ 250 Ah) |
| 8 | KPP Kościan ul. Surzyńskiego 29 | FLATPACK 48VDC/230VAC | FLATPACK 1500 48VDC 1400W | DAC 62234VF 1200 VA | Flatpack MCU | EPL4 | ACM 3 P | BPU 69000 | 2 x 24 (DJ 250 Ah) |
| 9 | KPP Krotoszyn ul. Zdunowska 38a | FLATPACK 48VDC/230VAC | FLATPACK 1500 48VDC 1400W | DAC 62234VF 1200 VA | Flatpack MCU | EPL4 | ACM 3 P | BPU 69000 | 2 x 24 (DJ 250 Ah) |
| 10 | KPP Międzychód ul. Sikorskiego 22 | FLATPACK 48VDC/230VAC | FLATPACK 1500 48VDC 1400W | DAC 62234VF 1200 VA | Flatpack MCU | EPL4 | ACM 3 P | BPU 69000 | 2 x 24 (DJ 250 Ah) |
| 11 | KPP Nowy Tomyśl ul. Piłsudskiego 37 | FLATPACK 48VDC/230VAC | FLATPACK 1500 48VDC 1400W | DAC 62234VF 1200 VA | Flatpack MCU | EPL4 | ACM 3 P | BPU 69000 | 2 x 24 (DJ 250 Ah) |
| 12 | KPP Oborniki ul. Piłsudskiego 54 | FLATPACK 48VDC/230VAC | FLATPACK 1500 48VDC 1400W | DAC 62234VF 1200 VA | Flatpack MCU | EPL4 | ACM 3 P | BPU 69000 | 2 x 24 (DJ 250 Ah) |
| 13 | KPP Ostrów Wlkp. Odolańska 19 | FLATPACK 48VDC/230VAC | FLATPACK 1500 48VDC 1400W | DAC 62234VF 1200 VA | Flatpack MCU | EPL4 | ACM 3 P | BPU 69000 | 2 x 24 (DJ 250 Ah) |
| 14 | KPP Ostrzeszów ul. Zamkowa 27 | FLATPACK 48VDC/230VAC | FLATPACK 1500 48VDC 1400W | DAC 62234VF 1200 VA | Flatpack MCU | EPL4 | ACM 3 P | BPU 69000 | 2 x 24 (5 OPzV 250) |
| 15 | KPP Rawicz ul. Sieńkiewicza 23 | FLATPACK 48VDC/230VAC | FLATPACK 1500 48VDC 1400W | DAC 62234VF 1200 VA | Flatpack MCU | EPL4 | ACM 3 P | BPU 69000 | 2 x 24 (DJ 250 Ah) |
| 16 | KPP Słupca ul. Poznańska 13 | FLATPACK 48VDC/230VAC | FLATPACK 1500 48VDC 1400W | DAC 62234VF 1200 VA | Flatpack MCU | EPL4 | ACM 3 P | BPU 69000 | 2 x 24 (DJ 250 Ah) |
| 17 | KPP Szamotuły ul. Polna 3 | FLATPACK 48VDC/230VAC | FLATPACK 1500 48VDC 1400W | DAC 62234VF 1200 VA | Flatpack MCU | EPL4 | ACM 3 P | BPU 69000 | 2 x 24 (5 OPzV 250) |
| 18 | KPP Śrem ul. Mickiewicza 15 | FLATPACK 48VDC/230VAC | FLATPACK 1500 48VDC 1400W | DAC 62234VF 1200 VA | Flatpack MCU | EPL4 | ACM 3 P | BPU 69000 | 2 x 24 (DJ 250 Ah) |
| 19 | KPP Środa Wlkp. ul. Harcerska 22 | FLATPACK 48VDC/230VAC | FLATPACK 1500 48VDC 1400W | DAC 62234VF 1200 VA | Flatpack MCU | EPL4 | ACM 3 P | BPU 69000 | 2 x 24 (DJ 250 Ah) |
| 20 | KPP Turek ul. Legionów Polskich 3 | FLATPACK 48VDC/230VAC | FLATPACK 1500 48VDC 1400W | DAC 62234VF 1200 VA | Flatpack MCU | EPL4 | ACM 3 P | BPU 69000 | 2 x 24 (DJ 250 Ah) |
| 21 | KPP Wągrowiec ul. Taszorowo 11 | FLATPACK 48VDC/230VAC | FLATPACK 1500 48VDC 1400W | DAC 62234VF 1200 VA | Flatpack MCU | EPL4 | ACM 3 P | BPU 69000 | 2 x 24 (DJ 250 Ah) |
| 22 | KPP Wolsztyn ul. Dworcowa 1 | FLATPACK 48VDC/230VAC | FLATPACK 1500 48VDC 1400W | DAC 62234VF 1200 VA | Flatpack MCU | EPL4 | ACM 3 P | BPU 69000 | 2 x 24 (DJ 250 Ah) |
| 23 | KPP Września ul. Szkolna 23 | FLATPACK 48VDC/230VAC | FLATPACK 1500 48VDC 1400W | DAC 62234VF 1200 VA | Flatpack MCU | EPL4 | ACM 3 P | BPU 69000 | 2 x 24 (DJ 250 Ah) |
| 24 | KPP Złotów Al. Piasta 49 | FLATPACK 48VDC/230VAC | FLATPACK 1500 48VDC 1400W | DAC 62234VF 1200 VA | Flatpack MCU | EPL4 | ACM 3 P | BPU 69000 | 2 x 24 (DJ 250 Ah) |
| 25 | Węzeł Poznań | FLATPACK 48VDC/230VAC | FLATPACK 1500 48VDC 1400W | DAC 62234VF 1200 VA | Flatpack MCU | EPL4 | ACM 3 P | BPU 69000 | 2 x 24 (DJ 250 Ah) |
| 26 | KP Trzcianka ul. Roosvelta 10 | FLATPACK 48VDC/230VAC | FLATPACK 1500 48VDC 1400W | DAC 62234VF 1200 VA | Flatpack MCU | EPL4 | ACM 3 P | BPU 69000 | 2 x 24 (DJ 250 Ah) |
| 27 | Węzeł Poznań 2 | FLATPACK 48VDC/230VAC | FLATPACK 1500 48VDC 1400W | DAC 62234VF 1200 VA | Flatpack MCU | EPL4 | ACM 3 P | BPU 69000 | 2 x 24 (DJ 250 Ah) |

  - Zakres usług serwisowych dla urządzeń zasilania gwarantowanego systemów teleinformatycznych:

  - Wykonanie konserwacji i przeglądu siłowni zasilania gwarantowanego wraz z bateriami akumulatorów, wyszczególnionych w tabeli w pkt. 1, zgodnie z zakresem i warunkami opisanymi w pkt. od 2.1.1 do 2.1.6

    - Czyszczenie sprężonym powietrzem szafy siłowni, prostowników, inwertorów i baterii, (prostowniki i inwertory należy pojedynczo przedmuchać po wyjęciu modułu na zewnątrz pomieszczenia).

    - Mycie szafy na zewnątrz odpowiednim środkiem czyszczącym dla urządzeń elektrotechnicznych posiadającym właściwości antystatyczne.

    - Odkurzenie i umycie całego pomieszczenia siłowni, akumulatorni i serwerowni odpowiednim środkiem czyszczącym posiadającym właściwości antystatyczne.

    - Badania eksploatacyjno-konserwacyjne obejmuje:

      - kontrola wentylatorów (bez ich wymiany),

      - kontrola połączeń śrubowych, sprawdzenie połączeń uziemienia szafy/szaf teletechnicznych,

      - kontrola prostowników, inwertorów (bez naprawy uszkodzonych), kontrola sterowników,

      - sprawdzenie szczelności ogniw baterii pod kątem wycieków żelu,

      - czyszczenie baterii odpowiednim środkiem czyszczącym dla urządzeń elektrotechnicznych posiadającym właściwości antystatyczne,

      - kontrola poprawności mocowania klem i przewodów,

      - w lokalizacjach typu KPP/KP kontrolne rozładowanie 2 baterii akumulatorów zgodnie z instrukcją obsługi baterii prądem I-5 w okresie 5-cio godzinnym  (kontrolne rozładowanie baterii należy wykonywać osobno dla każdej baterii, dopuszcza się rozładowanie dwóch baterii jednocześnie),

      - wykonanie ładowania dozorowanego baterii akumulatorów zgodnie z instrukcją obsługi baterii,

      - pomiary rezystancji izolacji WLZ z siłowni i przewodów do baterii akumulatorów,

      - badania ciągłości przewodów ochronnych,

      - badania ochrony przy dotyku pośrednim,

      - pomiar rezystancji uziemienia,

      - próba pracy siłowni przy zasilaniu bateryjnym,

      - kontrola działania systemu nadzoru,

      - wszelkie prace przełączeniowo-pomiarowe należy wykonywać w sposób bezprzerwowy dla    zasilania urządzeń teleinformatycznych zainstalowanych w serwerowni,

    - Wykonanie dokumentacji konserwacji i przeglądu urządzeń zasilania gwarantowanego obejmuje:

      - dokumentacja fotograficzna po wykonaniu przeglądu (zdjęcie tablicy z nawą jednostki, zdjęcia z ogólnym widokiem pomieszczenia siłowni/akumulatorni/serwerowni, zdjęcie szafy siłowni widok z przodu, zdjęcia: rozdzielnica główna, rozdzielnica zasilania gwarantowanego),

      - sporządzenie dla każdego obiektu protokołu przeglądu stanu technicznego siłowni zasilania gwarantowanego, zawierający potwierdzenie wykonania wszystkich czynności konserwacji i przeglądu, który będzie podstawą do wystawienia faktury za wykonaną usługę. Stosowany będzie obowiązujący wzór protokołów Wykonawcy. Podpisany przez pracowników protokół wykonania przeglądu, oznacza prawidłowe wykonanie powyższych czynności i  jest podstawą do wystawienia faktury VAT za wykonaną usługę,

      - sporządzenie protokołu  z kontrolnego rozładowania baterii,

      - sporządzenie dla każdego obiektu protokołu przeglądu  stanu technicznego siłowni zasilania gwarantowanego wraz z instalacją zasilającą siłownie zgodnie z Ustawą z dnia 
7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (art. 62) oraz podpisanie przez osobę posiadająca  aktualne świadectwo kwalifikacji  z uprawnieniami na stanowisku Dozoru  w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym urządzeń, instalacji 
i sieci elektroenergetycznych o napięciu znamionowym do 1 kV:

-	protokół pomiaru rezystancji uziomu roboczego w pomieszczeniu siłowni,

-	protokół pomiaru rezystancji izolacji WLZ  siłowni i przewodów do baterii akumulatorów,

-	protokół badania ciągłości przewodów ochronnych,

-	protokół badania ochrony przy dotyku pośrednim.

2.1.6	Ryczałtowe ceny usług, podane w wartościach brutto mają zawierać:

- koszty dojazdu do miejsca wykonywania czynności przeglądu,

- koszty diagnostyki sprzętu,

- koszty materiałów niezbędnych do wykonania przeglądu,

- koszty roboczogodzin zespołu pracowników wykonawcy.

2.2	 Naprawa baterii akumulatorów siłowni telekomunikacyjnych polegająca na przywróceniu sprawności baterii  akumulatorów do poziomu 100 procent pojemności ma być wykonana poprzez wymianę baterii (montaż i uruchomienie dwóch dostarczonych nowych baterii akumulatorów, każda bateria składająca się z 24 ogniw, wykonanych w technologii OPzV, żelowej z zaworami regulującymi ciśnienie, z trwałością projektowaną na 20 lat, baterie mają być wyprodukowana na terenie Unii Europejskiej) o parametrach nie gorszych niż opisane 
w poniższej tabeli:

Typ baterii:  DJ 250 lub równoważne

| Napięcie znamionowe |  | 2 [V] |
| --- | --- | --- |
| Pojemność znamionowa |  | 250 [Ah] / 8 [h] |
| Pojemność 20[°C] | 10[h] | 261 [Ah] |
|  | 8 [h] | 250 [Ah] |
|  | 5 [h] | 228 [Ah] |
| Napięcie ładowania25 [°C] | Praca buforowa | 2,23 [V/ogniwo] |
| Zalecany prąd ładowania |  | 25 [A] |
| Max. prąd ładowania |  | - A] |

  - Dopuszcza się wykorzystanie istniejących stojaków bateryjnych. W przypadku, gdy nowo dostarczane baterie wymagają zastosowania innych stojaków niż stojaki istniejące, należy stojaki dostarczyć w ramach realizacji zadania a zdemontowane przekazać zamawiającemu.

  - Zakres prac montażowo-uruchomieniowych:

    - baterie zamontować na stojakach,

    - wykonać okablowanie ogniw baterii,

    - podłączyć baterię do istniejącej siłowni Flatpack 1500 (istnieje możliwość wykorzystania istniejących kabli przyłączeniowych po odpowiednim sprawdzeniu kabli oraz przygotowaniu zakończeń),

    - wykonać pomiary konduktancji każdego z ogniw baterii, oraz niezbędnych pomiarów uruchomieniowych,

    - odpowiednio oznaczyć ogniwa i baterie,

    - wykonanie niezbędnych zmian nastaw w sterowniku siłowni,

    - wymiana baterii nie może spowodować przerwy w pracy urządzeń zasilanych 
z siłowni telekomunikacyjnej,

    - po przywróceniu sprawności baterii akumulatorów wykonać próby pracy siłowni przy zasilaniu bateryjnym,

    - dostarczyć dokumentację techniczną nowej baterii.

2.5	Wykonanie we własnym zakresie i na własny koszt utylizacji zdemontowanych baterii akumulatorów.

2.6	   Ryczałtowe ceny usług, podane w wartościach brutto mają zawierać:

- koszty dojazdu do miejsca wykonywania czynności naprawy, rekonfiguracji lub aktualizacji,

- koszty diagnostyki sprzętu,

- koszty narzędzi, urządzeń i materiałów niezbędnych do wykonania naprawy,

- koszty roboczogodzin zespołu pracowników wykonawcy.

2.7		Wykonanie napraw warsztatowych podzespołów wyszczególnionych w tabeli pkt. 3 zgodnie 
z zakresem i warunkami opisanymi w pkt. od 2.7.1 do 2.7.6.

2.7.1		Naprawy warsztatowe - naprawy urządzeń i podzespołów systemów zasilania gwarantowanego,   wykonywane przez Wykonawcę poza obiektami Zamawiającego (za wyjątkiem napraw, wykonywanych w obiekcie Zamawiającego, dotyczących stanowiska nadzoru), które należy wykonać w czasie do 21 dni, od momentu zgłoszenia przez pracownika Zamawiającego, do momentu dostarczenia naprawionego urządzenia lub podzespołu systemów zasilania gwarantowanego do siedziby Zamawiającego.

2.7.2 Wykonawca na własny koszt odbierze uszkodzone urządzenia lub podzespoły systemów zasilania gwarantowanego od Zamawiającego, a po dokonaniu ich naprawy na własny koszt dostarczy je do siedziby Zamawiającego.

2.7.3	Po wykonaniu naprawy warsztatowej Wykonawca dostarczy Zamawiającemu protokół wykonania naprawy,  który będzie podstawą do wystawienia faktury za wykonaną usługę. Stosowany będzie obowiązujący wzór protokołów Wykonawcy. Podpisany przez pracowników protokół wykonania naprawy, oznacza prawidłowe wykonanie powyższych czynności i  jest podstawą do wystawienia faktury VAT za wykonaną usługę.

2.7.4		Wykonawca, na czas świadczenia usługi serwisowej, ponosi odpowiedzialność za uszkodzenie lub utratę powierzonych mu urządzeń. Odpowiedzialność Wykonawcy ulega zakończeniu z chwilą podpisania przez strony protokołu stwierdzającego wykonanie usługi serwisowej.

2.7.5   Wykonawca, we własnym zakresie i na własny koszt, dokona utylizacji odpadów, pozostałych po świadczonej usłudze serwisowej.

2.7.6	W ramach ryczałtowej ceny za naprawę warsztatową Wykonawca uwzględni wszelkie koszty związane z naprawą, w tym:

- koszty przesyłek ( zarówno nadawanych jak i zwrotnych ),

- koszty diagnostyki sprzętu,

- koszty części zamiennych, które zostały użyte podczas naprawy,

- koszty roboczogodzin zespołu pracowników wykonawcy.

3.	Zamawiający w celu skalkulowania wartości przedmiotu zamówienia założył, iż w okresie trwania umowy będzie zlecał naprawy warsztatowe i wykonywanie przeglądów, w ilości wskazanej w poniższej tabeli. Rzeczywista ilość zgłaszanych napraw warsztatowych, konserwacji i przeglądów będzie zależna od występujących okresie trwania umowy uszkodzeń urządzeń i podzespołów, konieczności przeprowadzania konserwacji i przeglądów oraz zaoferowanej sumarycznej wartości przedmiotu umowy.

| Lp. | Typ: podzespoły zasilania gwarantowanego | Ilość napraw / napraw warsztatowych | Ilość konserwacji i przeglądów |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | prostownik FLATPACK 1500 48VDC 1400W | 30 | - |
| 2. | inwertor DAC 62234VF 1200 VA | 15 | - |
| 3. | sterownik Flatpack MCU | 7 | - |
| 4. | moduł komunikacyjny EPL | 5 | - |
| 5. | moduł kontroli Faz ACM 3 P | 5 | - |
| 6. | siłownia telekomunikacyjna FLATPACK 48VDC/230VAC (z bateriami) | - | 21 |
| 7. | naprawa baterii akumulatorów 5OPzV 250 (2x24x250) | 6 | - |

rozporządzenie parlamentu europejskiego i rady (ue) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dz. urz. UE l 119 z 04.05.2016, str. 1)

skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników

prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego

Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstwa oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR

niewłaściwe skreślić

w przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO wykonawca winien wykreślić treść tego oświadczenia z oferty