WIELKOPOLSKI						 Poznań, 2013-08-05

KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI

W POZNANIU							     Egz. poj.

ZZP 2380-84/2013

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie

zamówienia publicznego

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SIWZ

dot. przetargu nieograniczonego na wykonanie wewnętrznej sieci wodociągowej na terenie Bazy Transportowo-Magazynowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu

Na podstawie art. 38 ust. 2 i ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) informuję, że do Zamawiającego wpłynęło zapytanie dotyczące treści SIWZ. W związku z powyższym Zamawiający przytacza treść zapytania wraz z odpowiedzią.

Pytanie nr 1:

Proszę o podanie jakiej długości jest rurociąg fi 140 (zewn. 160) ponieważ w przedmiarze mamy podane 574,7 m, a wg profili jest to 685,4 m. Proszę o wyjaśnienie niejasności i ewentualną korektę przedmiaru robót.

Odpowiedź Zamawiającego:

Ofertę należy przygotować wg obmiaru 574,70 m. Powstała różnica jest przewidziana do realizacji w II etapie (poza zakresem aktualnego zadania).

Pytanie nr 2:

Proszę o określenie ile jest zasuw na sieci wodociągowej wg przedmiaru (poz.2.20) są 4 szt. natomiast wg dokumentacji jest 6 szt. Proszę o wyjaśnienie niejasności i ewentualną korektę przedmiaru robót.

Odpowiedź Zamawiającego:

Odpowiedź jak na pytanie pierwsze. Powstała różnica jest przewidziana do realizacji w II etapie (poza zakresem aktualnego zadania).

Pytanie nr 3:

W przedmiarze poz. 2.23 jest trójnik fi200 - proszę o określenie gdzie znajduje się w/w trójnik.

Odpowiedź Zamawiającego:

Do oferty należy przyjąć trójnik do wbudowania (PE 180/160/180 mm) na włączeniu do istniejącej sieci (przed studnią wodomierzową).

Pytanie nr 4:

Proszę o określenie ile jest zasuw w komorze wodomierzowej wg przedmiaru (poz. 2.24) są 2 szt. natomiast wg dokumentacji są 3 szt. Proszę o wyjaśnienie niejasności i ewentualną korektę przedmiaru robót.

Odpowiedź Zamawiającego:

W pozycji 2.24 przedmiaru robót należy przyjąć ilość - 3 szt.

Pytanie nr 5:

Gdzie znajduje się zawór zwrotny fi 150 (poz. 2.26) ponieważ w komorze wodomierzowej jest tylko zawór antyskażeniowy (poz. 2.25). Proszę o wyjaśnienie niejasności i ewentualną korektę przedmiaru robót.

Odpowiedź Zamawiającego:

W pozycji 2.26 przedmiaru robót należy przyjąć ilość - 0 szt. (zero).

Pytanie nr 6:

Proszę o wyjaśnienie czego dotyczą poz. 2.34-2.39 w przedmiarze.

Odpowiedź Zamawiającego:

Wykonanie podejścia (rurociąg prowadzony po ścianie) do istniejącego przyłącza wewnątrz jednego z budynków na terenie obiektu.

Pytanie nr 7:

Brak w przedmiarze trójników w węzłach, w sumie 20 szt. Proszę o korektę przedmiaru.

Odpowiedź Zamawiającego:

Należy przyjąć pozycję kosztorysową nr 2.23a - Trójnik w węzłach 160/90/160 - 20 szt.

Pytanie nr 8:

Proszę o potwierdzenie, że trójniki w węzłach mają być PE, a nie żeliwne.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, mają być PE

Pytanie nr 9:

Brak w przedmiarze armatury znajdującej się w komorze (poza zasuwami i zaworem antyskażeniowym, które są ujęte)tj. zwężka dwukołnierzowa, tuleja, kołnierz specjalny. Proszę o wyjaśnienie niejasności i ewentualną korektę przedmiaru robót.

Odpowiedź Zamawiającego:

Należy przyjąć dodatkową pozycję przedmiaru robót nr 2.40, w której należy ująć dostawę i montaż powyższych elementów zgodnie z pozycjami nr 3, 5, 7, 8 i 9 opisu studni wodomierzowej.

Pytanie nr 10:

Zgodnie z opisem technicznym „Wejście przyłączy do budynków przewidziano pod fundamentami do pomieszczenia gdzie bezpośrednio na ścianie zostanie zabudowany zestaw wodomierzy.” Kto będzie wykonywał i ponosił koszty zakupu i montażu zestawów wodomierzowych wraz z całą armaturą? Proszę podać ile jest przyłączy na których należy zamontować zestaw wodomierzy?

Odpowiedź Zamawiającego:

Montaż zestawów wodomierzowych nie jest przewidziany na aktualnym etapie realizacji - poza zakresem aktualnego zadania.

Pytanie nr 11:

Zgodnie z opisem technicznym „Przejście pod fundamentami wykonać w rurze ochronnej stalowej lub PVC Ø 160.” Brak pozycji związanej z rurą ochronną w przedmiarze. Proszę o wyjaśnienie niejasności i ewentualną korektę przedmiaru robót.

Odpowiedź Zamawiającego:

Należy przyjąć dodatkową pozycję przedmiaru robót nr 2.41 - Rura osłonowa stalowa ocynkowana, dostawa i montaż wraz z uszczelnieniem (obmiar 16*0,8m) - 12,80 mb.

Pytanie nr 12:

W opisie technicznym mamy następujący zapis: „Do budynku magazynowego, który nie jest ogrzewany, zestaw wodomierzy zabudować w studni pod posadzką i zabezpieczyć go przez zamarznięciem przez izolację zimnych powierzchni studzienki”. Proszę o rysunek ze studzienką i znajdującą się w niej armaturą ponieważ brak tejże studzienki na jakimkolwiek rysunku - nic o niej nie wiadomo, nie jest uwzględniona także w przedmiarze. Proszę o wyjaśnienie niejasności i ewentualną korektę przedmiaru robót.

Odpowiedź Zamawiającego:

Powyżej przytoczonego zapisu nie należy uwzględniać na aktualnym etapie ofertowania.

Pytanie nr 13:

Wg projektu „Lokalizację hydrantów ppoz. oraz zasuw odcinających należy trwale i czytelnie oznakować za pomocą tabliczek informacyjnych” brak tejże pozycji w przedmiarze.

Odpowiedź Zamawiającego:

Dostawę i montaż powyższego oznakowania należy uwzględnić w pozycji nr 2.21 przedmiaru robót.

Wyk. w poj. egz.

Egz. umieszczono na stronie internetowej Zamawiającego i przesłano faxem do Wykonawcy.