Zamawiający: 	Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu

Wydział Łączności i Informatyki

Adres: 			ul. Kochanowskiego 2a,

60-844 Poznań

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

Nazwa zamówienia: 	Roboty budowlane w z zakresie zaprojektowania, dostawy i ułożenia kabli światłowodowych w kanalizacji teletechnicznej wraz z wprowadzeniem kabli do obiektów oraz wykonanie infrastruktury telekomunikacyjnej koniecznej do podłączenia jednostek Państwowej Straży Pożarnej z terenu województwa wielkopolskiego do węzłów OST

Adres:	 			województwo wielkopolskie

Kod zamówienia

według CPV:

71220000-6				Usługi projektowania architektonicznego

45314310-7				Układanie kabli

45231600-1				Roboty budowlane w zakresie budowy linii 							telekomunikacyjnych

Zawartość opracowania: 	I . Część opisowa

II. Część informacyjna

Autorzy opracowania:	kom. Maciej Słupiński

spec. KSC Jakub Derdziński

Spis treści

I.	Ogólny opis przedmiotu zamówienia	3

1.	Podstawowe skróty użyte w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia	3

2.	Przedmiot zamówienia	3

3.	Wymagania zamawiającego w zakresie dokumentacji:	5

4.	Ogólne wymagania i warunki wykonania i odbioru robót.	7

5.	Zasady odbioru przedmiotu zamówienia	9

6.	Budowa linii światłowodowych:	10

7.	Warunki gwarancji	12

8.	Zakres dostawy	12

9.	Opis szczegółowy relacji	13

Zadanie nr 1. Komenda Powiatowa Policji we Wolsztynie ul. Dworcowa 1 - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej we Wolsztynie ul. Wschowska 17	13

Zadanie nr 2. Komenda Powiatowa Policji w Słupcy ul. Poznańska 13 - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Słupcy ul. Ratajczaka 1	15

Zadanie nr 3. Komenda Powiatowa Policji w Kole ul. Sienkiewicza 14 - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kole ul. Toruńska 74	17

Zadanie nr 4. Komenda Powiatowa Policji w Złotowie ul. Piasta 49 - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Złotowie ul. Domańskiego 48A	18

Zadanie nr 5. Komenda Powiatowa Policji w Szamotułach ul. Polna 6 - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach ul. Obornicka 10	20

Zadanie nr 6. Komenda Powiatowa Policji w Międzychodzie ul. Sikorskiego 22A - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Międzychodzie ul. Zewnętrzna 4	21

Zadanie nr 7. Komenda Powiatowa Policji w Turku ul. Legionów Polskich 3 - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Turku ul. Św. Floriana 2	23

10.	Wymagania dotyczące rozwiązań techniczno – materiałowych:	25

II.	Część informacyjna	26

Przepisy prawne:	26

Wykaz załączników:	27

# Ogólny opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane z zakresie zaprojektowania, dostawy i ułożenia kabli światłowodowych w kanalizacji teletechnicznej wraz z wprowadzeniem kabli do obiektów oraz wykonanie infrastruktury telekomunikacyjnej koniecznej do podłączenia jednostek Państwowej Straży Pożarnej z terenu województwa wielkopolskiego do węzłów OST 112.

## Podstawowe skróty użyte w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia

Skróty użyte w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia należy rozumieć następująco:

- KPP – Komenda Powiatowa Policji,

- KP PSP – Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej,

- TP S.A – Telekomunikacja Polska S.A.

## Przedmiot zamówienia

- W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest ułożyć w kanalizacji teletechnicznej TP S.A kable światłowodowe wraz z osprzętem telekomunikacyjnym i materiałami niezbędnymi do ułożenia i zakończenia kabli w siedmiu relacjach:

- relacja 1: Komenda Powiatowa Policji w Wolsztynie ul. Dworcowa 1 - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wolsztynie ul. Wschowska 17 - kabel optyczny Z-XXOTKtsdD 24J.

- relacja 2: Komenda Powiatowa Policji w Słupcy ul. Poznańska 13 - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Słupcy ul. Ratajczaka 1 - kabel optyczny Z-XXOTKtsdD 24J.

- relacja 3: Komenda Powiatowa Policji w Kole ul. Sienkiewicza 14 - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kole ul. Toruńska 74 - kabel optyczny Z-XXOTKtsdD 24J.

- relacja 4: Komenda Powiatowa Policji w Złotowie ul. Piasta 49 - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Złotowie ul. Domańskiego 48A - kabel optyczny Z-XXOTKtsdD 24J.

- relacja 5: Komenda Powiatowa Policji w Szamotułach ul. Polna 6 - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach ul. Obornicka 10 - kabel optyczny Z-XXOTKtsdD 24J.

- relacja 6: Komenda Powiatowa Policji w Międzychodzie ul. Sikorskiego 22A - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Międzychodzie ul. Zewnętrzna 4 - kabel optyczny Z-XXOTKtsdD 24J.

- relacja 7: Komenda Powiatowa Policji w Turku ul. Legionów Polskich 3 - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Turku ul. Św. Floriana 2 - kabel optyczny Z-XXOTKtsdD 24J.

- Przebiegi kabli w kanalizacji teletechnicznej zostały ustalone w warunkach wydanych przez TP S.A. Szczegółowy opis przebiegu kanalizacji kablowej określono w załącznikach:

- dla relacji 1: Komenda Powiatowa Policji w Wolsztynie ul. Dworcowa 1 - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wolsztynie ul. Wschowska 17 – załącznik nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia;

- dla relacji 2: Komenda Powiatowa Policji w Słupcy ul. Poznańska 13 - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Słupcy ul. Ratajczaka 1  – załącznik nr 2 do opisu przedmiotu zamówienia;

- dla relacji 3: Komenda Powiatowa Policji w Kole ul. Sienkiewicza 14 - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kole ul. Toruńska 74 – załącznik nr 3 do opisu przedmiotu zamówienia.

- dla relacji 4: Komenda Powiatowa Policji w Złotowie ul. Piasta 49 - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Złotowie ul. Domańskiego 48A – załącznik nr 4 do opisu przedmiotu zamówienia;

- dla relacji 5: Komenda Powiatowa Policji w Szamotułach ul. Polna 6 - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach ul. Obornicka 10 – załącznik nr 5 do opisu przedmiotu zamówienia;

- dla relacji 6: Komenda Powiatowa Policji w Międzychodzie ul. Sikorskiego 22A - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Międzychodzie ul. Zewnętrzna 4 – załącznik nr 6 do opisu przedmiotu zamówienia;

- dla relacji 7: Komenda Powiatowa Policji w Turku ul. Legionów Polskich 3 - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Turku ul. Św. Floriana 2 – załącznik nr 7 do opisu przedmiotu zamówienia;

- Zamawiający uzyskał zgodę administratorów obiektów na wprowadzenie kabli do budynków: Komend Powiatowych Państwowej Straży Pożarnej w Wolsztynie, Słupcy, Kole, Złotowie, Szamotułach, Międzychodzie, oraz Turku.

Uzgodniony przebieg kabli wewnątrz budynków:

- dla obiektu Komendy Powiatowej Policji w Wolsztynie oraz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wolsztynie – załączniki nr 8a i 8b do opisu przedmiotu zamówienia;

- dla obiektu Komendy Powiatowej Policji w Słupcy oraz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Słupcy – załączniki nr 9a i 9b do opisu przedmiotu zamówienia;

- dla obiektu Komendy Powiatowej Policji w Kole oraz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kole – załączniki nr 10a i 10b do opisu przedmiotu zamówienia;

- dla obiektu Komendy Powiatowej Policji w Złotowie oraz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Złotowie – załączniki nr 11a i 11b do opisu przedmiotu zamówienia;

- dla obiektu Komendy Powiatowej Policji w Szamotułach. oraz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach – załączniki nr 12a i 12b do opisu przedmiotu zamówienia;

- dla obiektu Komendy Powiatowej Policji w Międzychodzie oraz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Międzychodzie – załączniki nr 13a i 13b do opisu przedmiotu zamówienia;

- dla obiektu Komendy Powiatowej Policji w Turku oraz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Turku – załączniki nr 14a i 14b do opisu przedmiotu zamówienia;

- Przewidywany zakres dokumentacji projektowej i powykonawczej:

- wykonanie projektów technicznych na podstawie wydanych Warunków 	Technicznych i przeprowadzonych wizji lokalnych.

- uzgodnienie projektów technicznych z właścicielem kanalizacji teletechnicznej 
	TP S.A. oraz uzyskanie wszelkich niezbędnych, wymaganych przepisami uzgodnień 	i opinii.

- po zakończeniu prac sporządzenie dokumentacji powykonawczych zawierających 	pomiary i przeprowadzenie uzgodnień dokumentacji i odbiorów z Zamawiającym 	oraz Telekomunikacją Polską S.A.

## Wymagania zamawiającego w zakresie dokumentacji:

- Dokumentację należy opracować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej... (Dz. U.2004. Nr 202 poz. 2072 z póź. zm.) oraz normami określonymi przez właściciela kanalizacji teletechnicznej.

- Wykonawca wykona i dostarczy Zamawiającemu dokumentację projektową linii kablowych, odrębnie dla każdej relacji wyszczególnionej w opisie przedmiotu zamówienia, uzgodnione z administratorami obiektów, w których linie kablowe zostaną zakończone.

- Projekty techniczno – instalacyjne powinny zawierać co najmniej następujące elementy:

- strona tytułowa:

  - temat zadania,

  - dane inwestora,

  - dane autora projektu i osoby sprawdzającej wraz z numerami ich dokumentów potwierdzających posiadane uprawnienia oraz specjalność;

- strona uzgodnień i akceptacji;

- spis treści;

- wstęp z informacjami dotyczącymi:

  - przedmiotu opracowania,

  - zakresu opracowania,

  - podstawy opracowania;

- charakterystyka ogólna:

  - zakres przedmiotowy projektu,

  - miejsce i cel realizacji;

- zestawienie kanalizacji teletechnicznej do dzierżawy;

- szczegółowy zakres kanalizacji kablowej będącej przedmiotem dzierżawy – w formie planu lub schematów jednokreskowych z zaznaczeniem numerów otworów w kanalizacji kablowej, do których będą wciągane kable telekomunikacyjne;

- wykaz kabli telekomunikacyjnych przewidzianych zgodnie z projektem do zamontowania w kanalizacji kablowej;

- wprowadzenie kabli do budynków,

- trasy kabli w budynkach;

- schematy połączeń włókien światłowodowych;

- rozszycie kabli na przełącznicach;

- harmonogram prac instalacyjnych, tzn. planowane terminy instalacji kabli telekomunikacyjnych;

- załączniki:

  - kopia warunków technicznych TP S.A.

  - kopie pism, notatek i protokółów za spotkań roboczych w trakcie prowadzonych prac projektowych.

- Dodatkowo Wykonawca wykona po 2 egzemplarze projektów techniczno-instalacyjnych linii kablowych, odrębnie dla każdej relacji wyszczególnionej w opisie przedmiotu zamówienia, zgodnych z wymaganiami TP S.A. (Instrukcja TP S.A. T-01 Odbiór i utrzymanie kablowych linii optotelekomunikacyjnych), celu umieszczenia nowych relacji w umowie na dzierżawę kanalizacji teletechnicznej. Projekty Wykonawca uzgodni z dysponentem kanalizacji teletechnicznej (Telekomunikacją Polską S.A.)

- Do dokumentacji projektowej należy dołączyć pisemne oświadczenie projektanta, potwierdzające, że spełnia ona wymogi określone w pkt. 1, jest zgodna z obowiązującymi przepisami, normami oraz że jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

- Projekty techniczno – instalacyjne powinny zostać sporządzone przez podmiot posiadający uprawnienia do projektowania w dziedzinie telekomunikacji i certyfikat ISO 9001.

- Po zakończeniu prac instalacyjnych Wykonawca wykona i dostarczy Zamawiającemu dokumentację powykonawczą z naniesionymi zmianami w stosunku projektów techniczno-instalacyjnych.

- Dokumentacja powykonawcza powinna zostać wykonana w 2 egzemplarzach (każdy w wersji elektronicznej i papierowej) odrębnie dla każdej relacji kablowej.

- Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać co najmniej:

- mapy informacyjne dotyczące trasy kabla, złącz itp..;

- schematy połączeń włókien światłowodowych;

- pomiary reflektometryczne i tłumienności kabli światłowodowych dla każdego toru optycznego pomiędzy dwiema skrajnymi przełącznicami  dla długości fali 1310nm oraz  1550 nm w obydwu kierunkach transmisji;

- kosztorys powykonawczy (ryczałtowy).

- Dodatkowo, w przypadku zgłoszenia potrzeb przez dysponenta kanalizacji teletechnicznej, Wykonawca dokona uaktualnienia projektów techniczno-instalacyjnych linii kablowych w kanalizacji teletechnicznej TP S.A., niezbędnych do umieszczenia nowych relacji w umowie na dzierżawę kanalizacji teletechnicznej.

- Poszczególne egzemplarze dokumentacji mają być zszyte w sposób trwały, całość ponumerowana i opisana w zestawieniu dokumentacji, ponadto należy przekazać całość opracowania w wersji elektronicznej w formacie .pdf.

## Ogólne wymagania i warunki wykonania i odbioru robót.

- Zadaniem Wykonawcy jest zrealizowanie całości przedmiotu zamówienia, w tym opracowanie wymaganej dokumentacji projektowej, dokonanie zgłoszeń i uzgodnień oraz wykonanie niezbędnych robót budowlanych i prac instalacyjnych.

- Na realizację przedmiotu zamówienia Zamawiający zawrze z Wykonawcą umowę o treści zgodnej z załącznikiem nr 6 do SIWZ.

- Postęp prac oraz szczegóły dotyczące realizacji zamówienia omawiane będą na spotkaniach roboczych zespołów koordynujących ze strony Wykonawcy i Zamawiającego.

- Spotkania robocze zespołów koordynujących będą odbywać się w siedzibie Zamawiającego nie rzadziej niż raz w miesiącu, przy czym pierwsze spotkanie robocze powinno się odbyć nie później niż w terminie 5 dni roboczych, licząc od dnia podpisania umowy.

- Ustalenia podjęte na spotkaniach roboczych zostaną spisane przez Wykonawcę w formie notatki i przedstawione przedstawicielowi Zamawiającego do akceptacji najpóźniej w następnym dniu roboczym.

- W ciągu 10 dni roboczych od dnia zawarcia umowy, Wykonawca opracuje i uzgodni z przedstawicielem Zamawiającego harmonogram rzeczowo-terminowy realizacji umowy.

- W trakcie uzgodnień Przedstawiciel Zamawiającego może zgłaszać uwagi do harmonogramu. Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić w harmonogramie zalecenia przedstawiciela Zamawiającego.

- Uzgodniony harmonogram rzeczowo-terminowy zostanie zatwierdzony przez przedstawiciela Zamawiającego w terminie 3 dni roboczych od dnia dostarczenia harmonogramu przez Wykonawcę. Zatwierdzony harmonogram będzie podstawą do dalszej realizacji umowy.

- W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca przeprowadzi wizje lokalne z udziałem pracowników Zamawiającego we wszystkich obiektach, w których wykonywane będą prace budowlane i instalacyjne związane z realizacją umowy. Wizje lokalne mają dostarczyć niezbędnych informacji do opracowania przez Wykonawcę dokumentacji projektowej.

- Wymagane jest, aby Wykonawca wykonał projekty techniczno-instalacyjne linii kablowych zgodne z opisem, odrębnie dla każdej relacji wyszczególnionej w opisie szczegółowym relacji, uzgodnione z dysponentem kanalizacji teletechnicznej (Telekomunikacją Polską S.A.) i administratorami obiektów, w których linie kablowe zostaną zakończone.

- Projekty techniczno-instalacyjne linii kablowych będą podlegały akceptacji przez przedstawiciela Zamawiającego.

- Wszystkie prace związane z robotami budowlanymi oraz instalacyjnymi oraz ułożeniem kabli światłowodowych należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową oraz aktualne normy i przepisy. Wykonawca zobowiązany będzie do uzyskania niezbędnych pozwoleń oraz dokonania wszelkich prawem przewidzianych zgłoszeń i uzgodnień.

- Wszelkie koszty związane z pracami budowlanymi, instalacyjnymi oraz ułożeniem kabli światłowodowych, w tym ewentualne opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty za nadzór nad pracami w kanalizacji teletechnicznej TP S.A. itp., poniesie Wykonawca.

- Do obowiązków Wykonawcy w szczególności będzie należało:

- wykonanie przedmiotu zamówienia z należytą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami;

- zapewnienie warunków organizacyjnych i technicznych niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, w tym niezbędnej powierzchni magazynowej, materiałów, środków transportu, maszyn, narzędzi i przyrządów pomiarowych;

- uzyskania niezbędnych pozwoleń oraz dokonanie wymaganych zgłoszeń i uzyskanie zgody administratorów obiektów i dysponenta kanalizacji teletechnicznej na wykonywanie prac instalacyjnych;

- utrzymywanie w należytym porządku pomieszczeń i miejsc wykonywania prac instalacyjnych, w tym odpowiednie ich zabezpieczenie i oznakowanie, usuwanie zbędnych materiałów i odpadów;

- zabezpieczenie pomieszczeń i znajdujących się w nich urządzeń technicznych przed zabrudzeniem i uszkodzeniem w trakcie prac instalacyjnych;

- uporządkowanie miejsc wykonywania prac instalacyjnych po zakończeniu prac poprzez przywrócenie ich do stanu pierwotnego, w tym zainstalowanie zdemontowanych elementów konstrukcyjnych i osłon, usunięcie zainstalowanych oznakowań i zabezpieczeń;

- usuwanie wszelkich uszkodzeń, w tym kabli telekomunikacyjnych i kanalizacji teletechnicznej, powstałych w związku z wykonywaniem prac instalacyjnych;

- ubezpieczenia przedmiotu umowy zawartej realizację zamówienia z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w okresie od rozpoczęcia prac do przekazania przedmiotu umowy Zamawiającemu w związku z określonymi zdarzeniami losowymi – od ryzyk budowlanych oraz od odpowiedzialności cywilnej (odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi pracami);

- przedstawienie na żądanie Zamawiającego wszelkich dokumentów, informacji i wyjaśnień związanych z realizacją przedmiotu zamówienia oraz umożliwienie Zamawiającemu bieżącej kontroli realizacji przedmiotu zamówienia;

- niezwłoczne informowanie Zamawiającego o wszelkich zdarzeniach mogących mieć wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, a także o zaistniałych nieprawidłowościach, problemach, zamiarze wstrzymania realizacji przedmiotu zamówienia;

- zachowania w tajemnicy danych uzyskanych w wyniku wykonania przedmiotu zamówienia.

  - Po zakończeniu prac budowlanych i instalacyjnych Wykonawca wykona dokumentację powykonawczą linii kablowych, odrębnie dla każdej relacji wyszczególnionej w opisie przedmiotu zamówienia. Dokumentacja powykonawcza będzie podlegała akceptacji przez przedstawiciela Zamawiającego.

  - Przy pracach związanych z wciąganiem nowych kabli światłowodowych Wykonawca poniesie koszty nadzoru technicznego wykonanego przez pracowników TP S.A. Stawki opłaty za nadzór nad pracami w kanalizacji teletechnicznej TP S.A ujęte są w poniższej tabeli:

| Typ nadzoru | Godzina nadzoru | Opłata netto za godzinę nadzoru [zł] |
| --- | --- | --- |
| Nadzór TP dotyczący prac planowych i końcowych | dni powszednie 8:00-16:00 | 83,55 |
|  | dni powszednie 16:00-22:00 | 97,76 |
|  | noce (22:00-8:00), soboty i dni ustawowo wolne od pracy | 111,97 |

## Zasady odbioru przedmiotu zamówienia

- Wykonawca jest zobowiązany pisemnie zgłosić Zamawiającemu gotowość do odbioru przedmiotu zamówienia lub części relacji wyszczególnionych w przedmiocie zamówienia z wyprzedzeniem co najmniej trzech dni roboczych.

- Odbiór przedmiotu zamówienia zostanie przeprowadzony przez komisję Zamawiającego z udziałem przedstawicieli Wykonawcy. W zakresie prac obejmujących ułożenie kabli w kanalizacji teletechnicznej odbiór zostanie przeprowadzony w obecności przedstawiciela Telekomunikacji Polskiej S.A. W zakresie prac obejmujących ułożenie kabli w obiektach PSP odbiór zostanie przeprowadzony w obecności przedstawiciela PSP.

- Wykonawca jest zobowiązany najpóźniej w dniu zgłoszenia gotowości do odbioru przekazać komisji Zamawiającego niezbędne dokumenty do przeprowadzenia odbioru.

- W przypadku realizacji przedmiotu zamówienia z udziałem podwykonawców, Wykonawca jest zobowiązany najpóźniej w dniu odbioru przekazać komisji Zamawiającego pisemne oświadczenia podwykonawców o otrzymaniu od Wykonawcy pełnego wynagrodzenia za wykonane prace.

- W ramach odbioru przedmiotu zamówienia komisja dokona:

  - sprawdzenia kompletności dokumentacji powykonawczej,

  - sprawdzenie zgodności zakresu dostawy i wykonania prac instalacyjnych z opisem przedmiotu zamówienia,

  - oględzin przebiegu ułożonych kabli telekomunikacyjnych i infrastruktury telekomunikacyjnej wykonanej do podłączenia kabli oraz sprawdzenia ich zgodności z dokumentacją powykonawczą,

  - wyrywkowych pomiarów kabli telekomunikacyjnych (dla potwierdzenia wyników z przedstawionymi w dokumentacji powykonawczej).

- Z czynności odbioru przedmiotu zamówienia sporządzony zostanie protokół odbioru końcowego

- Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie odbiorów częściowych dla poszczególnych relacji kablowych. Z czynności tych zostaną sporządzone protokoły odbioru częściowego.

- W przypadku stwierdzenia w toku odbioru niewykonania przedmiotu zamówienia dla relacji zgłoszonych do odbioru, stwierdzenia wad lub usterek, komisja Zamawiającego nie dokona odbioru. Z czynności tej zostanie spisany odpowiedni protokół z wynikiem negatywnym. Po usunięciu nieprawidłowości strony uzgodnią kolejny termin odbioru i przystąpią do odbioru.

- Dokumentem potwierdzającym wykonanie przedmiotu zamówienia będzie protokół odbioru końcowego z wynikiem pozytywnym, podpisany przez osoby reprezentujące Wykonawcę i Zamawiającego.

## Budowa linii światłowodowych:

Technologią budowy linii światłowodowej będzie układanie kabla w otworach kanalizacji teletechnicznej dzierżawionej od operatora telekomunikacyjnego TP S.A. Nie przewiduje się stosowania kanalizacji kablowej wtórnej. Dokładny przebieg kabla światłowodowego oraz długość linii światłowodowej zostanie ustalony na etapie projektowym w oparciu o warunki techniczne dostępu do kanalizacji kablowej wydane przez operatora telekomunikacyjnego.

W przypadku wystąpienia niedrożności kanalizacji Wykonawca niezwłocznie, nie później niż dnia następnego powinien wystąpić do operatora telekomunikacyjnego z żądaniem udrożnienia kanalizacji. Jednocześnie Wykonawcza powinien nie później niż dnia następnego powiadomić o powyższym Zamawiającego przedstawiając potwierdzenie wystąpienia o udrożnieniu kanalizacji do operatora telekomunikacyjnego. Po udrożnieniu kanalizacji Wykonawca powinien niezwłocznie powiadomić Zamawiającego. W przypadku braku możliwości technicznego udrożnienia kanalizacji dopuszcza się odstępstwa od projektowanego przebiegu. Wszelkie zmiany muszą być uzgodnione z Zamawiającym oraz z TP S.A  i muszą zostać zawarte w dokumentacji powykonawczej. Wprowadzone zmiany nie mogą spowodować utraty zakładanych parametrów realizowanej linii światłowodowej.

Zakup wszelkich materiałów i osprzętu do budowy linii światłowodowej, w tym: kabla, skrzynek zapasu kabla, przełącznic światłowodowych i innych materiałów należy do Wykonawcy.

Zamówienie obejmuje budowę linii w oparciu o kabel jednomodowy SM o ilości włókien podanej w opisie relacji. Wymaga się zastosowania kabla światłowodowego typu Z-XXOTKtsdD przystosowanego do układania w kanalizacji kablowej pierwotnej i odpowiadającego wymaganiom normy zakładowej ZN-96/TPSA-002. Montaż kabla polega na wciągnięciu do kanalizacji teletechnicznej i zakończeniu w przełącznicach światłowodowych. Kabel światłowodowy będzie układany w otworach kanalizacji teletechnicznej. Ewentualne odstępstwa od tej metody prowadzenia kabla będą jedynie możliwe na krótkich odcinkach w przypadku braku kanalizacji technicznej lub niedrożności otworów tej kanalizacji. Zastosowana technologia zaciągania kabli światłowodowych powinna zapewnić ułożenie kabli bez uszkodzeń. Metodę zaciągania kabla do kanalizacji pozostawia się Wykonawcy z zastrzeżeniem zachowania właściwych dla typu kabla: maksymalnej siły ciągnienia i minimalnego promienia zginania. Kable należy oznaczyć we wszystkich studniach i przełącznicach światłowodowych opaskami zgodnie z wymaganiami operatora telekomunikacyjnego.

Zapas kabla światłowodowego należy pozostawić w naściennych skrzynkach zapasu kablowego ( usytuowanie ustalić z Zamawiającym). W obiektach w których nie będzie miejsca na zapas kabla należy pozostawić kabel na stelażu w studni lub w serwerowi pod podłogą techniczną. W studniach kablowych zapasy należy pozostawić zgodnie z technologią układania kabla światłowodowego. Poza kanalizacją kable światłowodowe należy układać w na istniejących drabinkach teletechnicznych lub istniejących listwach, a w przypadku ich braku takie drabinki lub listwy należy wybudować zgodnie z opisem dla danej relacji.

Po zakończeniu montażu należy sprawdzić parametry transmisyjne wszystkich włókien. Do protokołu odbioru linii światłowodowej dołączyć reflektometryczne wykresy tłumienności, a pomiary należy wykonać zgodnie z w/w normą.

Przewiduje się zakończenie linii światłowodowej w przełącznicach światłowodowych, które instalowane będą w pomieszczeniach technicznych obiektów w istniejących szafach teletechnicznych. Wymaga się, aby przełącznice światłowodowe dostarczane prze Wykonawcę spełniały następujące warunki:

- powinny posiadać świadectwo homologacji i odpowiadać wymaganiom normy zakładowej ZN-96/TPSA-007 i 009.

- konstrukcja przełącznic powinna umożliwiać ich zainstalowanie w standardowych stojakach 19” pochodzących od różnych producentów

- konstrukcja przełącznic powinna być lekka, wykonana z materiałów metalowych (aluminium, stal) w ochronnych pokryciach antykorozyjnych

- złącza światłowodowe rozłączne standardu SC-PC dla kabla jednomodowego

- włókna światłowodowe zakończone na panelu przednim przełącznicy światłowodowej

- połączenie kabla liniowego z gniazdem za pomocą spawanego pigtaila

- adaptery światłowodowe w przełącznicach powinny być przykręcone do obudowy przełącznicy.

- pod przełącznicami umieścić szuflady 19” 1U na zapasy patchcordów krosowniczych.

## Warunki gwarancji i rękojmi

- Wykonawca udzieli Zamawiającemu 24 miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia. Koszty obsługi gwarancyjnej poniesie Wykonawca.

- Gwarancja będzie obejmowała:

- usuwanie wad materiałowych i konstrukcyjnych, a także niespełnianie deklarowanych przez producenta parametrów lub funkcji użytkowych;

- usuwanie wad robocizny;

- naprawę wykrytych uszkodzeń złączy światłowodowych i miedzianych oraz infrastruktury telekomunikacyjnej stanowiącej zakończenie linii kablowych, w tym wymianę uszkodzonych elementów na nowe.

- Bieg okresu gwarancyjnego rozpocznie się od daty podpisania przez przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego protokołu odbioru z wynikiem pozytywnym dla poszczególnych relacji.

- W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca będzie zobowiązany do świadczenia serwisu gwarancyjnego przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu w całym okresie gwarancji.

- Wykonawca usunie uszkodzenia powodujące przerwę w transmisji sygnałów w czasie 48 godzin od chwili zgłoszenia, a pozostałe wady i uszkodzenia w terminie do 14 dni od dnia zgłoszenia.

- Wykonawca udzieli rękojmi na przedmiot zamówienia na okres 24 miesięcy. Bieg terminu rękojmi rozpoczyna się w dniu następnym, po odbiorze końcowym.

- W przypadku, gdy Wykonawca odmówi usunięcia wad lub nie usunie ich w terminie określonym w ust. 5, Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie tych wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. Zamawiający będzie dochodził od Wykonawcy zwrotu tych kosztów na zasadach ogólnych.

## Zakres dostawy

Dostawa obejmuje:

- kabel optyczny Z-XXOTKtsdD 24J w relacji nr 1 o długości 992 m (832 m w kanalizacji TP S.A + 30 m zapas w kanalizacji TP SA +  20 m w budynku KPP Wolsztyn + 30 m zapas w budynku KPP + 50 m w budynku KP PSP Wolsztyn + 30 m zapas w budynku KP PSP);

- kabel optyczny Z-XXOTKtsdD 24J w relacji nr 2 długości 1177,5 m (907,5 m w kanalizacji TP S.A + 30 m zapasy w kanalizacji TP S.A. + 100 m w budynku KPP Słupca + 30 m zapas w budynku KPP Słupca +  30 m na terenie KP PSP Słupca + 50 m na budynku KP PSP Słupca + 30 m zapas w budynku KP PSP Słupca);

- kabel optyczny Z-XXOTKtsdD 24J w relacji nr 3 o długości 1 066,5 m (901,5 m w kanalizacji TP S.A + 30 m zapas w kanalizacji TP SA + 25 m w budynku KPP Koło + 30 m zapas w budynku KPP Koło +  50 m w budynku KP PSP Koło + 30 m zapas w budynku KP PSP Koło);

- kabel optyczny Z-XXOTKtsdD 24J w relacji nr 4 o długości 1 730 m (1 475 m w kanalizacji TP SA + 2x30 m zapas w kanalizacji TP SA + 30 m zapas w budynku KPP Złotów +35 metrów w budynku KPP + 100 m w budynku KP PSP + 30 m zapas w budynku KP PSP);

- kabel optyczny Z-XXOTKtsdD 24J w relacji nr 5 o długości 2 102 m (1 927 m w kanalizacji TP S.A + 2x30 m zapasy w kanalizacji TP S.A. + 25 m w budynku KPP Szamotuły + 30 m zapas w budynku KPP + 30 w budynku KP PSP Szamotuły + 30 m zapas w budynku KP PSP);

- kabel optyczny Z-XXOTKtsdD 24J w relacji nr 6 długości 1210,5  m ( 1035,5 m w kanalizacji TP S.A + 30 m zapas w kanalizacji TP S.A. + 30 m w budynku KPP Międzychód + 30 m zapas w budynku KPP + 25 m w budynku KP PSP Międzychód + 30 m zapas w budynku KP PSP);

- kabel optyczny Z-XXOTKtsdD 24J w relacji nr 7 długości 2 402 m (2 182,0 m w kanalizacji TP S.A + 3x30 m zapasy w kanalizacji TP S.A. + 20 m w budynku KPP Turek + 30 m zapas w budynku KPP Turek + 50 m w budynku KP PSP Turek + 30 m zapas w budynku KP PSP Turek);

- przełącznice światłowodowe z wyposażeniem  19” 1U, 24 portowe w standardzie SC/PC wraz z szufladą zapasów 19” 1U – 14 szt.;

- szafa zapasu kabla zamykana na zamek patentowy w ilości 10 szt.

## Opis szczegółowy relacji

### Zadanie nr 1. Komenda Powiatowa Policji we Wolsztynie ul. Dworcowa 1 - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej we Wolsztynie ul. Wschowska 17

Zestawienie podstawowych prac i materiałów

| 1. | Kabel optyczny Z-XXOTKtsdD 24J (832 m w kanalizacji TP S.A + 30 m zapas w kanalizacji TP SA); | 992 | m |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Długość instalacji kabla w obiekcie KPP | 20 | m |
| 3. | Długość instalacji kabla w obiekcie KPPSP | 50 | m |
| 4. | Długość kabla w szafie zapasu obiektu KPP | 30 | m |
| 5. | Długość kabla w szafie zapasu obiektu KPPSP | 30 | m |
| 6. | Ilość możliwych przewiertów przez ściany lub stropy (ok. 50cm) | 6 | szt. |
| 7. | Zabudowany stelaż zapasu kabla światłowodowego do obiektów | 2 | szt. |
| 8. | Stelaż zapasu kabla światłowodowego do studni kablowej | Zgodnie z projektem technicznym i normą zakładową ZN-96/TPSA-002 |  |
| 9. | Panelowa przełącznica światłowodowa 19”1U 24 – portowej w standardzie SC/PC wraz z szufladą zapasu kabla 19” 1U; | 2 | szt. |

Wykonawca zrealizuje zakres prac instalacyjnych w obiekcie KPP w Wolsztynie:

- w celu ułożenia kabla światłowodowego do budynku KPP należy wykorzystać kanalizację teletechniczną TP S.A od ul. Dworcowej 1;

- do kotłowni zlokalizowanej w budynku KPP w piwnicy należy wejść kablem światłowodowym istniejącą kanalizacją teletechniczną od ul. Dworcowej 1 (odległość od studni kablowej zlokalizowanej w pasie chodnika do budynku ok. 30 metrów);

- ze studni teletechnicznej należy wykonać przewiert minimum ø 75 mm. do pomieszczenia kotłowni;

- kabel należy prowadzić z kotłowni do serwerowni wzdłuż istniejącego kabla światłowodowego TP.SA (odległość pomiędzy kotłownią a serwerownią wynosi ok. 5 m) - w kotłowni należy wykonać przewiert w stropie ø 75 mm i przez niego wejść kablem światłowodowym do serwerowni;

- w serwerowni pod podłogą teletechniczną należy pozostawić około 30 metrów zapasu kabla światłowodowego;

- włókna światłowodowe kabla należy zakończyć w pomieszczeniu serwerowni w istniejącej szafie teletechnicznej OST, na dostarczonej przez Wykonawcę przełącznicy światłowodowej 19” 1U 24 – portowej w standardzie SC/PC wraz z szufladą zapasu kabla 19” 1U;

- wewnątrz budynku kabel światłowodowy należy prowadzić w rurze karbowanej niepalnej;

- przejścia kablowe i wykonane przewierty należy zabezpieczyć masą ogniochronną;

- na kablu światłowodowym należy umieścić opisy identyfikacyjne według standardu TP.S.A.

Wykonawca zrealizuje zakres prac instalacyjnych w obiekcie KP PSP w Wolsztynie:

- w celu ułożenia kabla światłowodowego do budynku KP PSP należy na długości około 20 metrów ułożyć rurę HDPE minimum ø 40 mm. pomiędzy studnią teletechniczną zlokalizowaną w pasie chodnika l. Wschowska 17 – do hali garażowej;

- na długości około 10 metrów należy rozebrać kostkę brukową a po wykonaniu prac instalacyjnych odtworzyć do stanu pierwotnego;

- w hali garażowej kabel światłowodowy należy układać wzdłuż istniejącego kabla światłowodowego do pomieszczenia serwerowni znajdującej się na pierwszym piętrze – należy wykonać przewiert w ścianie oraz w stropie ø 32 mm ( długość w hali garażowej ok 40 metrów);

- stelaż zapasu kabla światłowodowego wraz z metalową obudową zamykaną na zamek patentowy należy zamontować na ścianie w hali garażowej po stronie wejścia kablem do budynku (na stelażu należy nawinąć minimum 30 metrów kabla światłowodowego);

- kabel światłowodowy należy zakończyć w istniejącej szafie teletechnicznej na dostarczonej przez Wykonawcę przełącznicy światłowodowej 19” 1U 24-portowej w standardzie SC/PC wraz z szufladą zapasu kabla 19” 1U;

- wewnątrz budynku kable należy prowadzić w rurze karbowanej niepalnej;

- przejścia kablowe i wykonane przewierty należy zabezpieczyć masą ogniochronną;

### Zadanie nr 2. Komenda Powiatowa Policji w Słupcy ul. Poznańska 13 - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Słupcy ul. Ratajczaka 1

Zestawienie podstawowych prac i materiałów

| 1. | Kabel optyczny Z-XXOTKtsdD 24J (907,5 m w kanalizacji TP S.A + 30 m zapas w kanalizacji TP S.A. + 30 m na terenie KP PSP Słupca); | 1177,5 | m |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Długość instalacji kabla w obiekcie KPP | 100 | m |
| 3. | Długość instalacji kabla w obiekcie KPPSP | 50 | m |
| 4. | Długość kabla w szafie zapasu obiektu KPP | 30 | m |
| 5. | Długość kabla w szafie zapasu obiektu KPPSP | 30 | m |
| 6. | Ilość możliwych przewiertów przez ściany lub stropy (ok. 50cm) | 5 | szt. |
| 7. | Zabudowany stelaż zapasu kabla światłowodowego do obiektów | 2 | szt. |
| 8. | Stelaż zapasu kabla światłowodowego do studni kablowej | Zgodnie z projektem technicznym i normą zakładową ZN-96/TPSA-002 |  |
| 9. | Panelowa przełącznica światłowodowa 19”1U 24 – portowej w standardzie SC/PC wraz z szufladą zapasu kabla 19” 1U; | 2 | szt. |

Wykonawca zrealizuje zakres prac instalacyjnych w obiekcie KPP w Słupcy:

- w celu ułożenia kabla światłowodowego do budynku KPP należy wykorzystać kanalizację teletechniczną TP S.A od ul. Poznańskiej 13;

- ze studni teletechnicznej zlokalizowanej w pasie chodnika należy rozebrać kostkę brukową na długości około 30 metrów i ułożyć do pomieszczenia biurowego w piwnicy gdzie został wprowadzony obecny kabel TP S.A. rurę HDPE minimum ø 75 mm.;

- kostkę brukową należy ułożyć i przywrócić do stanu pierwotnego;

- do serwerowni (pomieszczenie numer 11) zlokalizowanej na parterze budynku KPP należy wejść kablem światłowodowym wzdłuż istniejącego kabla światłowodowego TP S.A  (odległość od studni kablowej do serwerowni ok. 70 metrów);

- z pomieszczenia siłowni znajdującej się pod serwerownią należy wykonać przewiert w stropie minimum ø 32 mm.;

- pod podłogą techniczną należy zostawić zapas kabla światłowodowego minimum 30 metrów;

- włókna światłowodowe kabla należy zakończyć w pomieszczeniu serwerowni w istniejącej szafie teletechnicznej OST, na dostarczonej przez Wykonawcę przełącznicy światłowodowej 19” 1U 24 – portowej w standardzie SC/PC wraz z szufladą zapasu kabla 19” 1U;

- wewnątrz budynku kabel światłowodowy należy prowadzić w rurze karbowanej niepalnej;

- przejścia kablowe i wykonane przewierty należy zabezpieczyć masą ogniochronną;

- na kablu światłowodowym należy umieścić opisy identyfikacyjne według standardu TP.S.A.

Wykonawca zrealizuje zakres prac instalacyjnych w obiekcie KP PSP w Słupcy:

- do budynku należy wejść kablem światłowodowym ze studni kablowej TP S.A zlokalizowanej w pasie chodnika przy budynku OSP od strony ul. Ratajczaka 1;

- pomiędzy studnią TP S.A a drugim garażem KP PSP należy rozebrać kostkę brukową, ułożyć rurę HDPE minimum ø 75 mm. (odległość pomiędzy garażem a studnią kablową około 30 metrów);

- kostkę brukową należy ułożyć i przywrócić do stanu pierwotnego;

- stelaż zapasu kabla światłowodowego wraz z metalową obudową zamykaną na zamek patentowy należy zamontować na ścianie wewnątrz garażu (na stelażu należy nawinąć minimum 30 metrów kabla światłowodowego);

- z garażu do serwerowni znajdującej się na pierwszym piętrze należy wykonać przewiert w stropie minimum ø 32 mm (pomiędzy garażem a serwerownią odległość wynosi 40 metrów);

- w serwerowni KP PSP kabel światłowodowy należy zakończyć w istniejącej szafie teletechnicznej na dostarczonej przez Wykonawcę przełącznicy światłowodowej 19” 1U 24-portowej w standardzie SC/PC wraz z szufladą zapasu kabla 19” 1U;

- wewnątrz budynku kable należy prowadzić w rurze karbowanej niepalnej;

- przejścia kablowe i wykonane przewierty należy zabezpieczyć masą ogniochronną;

- na kablu światłowodowym należy umieścić opisy identyfikacyjne według standardu TP.S.A.

### Zadanie nr 3. Komenda Powiatowa Policji w Kole ul. Sienkiewicza 14 - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kole ul. Toruńska 74

Zestawienie podstawowych prac i materiałów

| 1. | Kabel optyczny Z-XXOTKtsdD 24J (901,5 m w kanalizacji TP S.A + 30 m zapas w kanalizacji TP SA); | 1066,5 | m |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Długość instalacji kabla w obiekcie KPP | 25 | m |
| 3. | Długość instalacji kabla w obiekcie KPPSP | 50 | m |
| 4. | Długość kabla w szafie zapasu obiektu KPP | 30 | m |
| 5. | Długość kabla w szafie zapasu obiektu KPPSP | 30 | m |
| 6. | Ilość możliwych przewiertów przez ściany lub stropy (ok. 50cm) | 4 | szt. |
| 7. | Zabudowany stelaż zapasu kabla światłowodowego do obiektów | 2 | szt. |
| 8. | Stelaż zapasu kabla światłowodowego do studni kablowej | Zgodnie z projektem technicznym i normą zakładową ZN-96/TPSA-002 |  |
| 9. | Panelowa przełącznica światłowodowa 19”1U 24 – portowej w standardzie SC/PC wraz z szufladą zapasu kabla 19” 1U; | 2 | szt. |

Wykonawca zrealizuje zakres prac instalacyjnych w obiekcie KPP w Kole.:

- w celu ułożenia kabla światłowodowego do budynku KPP należy wykorzystać kanalizację teletechniczną TP S.A od ul. 3 Maja;

- do serwerowni zlokalizowanej w budynku KPP należy wejść kablem światłowodowym istniejącą kanalizacją teletechniczną wykorzystując istniejący rurociąg kablowy z boku budynku KPP od ul. 3 Maja  (odległość od studni kablowej do serwerowni ok. 15 metrów);

- pod podłogą teletechniczną należy pozostawić zapas kabla światłowodowego min 30m);

- włókna światłowodowe kabla należy zakończyć w pomieszczeniu serwerowni w istniejącej szafie teletechnicznej OST (pierwsza od okna), na dostarczonej przez Wykonawcę przełącznicy światłowodowej 19” 1U 24 – portowej w standardzie SC/PC wraz z szufladą zapasu kabla 19” 1U;

- wewnątrz budynku kabel światłowodowy należy prowadzić w rurze karbowanej niepalnej;

- przejścia kablowe i wykonane przewierty należy zabezpieczyć masą ogniochronną;

- na kablu światłowodowym należy umieścić opisy identyfikacyjne według standardu TP.S.A.

Wykonawca zrealizuje zakres prac instalacyjnych w obiekcie KP PSP w Kole.:

- do budynku należy wejść kablem światłowodowym istniejącą kanalizacją teletechniczną TP S.A ze studni kablowej zlokalizowanej przy wejściu do budynku od strony ul. Toruńskiej 74, (odległość od studni kablowej do serwerowni ok. 50 m);

- ze studni teletechnicznej należy wykonać przewiert minimum ø 75 mm.;

- kabel należy ułożyć do serwerowni wzdłuż istniejącego kabla światłowodowego;

- stelaż zapasu kabla światłowodowego wraz z metalową obudową zamykaną na zamek patentowy należy zamontować w serwerowni (na stelażu należy nawinąć minimum 30 metrów kabla światłowodowego);

- w serwerowni KP PSP kabel światłowodowy należy zakończyć w istniejącej szafie teletechnicznej na dostarczonej przez Wykonawcę przełącznicy światłowodowej 19” 1U 24-portowej w standardzie SC/PC wraz z szufladą zapasu kabla 19” 1U;

- wewnątrz budynku kable należy prowadzić w rurze karbowanej niepalnej;

- przejścia kablowe i wykonane przewierty należy zabezpieczyć masą ogniochronną;

- na kablu światłowodowym należy umieścić opisy identyfikacyjne według standardu TP.S.A.

### Zadanie nr 4. Komenda Powiatowa Policji w Złotowie ul. Piasta 49 - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Złotowie ul. Domańskiego 48A

Zestawienie podstawowych prac i materiałów

| 1. | Kabel optyczny Z-XXOTKtsdD 24J (1475 m w kanalizacji TP SA + 2x30 m zapas w kanalizacji TP SA); | 1730 | m |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Długość instalacji kabla w obiekcie KPP | 35 | m |
| 3. | Długość instalacji kabla w obiekcie KPPSP | 100 | m |
| 4. | Długość kabla w szafie zapasu obiektu KPP | 30 | m |
| 5. | Długość kabla w szafie zapasu obiektu KPPSP | 30 | m |
| 6. | Ilość możliwych przewiertów przez ściany lub stropy (ok. 50cm) | 4 | szt. |
| 7. | Zabudowany stelaż zapasu kabla światłowodowego do obiektów | 2 | szt. |
| 8. | Stelaż zapasu kabla światłowodowego do studni kablowej | Zgodnie z projektem technicznym i normą zakładową ZN-96/TPSA-002 |  |
| 9. | Panelowa przełącznica światłowodowa 19”1U 24 – portowej w standardzie SC/PC wraz z szufladą zapasu kabla 19” 1U; | 2 | szt. |

Wykonawca zrealizuje zakres prac instalacyjnych w obiekcie KPP w Złotowie:

- w celu ułożenia kabla światłowodowego do budynku KPP należy wykorzystać kanalizację teletechniczną TP S.A od ul. Piasta 49;

- od ostatniej studni kablowej zlokalizowanej przy KPP Złotów należy ułożyć rurę HDPE ø 40 mm a w niej kabel. Rurę należy ułożyć wzdłuż budynku Komendy w pasie zieleni na długości ok. 20 metrów ( na długości 2 metrów należy rozebrać kostkę brukową );

- rurę HDPE należy wprowadzić do pomieszczenia piwnicy;

- w piwnicy należy zdemontować istniejącą zabudowę kabli, na ścianie wzdłuż istniejących kabli należy zamontować drabinkę kablową szer. minimum 20 cm a do niej przymocować istniejące kable;

- w piwnicy należy wykonać przewiert ø 40 mm w stropie do pomieszczenia serwerowni

- w piwnicy należy zamontować stelaż zapasu wraz z metalową obudową zamykaną na zamek patentowy (na stelażu należy nawinąć minimum 30 metrów kabla światłowodowego);

- włókna światłowodowe kabla należy zakończyć w pomieszczeniu serwerowni w istniejącej szafie teletechnicznej OST, na dostarczonej przez Wykonawcę przełącznicy światłowodowej 19” 1U 24 – portowej w standardzie SC/PC wraz z szufladą zapasu kabla 19” 1U;

- wewnątrz budynku kabel światłowodowy należy prowadzić w rurze karbowanej niepalnej;

- przejścia kablowe i wykonane przewierty należy zabezpieczyć masą ogniochronną;

- na kablu światłowodowym należy umieścić opisy identyfikacyjne według standardu TP.S.A.

Wykonawca zrealizuje zakres prac instalacyjnych w obiekcie KP PSP w Złotowie:

-	do budynku należy wejść kablem światłowodowym istniejącą kanalizacją teletechniczną 	TP S.A ze studni kablowej zlokalizowanej przy wjeździe na teren KP PSP;

-	w hali garażowej należy zamontować stelaż zapasu kabla światłowodowego wraz z meta	lową obudową zamykaną na zamek patentowy (na stelażu należy nawinąć minimum 30 	metrów kabla światłowodowego);

-	do pomieszczenia serwerowni kabel światłowodowy należy ułożyć w rurze karbowanej 	niepalnej - długość od wejścia do budynku do pomieszczenia serwerowni wynosi około 	70 metrów – należy wykonać przewierty ø 20 mm przez ściany pomieszczeń garażowych 	i biurowych;

-	kabel światłowodowy wewnątrz budynku należy prowadzić wzdłuż trasy istniejącego ka	bla światłowodowego;

-	w serwerowni KP PSP kabel światłowodowy należy zakończyć w istniejącej szafie tele	technicznej nr 1 (pod istniejącą przełącznicą światłowodową) na dostarczonej przez Wy	konawcę przełącznicy światłowodowej 19” 1U 24-portowej w standardzie SC/PC wraz z 	szufladą zapasu kabla 19” 1U;

-	przejścia kablowe i wykonane przewierty należy zabezpieczyć masą ogniochronną;

-	na kablu światłowodowym należy umieścić opisy identyfikacyjne według standardu TP.S.A.

### Zadanie nr 5. Komenda Powiatowa Policji w Szamotułach ul. Polna 6 - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach ul. Obornicka 10

Zestawienie podstawowych prac i materiałów

| 1. | Kabel optyczny Z-XXOTKtsdD 24J (1927 m w kanalizacji TP SA + 2x30 m zapas w kanalizacji TP SA); | 2102 | m |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Długość instalacji kabla w obiekcie KPP | 25 | m |
| 3. | Długość instalacji kabla w obiekcie KPP SP | 30 | m |
| 4. | Długość kabla w szafie zapasu obiektu KPP | 30 | m |
| 5. | Długość kabla w szafie zapasu obiektu KPPSP | 30 | m |
| 6. | Ilość możliwych przewiertów przez ściany lub stropy (ok. 50cm) | 6 | szt. |
| 7. | Zabudowany stelaż zapasu kabla światłowodowego do obiektów | 2 | szt. |
| 8. | Stelaż zapasu kabla światłowodowego do studni kablowej | Zgodnie z projektem technicznym i normą zakładową ZN-96/TPSA-002 |  |
| 9. | Panelowa przełącznica światłowodowa 19”1U 24 – portowej w standardzie SC/PC wraz z szufladą zapasu kabla 19” 1U; | 2 | szt. |

Wykonawca zrealizuje zakres prac instalacyjnych w obiekcie KPP w Szamotułach:

- w celu ułożenia kabla światłowodowego do budynku KPP należy wykorzystać kanalizację teletechniczną TP S.A od ul. Polnej;

- do piwnicy należy wejść kablem światłowodowym istniejącą kanalizacją teletechniczną od ul. Polnej (odległość od studni kablowej do budynku ok. 10 metrów);

- kabel należy prowadzić od pomieszczenia piwnicy w istniejących rurach PCV, na pierwszym piętrze w istniejących tunelach kablowych;

- w serwerowni należy zamontować stelaż zapasu wraz z metalową obudową zamykaną na zamek patentowy (na stelażu należy nawinąć minimum 30 metrów kabla światłowodowego);

- włókna światłowodowe kabla należy zakończyć w pomieszczeniu serwerowni w istniejącej szafie teletechnicznej OST, na dostarczonej przez Wykonawcę przełącznicy światłowodowej 19” 1U 24 – portowej w standardzie SC/PC wraz z szufladą zapasu kabla 19” 1U;

- wewnątrz budynku kabel światłowodowy należy prowadzić w rurze karbowanej niepalnej;

- przejścia kablowe i wykonane przewierty należy zabezpieczyć masą ogniochronną;

- na kablu światłowodowym należy umieścić opisy identyfikacyjne według standardu TP.S.A.

Wykonawca zrealizuje zakres prac instalacyjnych w obiekcie KP PSP w Szamotułach:

- do budynku należy wejść kablem światłowodowym ze studni kablowej TP S.A zlokalizowanej w pasie chodnika przy budynku od strony ul. Obornickiej, {odległość od studni kablowej do pomieszczenia w piwnicy ok. 45 m};

- pomiędzy ostatnią studnią a budynkiem PSP kabel należy układać doziemnie na długości ok 40 metrów w rurze HDPE 40 mm.

- stelaż zapasu kabla światłowodowego wraz z metalową obudową zamykaną na zamek patentowy należy zamontować na ścianie w piwnicy (na stelażu należy nawinąć minimum 30 metrów kabla światłowodowego);

- kabel z piwnicy do serwerowni należy prowadzić wzdłuż istniejącego kabla światłowodowego TP.S.A., do serwerowni należy wykonać przewiert w stropie ø 75 mm;

- w serwerowni KP PSP kabel światłowodowy należy zakończyć w istniejącej szafie teletechnicznej nr 1 na dostarczonej przez Wykonawcę przełącznicy światłowodowej 19” 1U 24-portowej w standardzie SC/PC wraz z szufladą zapasu kabla 19” 1U;

- wewnątrz budynku kable należy prowadzić w rurze karbowanej niepalnej;

- przejścia kablowe i wykonane przewierty należy zabezpieczyć masą ogniochronną;

- na kablu światłowodowym należy umieścić opisy identyfikacyjne według standardu TP.S.A.

### Zadanie nr 6. Komenda Powiatowa Policji w Międzychodzie ul. Sikorskiego 22A - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Międzychodzie ul. Zewnętrzna 4

Zestawienie podstawowych prac i materiałów

| 1. | Kabel optyczny Z-XXOTKtsdD 24J (1035,5 m w kanalizacji TP S.A + 2x30 m zapas w kanalizacji TP S.A.); | 1210,5 | m |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Długość instalacji kabla w obiekcie KPP | 30 | m |
| 3. | Długość instalacji kabla w obiekcie KPPSP | 25 | m |
| 4. | Długość kabla w szafie zapasu obiektu KPP | 30 | m |
| 5. | Długość kabla w szafie zapasu obiektu KPPSP | 30 | m |
| 6. | Ilość możliwych przewiertów przez ściany lub stropy (ok. 50cm) | 4 | szt. |
| 7. | Zabudowany stelaż zapasu kabla światłowodowego do obiektów | 2 | szt. |
| 8. | Stelaż zapasu kabla światłowodowego do studni kablowej | Zgodnie z projektem technicznym i normą zakładową ZN-96/TPSA-002 |  |
| 9. | Panelowa przełącznica światłowodowa 19”1U 24 – portowej w standardzie SC/PC wraz z szufladą zapasu kabla 19” 1U; | 2 | szt. |

Wykonawca zrealizuje zakres prac instalacyjnych w obiekcie KPP w Międzychodzie:

- w celu ułożenia kabla światłowodowego do budynku KPP należy wykorzystać kanalizację teletechniczną TP S.A od ul. Sikorskiego;

- kabel należy wprowadzić do pomieszczenia w piwnicy;

- w piwnicy należy zamontować stelaż zapasu wraz z metalową obudową zamykaną na zamek patentowy (na stelażu należy nawinąć minimum 30 metrów kabla światłowodowego);

- kabel należy układać w istniejących korytach kablowych;

- włókna światłowodowe kabla należy zakończyć w pomieszczeniu serwerowni w istniejącej szafie teletechnicznej OST, na dostarczonej przez Wykonawcę przełącznicy światłowodowej 19” 1U 24 – portowej w standardzie SC/PC wraz z szufladą zapasu kabla 19” 1U;

- wewnątrz budynku kabel światłowodowy należy prowadzić w rurze karbowanej niepalnej;

- przejścia kablowe i wykonane przewierty należy zabezpieczyć masą ogniochronną;

- na kablu światłowodowym należy umieścić opisy identyfikacyjne według standardu TP.S.A.

Wykonawca zrealizuje zakres prac instalacyjnych w obiekcie KP PSP w Międzychodzie:

- ze studni kablowej TP.S.A. zlokalizowanej w pasie chodnika przy budynku PSP należy 	ułożyć doziemnie rurę HPDE na długości ok. 10 m i w niej kabel światłowodowy;

- pomiędzy budynkiem a pasem zieleni na długości ok 2 metrów należy rozebrać kostkę 	brukową – po wykonaniu prac odtworzyć do stanu pierwotnego;

- w serwerowni należy zamontować stelaż zapasu kabla światłowodowego wraz z metalo	wą obudową zamykaną na zamek patentowy (na stelażu należy nawinąć minimum 30 	metrów kabla światłowodowego);

- kabel światłowodowy wewnątrz budynku należy prowadzić wzdłuż trasy istniejącego ka	bla światłowodowego TP.S.A.;

- w serwerowni KP PSP kabel światłowodowy należy zakończyć w istniejącej szafie tele	technicznej nr 1 (pod istniejącą przełącznicą światłowodową) na dostarczonej przez Wy	konawcę przełącznicy światłowodowej 19” 1U 24-portowej w standardzie SC/PC wraz z 	szufladą zapasu kabla 19” 1U;

- przejścia kablowe i wykonane przewierty należy zabezpieczyć masą ogniochronną;

- na kablu światłowodowym należy umieścić opisy identyfikacyjne według standardu 	TP.S.A.

### Zadanie nr 7. Komenda Powiatowa Policji w Turku ul. Legionów Polskich 3 - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Turku ul. Św. Floriana 2

Zestawienie podstawowych prac i materiałów

| 1. | Kabel optyczny Z-XXOTKtsdD 24J (2182,0 m w kanalizacji TP S.A + 3x30 m zapasy w kanalizacji TP S.A.); | 2402 | m |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Długość instalacji kabla w obiekcie KPP | 20 | m |
| 3. | Długość instalacji kabla w obiekcie KPPSP | 50 | m |
| 4. | Długość kabla w szafie zapasu obiektu KPP | 30 | m |
| 5. | Długość kabla w szafie zapasu obiektu KPPSP | 30 | m |
| 6. | Ilość możliwych przewiertów przez ściany lub stropy (ok. 50cm) | 4 | szt. |
| 7. | Zabudowany stelaż zapasu kabla światłowodowego do obiektów | 2 | szt. |
| 8. | Stelaż zapasu kabla światłowodowego do studni kablowej | Zgodnie z projektem technicznym i normą zakładową ZN-96/TPSA-002 |  |
| 9. | Panelowa przełącznica światłowodowa 19”1U 24 – portowej w standardzie SC/PC wraz z szufladą zapasu kabla 19” 1U; | 2 | szt. |

Wykonawca zrealizuje zakres prac instalacyjnych w obiekcie KPP w Turku:

- w celu ułożenia kabla światłowodowego do budynku KPP należy wykorzystać kanalizację teletechniczną TP S.A od ul. Legionów Polskich;

- pomiędzy studnią teletechniczną a budynkiem na długości ok. 1 metra należy rozebrać kostkę brukową;

- ze studni należy ułożyć na fasadzie budynku do serwerowni (pomieszczenie numer 108) dwie rury HDPE minimum 40 ø  mm. Rury należy umieścić pod istniej istniejącą elewacją, po wykonaniu robót elewację należy przywrócić do stanu pierwotnego;

- na odcinku około 60 cm pomiędzy chodnikiem a ociepleniem budynku należy rury HDPE zabezpieczyć metalową osłoną;

- w serwerowni kable należy prowadzić pod podłogą teletechniczną do szafy teletechnicznej 19” 42U (czwarta od okna);

- w serwerowni należy pozostawić zwinięty zapas pod podłogą teletechniczną (na stelażu należy nawinąć minimum 30 metrów kabla światłowodowego);

- włókna światłowodowe kabla należy zakończyć w pomieszczeniu serwerowni w istniejącej szafie teletechnicznej OST, na dostarczonej przez Wykonawcę przełącznicy światłowodowej 19” 1U 24 – portowej w standardzie SC/PC wraz z szufladą zapasu kabla 19” 1U;

- wewnątrz budynku kabel światłowodowy należy prowadzić w rurze karbowanej niepalnej;

- przejścia kablowe i wykonane przewierty należy zabezpieczyć masą ogniochronną;

- na kablu światłowodowym należy umieścić opisy identyfikacyjne według standardu TP.S.A.

Wykonawca zrealizuje zakres prac instalacyjnych w obiekcie KP PSP w Turku:

- do budynku należy wejść kablem światłowodowym istniejącą kanalizacją teletechniczną TP S.A ze studni kablowej zlokalizowanej w pasie chodnika od strony ul. Św. Floriana 2, {odległość od studni kablowej do pomieszczenia serwerowni ok. 50 m};

- stelaż zapasu kabla światłowodowego wraz z metalową obudową zamykaną na zamek patentowy należy zamontować na ścianie w serwerowni (na stelażu należy nawinąć minimum 30 metrów kabla światłowodowego);

- w serwerowni KP PSP kabel światłowodowy należy zakończyć w istniejącej szafie teletechnicznej nr 1 na dostarczonej przez Wykonawcę przełącznicy światłowodowej 19” 1U 24-portowej w standardzie SC/PC wraz z szufladą zapasu kabla 19” 1U;

- wewnątrz budynku kable należy prowadzić w rurze karbowanej niepalnej;

- przejścia kablowe i wykonane przewierty należy zabezpieczyć masą ogniochronną;

- na kablu światłowodowym należy umieścić opisy identyfikacyjne według standardu TP.S.A.

## Wymagania dotyczące rozwiązań techniczno – materiałowych:

  - Parametry włókien światłowodowych jednodomowych:

| Parametry geometryczne | Jednostka miary | ITU-T G.652 |
| --- | --- | --- |
| Średnica pola modu | m | 9,20,4 dla fali 1310 nm |
| Średnica płaszcza | m | 125 |
| Niecentryczność pola modu | m | 0,5 |
| Eliptyczność płaszcza | % |  |
| Średnica pokrycia pierwotnego | m | 245 |
| Parametry transmisyjne | - | - |
| Tłumienność jednostkowa | - | - |
| - dla fali 1310 nm | dB/km | 0,40 |
| - dla fali 1550 nm | dB/km | 0,25 |
| Dyspersja chromatyczna | - | - |
| - dla fali 1285 nm - 1330 nm | ps/(nm*km) | 3,5 |
| - dla fali 1525 nm - 1575 nm | ps/(nm*km) | 20 |
| Dyspersja polaryzacyjna PMD | ps/km1/2 | 0,1 |
| Długość fali dla zerowej dyspersji | nm | 1300<0<1324 |
| Długość fali dla odcięcia cc | nm | 1260 |

  - Parametry kabli światłowodowych:

Kabel bez wtórnej kanalizacji, wciągany mechanicznie typu Z-XXOTKtsdD  lub równoważny kabel o parametrach  włókien   nie  gorszych  jak w  pkt. 1) o budowie, właściwościach oraz parametrach spełniający poniższe wymagania:

- kabel zewnętrzny przeznaczony do układania w kanalizacji kablowej pierwotnej i wtórnej i bezpośrednio w ziemi na terenach o dużym zagrożeniu uszkodzeniami mechanicznymi,

- z elementem wytrzymałościowym w postaci dielektrycznego pręta w powłoce z polietylenu lub bez powłoki z uszczelnieniem suchym,

- musi posiadać parametry zgodne z polskimi normami i zaleceniami europejskimi dla włókien światłowodowych,

- musi posiadać zabezpieczenie przeciwwilgociowe, centralny dieielektryczny element wytrzymałościowy, wzmocniony włóknami aramidowymi,

- własności mechaniczne – max. siła ciągnienia - dynamiczna [N] – min. 2000 N,

- zewnętrzna powłoka odporna na ścieranie, promieniowanie UV oraz korozję naprężeniową,

- nadruk metryczny oraz oznakowanie kabla naniesione na powłoce,

- 24 włókien  jednomodowych,

- Maksymalna średnica zewnętrzna kabla – do 16,00 mm.

- Zakresy temperatur:

- instalacji 		(-10C  + 60C).

- eksploatacji 		(-40C  + 60C).

- przechowywania        (-40C  + 60C).

- Kabel powinien być wyprodukowany nie wcześniej niż w styczniu 2012r.

Wykorzystanie dodatkowych materiałów wynikające z wizji lokalnej lub zastosowanej technologii wymaga akceptacji upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych dodatkowo zastosowanych materiałów.

# Część informacyjna

### Przepisy prawne:

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 121 poz. 1137),

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu użytkowego (Dz. U. z 2004 r., nr 202, poz. 2072),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133),

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U z 2006 r. nr 156 poz. 1118 z późniejszymi zmianami),

- Polskie Normy. przenoszące   europejskie  normy  zharmonizowane Normy zakładowe TP S.A.:

- ZN-96 TP S.A.- 002 - Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiężne. Linie optotelekomunikacyjne.

- ZN-96 TP S.A. – 011 – Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa – Ogólne wymagania techniczne,

- ZN-96 TP S.A. – 012 – Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa – Kanalizacja pierwotna. Wymagania i badania;

- ZN-96 TP S.A. – 013 – Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa – Kanalizacja wtórna i rurociągi kablowe. Wymagania i badania;

- ZN-10 TP S.A. – 022 – Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa – Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania i badania;

- ZN-96 TP S.A. – 023 – Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa – Studnie kablowe. Wymagania i badania;

- ZN-96 TP S.A.- 024 - Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Zasobniki złączowe. Wymagania i badania.

### Wykaz załączników:

- Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przebiegu kanalizacji kablowej w relacji Komenda Powiatowa Policji w Wolsztynie ul. Dworcowa 1 - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej we Wolsztynie ul. Wschowska 17.

- Załącznik nr 2 – Szczegółowy opis przebiegu kanalizacji kablowej w relacji Komenda Powiatowa Policji w Słupcy ul. Poznańska 13 - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Słupcy ul. Ratajczaka 1.

- Załącznik nr 3 – Szczegółowy opis przebiegu kanalizacji kablowej w relacji Komenda Powiatowa Policji w Kole ul. Sienkiewicza 14 - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kole ul. Toruńska 74.

- Załącznik nr 4 – Szczegółowy opis przebiegu kanalizacji kablowej w relacji Komenda Powiatowa Policji w Złotowie ul. Piasta 49 - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Złotowie ul. Domańskiego 48A.

- Załącznik nr 5 – Szczegółowy opis przebiegu kanalizacji kablowej w relacji Komenda Powiatowa Policji w Szamotułach ul. Polna 6 - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach ul. Obornicka 10.

- Załącznik nr 6 – Szczegółowy opis przebiegu kanalizacji kablowej w relacji Komenda Powiatowa Policji w Międzychodzie ul. Sikorskiego 22A - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Międzychodzie ul. Zewnętrzna 4.

- Załącznik nr 7 – Szczegółowy opis przebiegu kanalizacji kablowej w relacji Komenda Powiatowa Policji w Turku ul. Legionów Polskich 3 - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Turku ul. Św. Floriana 2.

- Załącznik nr 8a – Przebieg kabla wewnątrz budynku dla obiektu Komendy Powiatowej Policji w Wolsztynie.

- Załącznik nr 8b - Przebieg kabla wewnątrz budynku dla obiektu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wolsztynie.

- Załącznik nr 9a – Przebieg kabla wewnątrz budynku dla obiektu Komendy Powiatowej Policji w Słupcy.

- Załącznik nr 9b - Przebieg kabla wewnątrz budynku dla obiektu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Słupcy.

- Załącznik nr 10a – Przebieg kabla wewnątrz budynku dla obiektu Komendy Powiatowej Policji w Kole.

- Załącznika nr 10b - Przebieg kabla wewnątrz budynku dla obiektu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kole.

- Załącznik nr 11a – Przebieg kabla wewnątrz budynku dla obiektu Komendy Powiatowej Policji w Złotowie.

- Załącznik nr 11b - Przebieg kabla wewnątrz budynku dla obiektu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Złotowie.

- Załącznik nr 12a – Przebieg kabla wewnątrz budynku dla obiektu Komendy Powiatowej Policji w Szamotułach.

- Załącznik nr 12b - Przebieg kabla wewnątrz budynku dla obiektu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach.

- Załącznik nr 13a – Przebieg kabla wewnątrz budynku dla obiektu Komendy Powiatowej Policji w Międzychodzie.

- Załącznik nr 13b - Przebieg kabla wewnątrz budynku dla obiektu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Międzychodzie.

- Załącznik nr 14a – Przebieg kabla wewnątrz budynku dla obiektu Komendy Powiatowej Policji w Turku.

- Załącznik nr 14b - Przebieg kabla wewnątrz budynku dla obiektu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Turku.