Załącznik nr 9 do SIWZ

PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY

| Nazwa zadania | : | Wymiana dźwigu osobowego w budynku KWP w Poznaniu przy ul. Kochanowskiego 2A |
| --- | --- | --- |
| Nazwa obiektu | : | Budynek Komendy Wojewódzkiej w Poznaniu |
| Kod Obiektu wg PKOB | : | 1220 |
| Adres obiektu | : | 60-844 Poznań, ul. Kochanowskiego 2A |
| Zamawiający | : | Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu 60-844 Poznań, ul. Kochanowskiego 2A |
| Kategorie robót wg CPV | : | 45000000-7 - Roboty budowlane 45300000-0 - Roboty budowlane w zakresie instalacji budowlanych 45313100-5 - Instalowanie wind |

Spis zawartości programu funkcjonalno-użytkowego

| # Część opisowa | 3 |
| --- | --- |
| ## Opis budynku | 3 |
| ## Opis ogólny przedmiotu zamówienia | 3 |
| ### Uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia | 4 |
| ## Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia | 4 |
| ## Przygotowanie terenu budowy | 4 |
| ### Parametry techniczne nowego dźwigu | 4 |
| ### Inne wymagania | 6 |
| # Część informacyjna | 6 |
| ## Przepisy prawne i normy | 7 |

- Część opisowa

  - Wymiana dźwigu osobowego w budynku KWP w Poznaniu przy ul. Kochanowskiego 2A

  - Opis budynku

|  | Charakter budynku | budynek administracyjny, użyteczności publicznej |
| --- | --- | --- |
|  | Typ budynku | piwnica i parter, ściany zewnętrzne i wewnętrzne ceglane |
|  | Ilość kondygnacji w budynku obsługiwanych przez dźwigi | 5 |
|  | Rodzaj obudowy szybu | murowany |
|  | Napięcie sieci elektrycznej | 230/400V |
|  | Rodzaj instalacji ochronnej | szybkie odłączanie zasilania |
|  | Maszynownia | górna nad szybem |
|  | Typ istniejący dźwigu | osobowy, typ. |

  - Opis przedmiotu zamówienia

Zadanie polega na demontażu starego dźwigu osobowego i montażu nowego,

Dostarczony dźwig, ze względu na intensywną eksploatację winien cechować się  zwiększoną wytrzymałością podzespołów i elementów, bardzo wysoką trwałością kabiny i niezawodnością pracy wszystkich elementów oraz spełniać wymagania zwarte w normach PN-EN 81.1 i 81.2: 2002; PN-EN 81-70:2005.

Szczegółowy opis prac:

- linami, kabiną, drzwiami szybowymi wraz z pozostałymi elementami oraz utylizacja demontaż istniejącego dźwigu wraz z zespołem napędowym i sterowniczym, podzespołów (nie nadających się do odsprzedaży na złom lub innego zagospodarowania), złom pozostaje własnością Zamawiającego. Wykonawca własnymi siłami i na własny koszt przekazuje w imieniu Zamawiającego złom na składnicę złomu (faktura z danymi Zamawiającego podlega rozliczeniu).

- dostawa dźwigu o parametrach technicznych określonych  w pkt. 1.3.2

- wykonanie prac budowlano – adaptacyjnych i remontowych:

- roboty budowlano - adaptacyjne szybu umożliwiające montaż dźwigu

- wymiana instalacji elektrycznej i oświetleniowej szybu wraz z oprawami zgodnie z wymaganiami UDT,(min. 50 lx),

- niezbędne roboty murarsko-malarskie w szybie;

- prace budowlane związane z osadzaniem drzwi szybowych [przystankowych], dostosowanie otworów drzwiowych wraz z wykończeniami i obróbkami ścian               i posadzek;

- doprowadzenie przewodu PE z RG budynku do podszybia i maszynowni dźwigów;

- wymiana pokrycia dachu maszynowni lub jego remont.

- montaż dźwigu w istniejącym szybie wraz z niezbędnymi urządzeniami towarzyszącymi;

- wymiana drzwi przystankowych;

- remont pomieszczenia maszynowni:

- malowanie ścian i sufitu, posadzka: wyrównanie masami, pomalowanie farbą olejoodporną; ściany: pomalowanie farbą niepylącą, do 1,5 m od posadzki - lamperia;

- wymiana instalacji gniazd i oświetlenia spełniającego wymagania UDT, wraz               z tablicą bezpiecznikową oświetlenia maszynowni i szybu;

- dostosowanie wentylacji grawitacyjnej do aktualnych norm;

- opracowanie dokumentacji projektowo-montażowej wg Standardów UDT, instrukcji eksploatacji oraz dostarczenie obowiązujących certyfikatów, itp., wykonanie pomiarów dopuszczających dźwigi do eksploatacji,

- uzgodnienia, uruchomienie oraz płatność odbioru przez Urząd Dozoru Technicznego.

- przekazanie dźwigu gotowego do eksploatacji Zamawiającemu.

    - Uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia.

Podane w programie funkcjonalno-użytkowym informacje nie zwalniają wykonawców   z konieczności przeprowadzenia wizji lokalnej na obiekcie i uwzględnienia innych nieopisanych uwarunkowań.

Prace projektowe należy wykonać w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotowego  zadania inwestycyjnego. Dokumentacja projektowo-montażowa winna być kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć oraz spełniać obowiązujące przepisy Prawa budowlanego, przepisy techniczno-budowlane, przepisy powiązane i normy.

  - Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia.

    - Przygotowanie terenu budowy.

Terenem objętym robotami  jest maszynownia, szyb dźwigu dojścia do windy i maszynowni.

Należy zabezpieczyć cały obszar wykonywania zadania przed dostępem osób trzecich oraz zapewnić właściwe warunki BHP wykonującym roboty (w przypadku obecności innych firm wykonawczych na terenie budynku należy zapewnić koordynatora BHP) Przed przystąpieniem do robót właściwych, należy zdemontować istniejący dźwig oraz zabezpieczyć istniejącą instalację elektryczną. Należy sprawdzić piony i wykonać stosowne podkucia, wyprawki, gipsowania.

    - Parametry techniczne nowego dźwigu.

|  | Rodzaj dźwigu | osobowy |
| --- | --- | --- |
|  | Usytuowanie | w istniejącym szybie |
|  | Udźwig | 320 kg lub 4 osoby |
|  | Prędkość podnoszenia | min. 1,0 m/s |
|  | Ilość przystanków | 4 |
|  | Ilość dojść | 4 |
|  | Rozmieszczenie dojść | jednostronne |
|  | Wysokość podnoszenie | ok. 10,5 m |
|  | Napęd |  |
|  | - Typ | elektryczny, bezreduktorowy, linowy, płynną regulacją jazdy i falownikiem nie zintegrowanym z płytą sterującą , maszynownią górną, |
|  | - Liczba startów | min. 180/godz. |
|  | Sterowanie |  |
|  | - Typ | mikroprocesorowe, zbiorcze góra -dół |
|  | - Funkcje | - zjazd pożarowy, - wjazd na 3 piętro na kartę dostępu - dojazd awaryjny do najbliższego przystanku w przypadku zaniku napięcia realizowany przy pomocy zestawu baterii akumulatorów, |
|  | Sygnalizacja |  |
|  | - Kabina | wyświetlacz LCD informujący o aktualnym kierunku jazdy, emitujący informację wideo na dowolny temat |
|  | - Przystanek podstawowy | Przyciski podświetlane, pietrowskazywacz, strzałki kierunku jazdy |
|  | - Pozostałe przystanki | j.w. |
|  | - Kaseta wezwań | - stal nierdzewna w ościeżnicy lub na ścianie |
|  | Kabina |  |
|  | - Typ | - nieprzelotowa, wykonana ze stali nierdzewnej (len) wyposażona w panel dyspozycji ze stali nierdzewnej, na pełną wysokość kabiny z podświetlanymi przyciskami z grafiką Braill´a, łączność telefoniczna z kabiny – układ automatycznej łączności ze wskazanym telefonem alarmowym (bez konieczności karty telefonicznej bądź wydzielonego nr telefonu komórkowego), kurtyny świetlne, wentylator załączany automatycznie, sygnalizacja przeciążenia graficzna i dźwiękowa, |
|  | - Wew. wymiary kabiny | - szerokość: min. 900 mm; - głębokość: min. 1000 mm; - wysokość: min. 2100 mm; |
|  | - Drzwi kabinowe | automatyczne, teleskopowe, z blachy nierdzewnej „szczotkowanej”; |
|  | - Podłoga | „kamienna” granit lub płytki (kolor do uzgodnienia) |
|  | - Sufit | Podwieszany, |
|  | - Oświetlenie | LED -100 lx na poziomie podłogi, awaryjne - min. dwugodzinne; |
|  | - Inne | - lustro ze szkła bezpiecznego licujące na tylnej ścianie, 1/2 wysokości z poręczą; - poręcze na wysokości 0,9m [górna krawędź]; co najmniej na jednej ścianie, d=30 do 45 mm, odsunięta od ściany na 35 mm; wystające końce zaślepione i zgięte do ściany; - listwa cokołowa, stal nierdzewna - przycisk zamykania drzwi; - sygnalizacja przeciążenia świetlna i akustyczna, po przeciążeniu ruch kabiny powinien być uniemożliwiony; - wentylator elektryczny; wentylacja w dolnej i górnej części po 1% powierzchni kabiny, otwory wentylacyjne normalnie dostępne powinny być wyposażone w środki ochronne, tak aby nie przedostał się przez nie prosty pręt o dowolnym; przekroju poprzecznym; - połączenie dwustronne głosowe typ. intercom, [kabina -portiernia budynku - szafa sterowa], alarm; - w strefie wejścia kurtyna fotoelektryczna - przyciski zaprojektowane w wersji „antywandal", opisy w alfabecie Braill´a; - w ramie system zabezpieczający przed swobodnym spadkiem lub niekontrolowanym wznoszeniem kabiny np. chwytacze dwukierunkowego działania; - dokładność zatrzymania +/- 10mm; - symbole i oznakowania ogólnie dostępne przymocowane w trwały sposób trudny do usunięcia; |
|  | Szyb |  |
|  | - Typ | istniejący, |
|  | - Podszybie | - zainstalowany wyłącznik STOP osiągalny z poziomu podłogi podszybia oraz gniazdo 230V; - zainstalowany wyłącznik załączania oświetlenia szybu. |
|  | - Wymiary wew. | - szerokość: 1350 mm; - głębokość: 1400 mm; - nadszybie: 3400 mm; - podszybie: 1400 mm; |
|  | Drzwi przystankowe (szyb) |  |
|  | - Typ | automatyczne, teleskopowe, o szer. 750mm; |
|  | - Wykonanie | skrzydła i ościeżnice wykonane z blachy nierdzewnej |
|  | - Wymiary | - szerokość wejścia: 800 mm; - wysokość wejścia: 2000 mm; |
|  | Zasilanie |  |
|  | - Zasilanie | 230/400V, 50Hz |
|  | - Ochrona od porażeń | - ochrona podstawowa; - ochrona dodatkowa: samoczynne szybkie wyłączenie zasilania; - uziemienie prowadnic, połączenia wyrównawcze; |
|  | Maszynownia | - dźwig z maszynownią; - wyłącznik główny blisko wejścia do maszynowni, czytelnie opisany z możliwością blokady; - jeden wspólny punkt uziemienia dla wszystkich aparatów; |

    - Inne wymagania.

- Czas gwarancji dzielonej przez wykonawcę -  min. 36 miesięcy licząc od dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy z wynikiem pozytywanym.

- Nieodpłatna konserwacja zgodnie z przepisami UDT w okresie gwarancji.

- Zapewnienie pełnego zestawu części zamiennych  w całym okresie eksploatacji dźwigu - przyjęto okres min. 10 lat.

- Czas reakcji na zgłoszenie awarii - max. 1 godzina.

- W przypadku blokady windy z pasażerami - reakcja natychmiastowa. Jako reakcję natychmiastową przyjęto czas dojazdu max. 30 min.

- Część informacyjna

  - Oświadczenie Zamawiającego o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Zamawiający oświadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

  - Przepisy prawne i normy związane z wykonaniem przedmiotowego zamierzenia budowlanego.

    - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z późn. zm.).

    - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 września 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczenia w ocenie zgodności oraz sposobów oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U.  Nr 195, poz. 2011).

    - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881)

    - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U.  Nr 75 poz. 690 z późn. zm.).

    - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719).

    - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz. U. Nr 120, poz. 1021 z późn. zm.)

    - PN-EN 81.1, PN-EN 81.2: 2002, PN-EN 81-70:2005 Przepisy dotyczące budowy    i instalowania dźwigów.

    - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa  higieny pracy (D.U.nr 180 z 2004r. poz. 1860).