Załącznik nr 2 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia część 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest „ Konserwacja i przegląd urządzeń zasilania gwarantowanego dla systemów teleinformatycznych”

- Zakres konserwacji i przeglądu urządzeń zasilania gwarantowanego dla systemów teleinformatycznych:

  - Wykonanie przeglądu i konserwacji siłowni zasilania gwarantowanego wraz z bateriami akumulatorów wyszczególnionych w pkt. 2.4

    - Czyszczenie sprężonym powietrzem szafy siłowni, prostowników, inwertorów i baterii, (prostowniki i inwertory należy pojedynczo konserwować po wyjęciu modułu na zewnątrz pomieszczenia).

    - Mycie szafy na zewnątrz odpowiednim środkiem czyszczącym dla urządzeń elektrotechnicznych posiadającym właściwości antystatyczne.

    - Badania eksploatacyjno-konserwacyjne:

- kontrola wentylatorów (bez ich wymiany),

- kontrola połączeń śrubowych, sprawdzenie połączeń uziemienia szafy/szaf teletechnicznych,

- kontrola prostowników, inwertorów (bez naprawy uszkodzonych), kontrola sterowników,

- sprawdzenie szczelności ogniw baterii pod kątem wycieków żelu,

- czyszczenie baterii odpowiednim środkiem czyszczącym dla urządzeń elektrotechnicznych posiadającym właściwości antystatyczne,

- kontrola poprawności mocowania klem i przewodów,

- w lokalizacjach typu WWT/PWT kontrolne rozładowanie 2 baterii akumulatorów zgodnie z instrukcją obsługi baterii prądem I-10 w okresie 10-cio godzinnym  (kontrolne rozładowanie baterii należy wykonywać osobno dla każdej baterii, nie dopuszcza się rozładowania dwóch baterii jednocześnie, wszelkie prace przełączeniowe należy wykonywać w sposób bezprzerwowy dla zasilania urządzeń teleinformatycznych zainstalowanych w serwerowni),

- w lokalizacjach typu KPP/KP kontrolne rozładowanie 2 baterii akumulatorów zgodnie z instrukcją obsługi baterii prądem I-5 w okresie 5-cio godzinnym  (kontrolne rozładowanie baterii należy wykonywać osobno dla każdej baterii, dopuszcza się rozładowanie dwóch baterii jednocześnie),

- wykonanie ładowania dozorowanego baterii akumulatorów zgodnie z instrukcją obsługi baterii,

- pomiary rezystancji izolacji WLZ z siłowni i przewodów do baterii akumulatorów,

- badania ciągłości przewodów ochronnych,

- badania ochrony przy dotyku pośrednim,

- pomiar rezystancji uziemienia,

- próba pracy siłowni przy zasilaniu bateryjnym,

- kontrola działania systemu nadzoru,

- wszelkie prace przełączeniowo-pomiarowe należy wykonywać w sposób bezprzerwowy dla zasilania urządzeń teleinformatycznych zainstalowanych w serwerowni,

  - Wykonanie konserwacji  pomieszczeń siłowni, akumulatorni i serwerowni w obiektach wyszczególnionych w pkt. 2.4

    - Czyszczenie sprężonym powietrzem wnętrza szaf teleinformatycznych w serwerowni.

    - Mycie szaf w serwerowni na zewnątrz odpowiednim środkiem czyszczącym dla urządzeń elektrotechnicznych posiadającym właściwości antystatyczne.

    - Odkurzenie i umycie całego pomieszczenia siłowni, akumulatorni i serwerowni odpowiednim środkiem czyszczącym posiadającym właściwości antystatyczne.

  - Wykonanie dokumentacja dla obiektów wyszczególnionych w pkt.2. 4

    - Dokumentacja fotograficzna po wykonaniu konserwacji (zdjęcie tablicy z nawą jednostki, zdjęcia z ogólnym widokiem pomieszczenia siłowni/akumulatorni/serwerowni, zdjęcie szafy siłowni widok z przodu, zdjęcia: rozdzielnica główna, rozdzielnica zasilania gwarantowanego).

    - Sporządzenie dla każdego obiektu:

- protokołu przeglądu i konserwacji stanu technicznego siłowni zasilania gwarantowanego wraz z konserwacją serwerowni zawierający potwierdzenie wykonania wszystkich czynności konserwacyjnych i przeglądowych,

- protokół z kontrolnego rozładowania baterii,

- sporządzenie dla każdego obiektu protokołu przeglądu  stanu technicznego siłowni zasilania gwarantowanego wraz z instalacją zasilającą siłownie zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (art. 62) oraz podpisanie przez osobę posiadająca  aktualne świadectwo kwalifikacji  z uprawnieniami na stanowisku Dozoru  w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu znamionowym do 1 kV:

-	protokół pomiaru uziomu roboczego,

-	protokół pomiaru rezystancji izolacji WLZ  siłowni i przewodów do baterii akumulatorów,

-	protokół badania ciągłości przewodów ochronnych,

-	protokół badania ochrony przy dotyku pośrednim,

-	protokół pomiaru rezystancji uziemienia.

2.4	Wykaz obiektów.

| Lp | Lokalizacja KWP/KMP/KPP/KP | Typ siłowni |  | Ilość Prostowników | Ilość Inwerterów | Typ baterii / Pojemność | Powierzchnia pomieszczeń | Ilość szaf w serwerowniach |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 48 V | 230 V |  |  | [Ah] | m² | szt. |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | WWT POZNAŃ ul. Kochanowskiego 2a | SDG 2400 | SPH 80 | 9 | 20 | 12 OPzV / 2 x 1500 | 284 | 48 |
| 2 | OPP KWP POZNAŃ ul Taborowa 22 | SUD 630 | SPB 20 | 6 | 3 | 6 OPzV 420 / 2 x 420 | 53 | 7 |
| 3 | KP Poznań Stare Miasto ul. Marcinkowskiego 31 | SUW 300 | SPB 10 | 7 | 6 | 5 OPzV 250 / 2 x 250 | 18 | 3 |
| 4 | KP Poznań Nowe Miasto ul. Polanka 24 | SUW 300 | SPB 10 | 7 | 3 | 5 OPzV 250 / 2 x 250 | 27 | 5 |
| 5 | KP Poznań Wilda ul. Chłapowskiego 12 | SUW 300 | SPB 10 | 6 | 3 | 5 OPzV 250 / 2 x 250 | 21 | 4 |
| 6 | KP GRUNWALD ul. Rycerska 2a | SUW 300 | SPB 10 | 7 | 3 | 5 OPzV 250 / 2 x 250 | 17 | 4 |
| 7 | PWT Leszno ul. 17 stycznia 8 | SUD 630 | SPB 20 | 9 | 7 | 6 OPzV 420 / 2 x 420 | 99 | 7 |
| 8 | PWT Piła ul. Bydgoska 115 | SUD 630 | SPB 20 | 9 | 7 | 6 OPzV 20 / 2 x 420 | 132 | 13 |
| 9 | PWT Konin ul. Przemysłowa 2 | SUD 630 | SPB 20 | 9 | 7 | 6 OPzV 420 / 2 x 420 | 77 | 12 |
| 10 | KPP Gniezno ul. Jana Pawła II nr 2 | SUW 300 | SPB 10 | 6 | 3 | 6 OPzV 420 / 2 x 420 | 13 | 4 |
| 11 | KPP Pleszew ul. Kochanowskiego 6 | SUW 300 | SPB 10 | 6 | 3 | 5 OPzV 250 / 2 x 250 | 17 | 5 |
| 12 | PWT KALISZ ul. Jasna 1/3 | SDD 800 | SPH 80 | 12 | 9 | 6 OPzV 600 / 2x 600 | 118 | 13 |
| 13 | Kiekrz ul. Chojnicka 35 | WSZ 07 |  | 4 | 3 | 6 OPzV 420 / 2 x 300 | 10 | 2 |

2.5	Zespół Wykonawcy przewidziany do wykonania przedmiotu zamówienia.

Wykonawca skieruje do wykonania konserwacji i przeglądu urządzeń zasilania gwarantowanego dla systemów teleinformatycznych zespół składający się co najmniej z 2 osób  posiadających aktualne świadectwo kwalifikacji  z uprawnieniami na stanowisku Eksploatacji  w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu: urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu znamionowym do 1 kV oraz co najmniej 2 osób posiadających aktualne świadectwo kwalifikacji  z uprawnieniami na stanowisku Dozoru  w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym: urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu znamionowym do 1 kV. Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z dnia 21.05.2003 r. Nr 89 poz. 828 z późn. zm.) w sprawie szczegółowych zasad stwierdzenia posiadania klasyfikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.

Wykonawca skieruje do wykonania konserwacji i przeglądu urządzeń zasilania gwarantowanego dla systemów teleinformatycznych zespół składający się co najmniej z 2 osób posiadających odpowiednie przeszkolenie w zakresie obsługi, konserwacji, instalacji i konfiguracji systemów  zasilania gwarantowanego z określonego typu siłowni: SDG2400, SUD630, SUW300, SDD800,WSZ07, SPH80, SPB20, SPB10, potwierdzone odpowiednimi świadectwami/certyfikatami/zaświadczeniami wystawionymi przez producenta siłowni lub autoryzowany serwis producenta, potwierdzające odbycie w/w szkoleń przez 2 osoby zespołu.