PROJEKT WYKONAWCZY

| TEMAT: | ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM |
| --- | --- |
| INWESTOR: | KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W POZNANIU |
| ADRES INWESTORA: | UL. KOCHANOWSKIEGO 2A, POZNAŃ |
| ADRES BUDOWY: | GRODZISK WIELKOPOLSKI, UL. 27.STYTCZNIA 16 DZIAŁKI NR 1320 I 1311 |
| BRANŻA: | INSTALACJE SANITARNE |
| GŁÓWNY PROJEKTANT: | mgr inż.arch. Marcin Piotrowski PRACOWNIA PROJEKTOWA FORMA-T MARCIN PIOTROWSKI UL. SPORNA 15 61-709 POZNAŃ format@architekci.pl TEL.502524825/TEL./FAX.61-8525795 |

EGZEMPLARZ NR …..

GRUDZIEŃ 2013

ZESPÓŁ PROJEKTOWY INSTALACJE SANITARNE

| Część PB | Imię i nazwisko | podpis |
| --- | --- | --- |

| Instalacje Sanitarne Opracował: | mgr inż. Agnieszka Kurowska upr. proj. WKP 0272/POOS/04 mgr inż. Małgorzata Widomska mgr inż. Konrad Kurowski Maciej Książkiewicz |  |
| --- | --- | --- |

ZAWARTOŚĆ  OPRACOWANIA

1. Wytyczne ogólne	15

2. Obliczenia Naczynie wzbiorcze dla instalacji c.o.	17

3. Naczynie wzbiorcze  dla instalacji cwu	17

4. Bezpieczeństwa dla instalacji c.o.	18

5. Zawór bezpieczeństwa dla instalacji cwu.	18

6. Wytyczne między branżowe	18

6.1. budowlane	18

6.2. Wytyczne elektryczne	18

7. Przejścia przez przegrody o określonej odporności ogniowej  EIS60	18

ZESTAWIENIE RYSUNKÓW

| numer rysunku | tytuł rysunku |  | skala |
| --- | --- | --- | --- |
| IS-01 | PZT |  | 1:500 |
| IS-02 | INSTALACJA ZW, CWU, CYRKULUJĄCEJ I INSTALACJA HYDRANTOWA | RZUT I KONDYGNACJI | 1:100 |
| IS-03 | INSTALACJA ZW, CWU, CYRKULUJĄCEJ I INSTALACJA HYDRANTOWA | RZUT II KONDYGNACJI | 1:100 |
| IS-04 | INSTALACJA ZW, CWU, CYRKULUJĄCEJ I INSTALACJA HYDRANTOWA | RZUT III KONDYGNACJI | 1:100 |
| IS-05 | INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ | RZUT I KONDYGNACJI | 1:100 |
| IS-06 | INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ | RZUT II KONDYGNACJI | 1:100 |
| IS-07 | INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ | RZUT III KONDYGNACJI | 1:100 |
| IS-08 | INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ | RZUT DACHU | 1:100 |
| IS-09 | INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CT | RZUT I KONDYGNACJI | 1:100 |
| IS-10 | INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CT | RZUT II KONDYGNACJI | 1:100 |
| IS-11 | INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CT | RZUT III KONDYGNACJI | 1:100 |
| IS-12 | INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CT | RZUT DACHU | 1:100 |
| IS-13 | INSTALACJA WENTYLACJI MECHANCIZNEJ I KLIMATYZACJI | RZUT I KONDYGNACJI | 1:100 |
| IS-14 | INSTALACJA WENTYLACJI MECHANCIZNEJ I KLIMATYZACJI | RZUT II KONDYGNACJI | 1:100 |
| IS-15 | INSTALACJA WENTYLACJI MECHANCIZNEJ I KLIMATYZACJI | RZUT III KONDYGNACJI | 1:100 |
| IS-16 | INSTALACJA WENTYLACJI MECHANCIZNEJ I KLIMATYZACJI | RZUT DACHU | 1:100 |
| IS-17 | INSTALACJA WEWNĘTRZNA GAZU | RZUT I,II,III KONDYGNACJI | 1:100 |

,

- PODSTAWA OPRACOWANIA

- Planu zagospodarowania terenu

- Projektu architektonicznego

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z późniejszym zmianami (Dz.U nr 156/06 poz.118)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie wraz z późniejszymi zmianami (tekst pierwotny Dz.U.  nr 75/02 poz.690)

- PN-82/B-02403 „Temperatury obliczeniowe zewnętrzne”

- PN-EN ISO 6946 1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r wraz z późniejszymi zmianami w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dziennik Ustaw nr 75 w tym „Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach”; „Wymagana izolacyjność cieplna przegród i podłóg na gruncie” i inne.

  - PN-B-03406:1994 „Obliczanie zapotrzebowania ciepła pomieszczeń o kubaturze do 600 m3”.

  - PN-B-02421 „Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń”.

  - Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 2-Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania sierpień 2001.

  - Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 6-Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych maj 2003.

  - PN-B-03420. Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego,

  - PN-B-03421. Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi.

  - PN-83/B-03430 wraz ze zmianą PN-83/B-03430/Az3 i A1 „Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej”.

  - PN-B-03431. Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.

  - PN-EN 12056-2 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków

  - PN-92/B-01706 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu,

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

- (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r. Nr 75, poz. 690),

- PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem inwestycji jest  budowa i rozbudowa budynku komendy powiatowej w Grodzisku Wielkopolskim wraz z zagospodarowaniem terenu i wykonaniem niezbędnej infrastruktury,. W skład instalacji zasilających i obsługujących budynek objętych opracowanie wchodzą:

- instalacja wody zimnej, ciepłej oraz hydrantowej

- instalacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej

- instalacja centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego

- instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji

- zewnętrzne instalacje wodociągowe , kanalizacji sanitarnej i deszczowej

- ZAKRES OPRACOWANIA

Budynek będzie zasilany w wodę z wymienionego przylącza wodociągowego , które ze względu na stan techniczny musi zostać zmienione. . Zrzut ścieków będzie się odbywał poprzez istniejąca instalację kanalizacji sanitarnej. Wody deszczowe na terenie będą odprowadzane do wewnętrznej kanalizacji deszczowej znajdującej się na terenie , a następnie zrzucane do kanalizacji miejskiej. Do zasilania w ciepło będzie wykorzystywana nowa kotłownia.

Na podstawie art. 29a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (jednolity tekst Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz.2016 wraz z późniejszymi zmianami) oraz interpretacją art. 29a przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego, wykonanie przyłącza nie wymaga odrębnej decyzji zgłoszenia właściwemu organowi w przypadku uzgodnienia projektu technicznego przyłącza zgodnie z przepisami Prawa geodezyjnego i Kartograficznego oraz Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dn. 7 czerwca 2001r.z późniejszymi zmianami (Dz.U.01.72.747). W związku z powyższym w/w zakres przyłączy nie obejmuje niniejsze opracowanie

- INSTALACJA WODOCIĄGOWA

Woda na potrzeby gospodarczo-bytowe  doprowadzona będzie z sieci  wodociągowej. Wodociąg miejski jest w stanie zabezpieczyć :

- potrzeby gospodarczo-bytowe

- p-poż w obrębie budynku

Woda w budynku wykorzystywana będzie do celów sanitarno-higienicznych i p-poż Przewody zostaną prowadzone do odbiorników , pod stropem , w ściankach g-k oraz posadzce oraz w przestrzeni między sufitowej . Na odgałęzieniu instalacji gospodarczo-bytowej należy zamontować zawór elektromagnetycznym  . Rolą zaworu elektromagnetycznego sterowanego impulsem elektrycznym jest odcięcie dopływu wody do pomieszczeń sanitarnych w momencie dystrybucji wody na cele przeciwpożarowe.

| przybór | zimna woda |  |  |  | ciepła woda |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | normatyw | ilość | suma | średnica podejścia | normatyw | ilość | suma | średnica podejścia |
|  |  | [szt.] | [l/s] |  |  | [szt.] | [l/s] |  |
| umywalka | 0,07 | 18 | 1,26 | DN15 | 0,07 | 18 | 1,26 | DN15 |
| natrysk | 0,07 | 3 | 0,21 | DN15 | 0,07 | 3 | 0,21 | DN15 |
| bidet | 0,07 | 0 | 0 | DN15 | 0,07 | 0 | 0 | DN15 |
| miska ustępowa | 0,13 | 15 | 1,95 | DN15 | - | - | - | - |
| pisuar | 0,3 | 4 | 1,2 | DN15 | - | - | - | - |
| zlewozmywak | 0,07 | 2 | 0,14 | DN15 | 0,15 | 2 | 0,3 | DN15 |
| złączka do węża | 0,3 | 4 | 1,2 | DN15 | - | - | - | - |
| Σ |  |  | 4,62 | Σ |  |  | 1,47 |  |
|  | q obl zw = | 1,38 | [ dm3/s] | 4,97 | [ m3/h] |  |  |  |
|  | q obl cw = | 0,73 | [ dm3/s] | 2,61 | [ m3/h] |  |  |  |
|  | q obl zw+cw = | 1,60 | [ dm3/s] | 5,77 | [ m3/h] |  |  |  |
|  | q poż = | 2,0 | [ dm3/s] | 7,6 | [ m3/h] |  |  |  |

- Armatura , baterie, biały montaż

W pomieszczeniach umywalni, natryskowni projektuje się baterie mieszające. W pomieszczeniach technicznych oraz ogólnodostępnych projektuje się baterie stojące mieszające. Dla regulacji przepływów w przewodach cyrkulacyjnych cwu zastosowano termostatyczne zawory regulacyjne . Podejścia do punktów czerpalnych z posadzek wyprowadzić na ścianach dla podłączenia armatury za pośrednictwem zaworów kątowych, w obrębie półki utworzonej przez zabudowę podtynkową. Na podejściach do armatury instalować zawory kątowe 1/2x3/8” .

- Montaż przewodów instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji

Instalacje ciepłej i zimnej wody użytkowej należy wykonać na bazie rur z polietylenu sieciowanego PE-X i złączek zaciskowych.  Wszystkie użyte materiały muszą posiadać niezbędne dopuszczenia do stosowania ich w tego typu instalacjach. W przypadku braku danych odnośnie wskaźników korozyjności wody należy stosować kształtki wykonane z PPSU i mosiądzu z powłoką galwaniczną ochronną. Woda zimna i ciepła zasilać będzie przybory sanitarne . Wszystkie przewody prowadzone w przegrodach, w ścianach i podłogach należy układać w izolacji. Przejścia przez ściany konstrukcyjne wykonać w tulejach ochronnych o długości, co najmniej 1 cm większych od grubości ścian. Podłączenia poszczególnych obiegów do rozdzielaczy oraz podłączenia do armatury należy wykonać przy pomocy złącz rozbieralnych np. poprzez śrubunki do rur PE-X. Po wykonaniu robót montażowych, wykonaną instalację należy poddać próbie ciśnieniowej zgodnie z wytycznymi producenta. Na długich poziomych odcinkach ciepłej wody i cyrkulacji stosować kompensacje u-kształtowe. Całą instalację należy wykonać, zgodnie ze wskazówkami i wytycznymi montażu instalacji producenta. W poniższych tablicach i na rysunkach podano minimalne odległości  miedzy złączkami, od przegród budowlanych i sąsiednich rur jakie należy zachować podczas montażu rur z użyciem złączek zaprasowywanych.

- Izolacja przewodów wodociągowych

Wszystkie rurociągi wodociągowe wody ciepłej i cyrkulującej należy izolować termicznie. Wodę zimną izolować przeciwroszeniowo. Jako izolację termiczną zastosować należy dla instalacji nadposadzkowej prefabrykowane otuliny izolacyjne z wysokiej jakości pianki polietylenowej z wzdłużnym nacięciem , dla instalacji pod posadzkowych otulinę z wysokiej jakości pianki polietylenowej z zewnętrznym laminatem , dla instalacji prowadzonych w ścianach szczytowych budynków j.w. ; grubości przyjmować zgodnie z Dz. U. 02.75.690 wraz z późniejszymi zmianami.

| Lp | Rodzaj przewody lub komponentu | Minimalna grubość izolacji cieplnej |
| --- | --- | --- |
|  |  | materiał 0,035 W/(mK)-1 |
| 1 | Średnica wewnętrzna do 22 mm | 20 mm |
| 2 | Średnica wewnętrzna od 22 do 35 mm | 30 mm |
| 3 | Średnica wewnętrzna od 35 do 100 mm | równa średnicy rury |
| 4 | Średnica wewnętrzna powyżej 100 mm | 100 mm |
| 5 | Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzące przez ściany lub stropy , skrzyżowania przewodów | 1/2 wymagań z poz 1-4 |
| 6 | Przewody i armatura wg poz. 1-4 ułożone w komponentach budowlanych między ogrzewanymi pomieszczeniami różnych użytkowników | 1/4 wymagań z poz 1-4 |
| 7 | Przewody wg. poz 6 ułożone w podłodze | 6 mm |
| 8 | Przewody ogrzewania powietrznego ( ułożone wewnątrz izolacji cieplnej budynku) | 40 mm |
| 9 | Przewody ogrzewania powietrznego ( ułożone na zewewnątrz izolacji cieplnej budynku) | 80 mm |

  - INSTALACJA HYDRANTOWA

W budynku zostaną zlokalizowane hydranty DN 25 , na drogach komunikacyjnych i wyjściach.

  - Rodzaje i rozmieszczenie hydrantów

Zgodnie z wymaganiami przepisów , planuje się wyposażyć w :

      - hydranty wewnętrzne DN 25 z wężem półsztywnym o długości 30 m z gaśnicą proszkową 6kg

Hydranty 25  rozmieszczono przy drogach komunikacji ogólnej   Zawory odcinające hydrantów 25 umieszczono na wysokości 1.35 +/-0.1m od poziomu podłogi.

  - Wydajność i ciśnienie na zaworach hydrantowych

Zaprojektowano hydranty wewnętrzne Dn 25 z wężem półsztywnym dł 30 m z  prądownicą o średnicy dyszy 10 mm.  Wydatek hydrantu 1,0 l/s = 60 l/min . Średnica dyszy 10 mm, k = 42

Ciśnienie na zaworze odcinającym hydrantu wewnętrznego powinno zapewnić w/w wydajność hydrantu i przy uwzględnieniu zastosowanej średnicy dyszy prądownicy oraz przy uwzględnieniu najniekorzystniejszego położenia hydrantu ze względu na wysokość i opory hydrauliczne nie powinno być niższe niż 0.2 MPa. Maksymalne ciśnienie robocze w instalacji przeciwpożarowej na zaworze odcinającym nie powinno przekraczać 1,2 MPa, przy czym na zaworach odcinających hydrantów 25 nie powinno przekraczać 0,7 MPa.

  - Typy hydrantów

Zakłada się stosowanie hydrantów przeciwpożarowych DN25 z jednym odcinkiem węża o długości 30mb i prądownicą typu  PWh-25 o średnicy równoważnej 10mm, która przy ciśnieniu roboczym 0,4 MPa gwarantuje : wydajność hydrantu na poziomie 86 l/min  (1.4 l/s) przy efektywnym zasięgu strugi dla strumienia stożkowego rozproszonego ok. 7,0m

  - Montaż instalacji hydrantowej

Przewody instalacji hydrantowej należy wykonać z rur stalowych ocynkowanych łączonych na gwint. Rury powinny odpowiadać warunkom technicznym zawartym w PN-83/B-10700.02 “Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i ciepłej z rur stalowych ocynkowanych”.

Poziomy instalacji przeciwpożarowej prowadzone będą pod stropem poziomu parteru ze spadkiem w kierunku zaworów hydrantowych. Odwodnienie głównego ciągu instalacji hydrantowej projektuje się przez zawory odcinające ze spustem DN20.

Łączenie odcinków instalacji hydrantowej za pomocą łączników gwintowanych, uszczelnianych za pomocą taśmy teflonowej. Zmiany kierunków prowadzenia przewodów wykonywać za pomocą łączników (kolan i kształtek nyplowych).

Mocowanie rur

Rurociągi poziome mocowane będą do konstrukcji budynku z zachowaniem warunków  :

-   max. odległość między zawiesiami dla DN25 wynosi 3.0m

-   max. odległość między ostatnim  zawiesiem i końcem rury wynosi 0.9m

-   max. odległość miedzy zawiesiami dla DN32 wynosi 3.0m

-   max. odległość między ostatnim  zawiesiem i końcem rury wynosi 1.2 m

-   max. odległość miedzy zawiesiami dla DN40 i większej średnicy wynosi 4.5m

-   max. odległość między ostatnim  zawiesiem i końcem rury wynosi 1.5m

Wszystkie mocowania muszą posiadać wymagane polskim prawem atesty. Wsporniki instalacji powinny być wykonane z materiałów trwałych nie deformujących się pod wpływem ciepła (stal czarna dwukrotnie malowana). Zabrania się używania materiałów elastycznych.

  - Próba szczelności instalacji hydrantowej

Przed próbą należy zakorkować wszelkie otwory,  a instalację dokładnie odpowietrzyć.  Po napełnieniu instalacji przeprowadzić kontrolę wszystkich połączeń i armatury. Po stwierdzeniu szczelności połączeń należy podwyższyć ciśnienie do 1,5 ciśnienia roboczego, ale nie mniej niż 1,2 MPa i ponownie sprawdzić szczelność połączeń instalacyjnych i armatury. Instalację uważa się za szczelną gdy w przeciągu 20 min manometr nie wykaże spadków ciśnienia. Po zakończeniu prób ciśnieniowych należy przeprowadzić badanie wydajności hydrantów. Wydajność hydrantu nie może być mniejsza niż q = 150 dm3/min.

- INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ

Ścieki bytowe z obiektu odprowadzane są do przykanalika kanalizacji sanitarnej na terenie poprzez projektowane piony oraz poziomy instalacji a następnie do przykanalików kanalizacji sanitarnej. Umywalki w zależności od rodzaju konstrukcji ściany: na ścianach murowanych na wspornikach z podejściami w bruzdach, w ściankach lekkich na stelażach do montażu podtynkowego lub wpuszczane w blat. Dla natryskowni  ogólnodostępnych stosować należy baterie umywalkowe  czasowe podłączone pod zawory mieszające podtynkowe , w umywalniach projektuje się brodziki alternatywnie odwodnienie liniowe.

Wewnętrzna instalacja kanalizacyjna wykonana będzie z rur:

- kanalizacyjnych typu PVC typu S łączonych kształtkami z uszczelkami gumowymi -  przewody podposadzkowe ,

- kanalizacyjnych typu PVC typ HT  łączonych kształtkami z uszczelkami gumowymi -  przewody nadposadzkowe ,

Średnice podejść do przyborów wykonać, jako zgodne ze średnicami wylotu z przyborów sanitarnych. Przewody grawitacyjne układać ze spadkiem zgodnie częścią rysunkową.

- Wykonawstwo robót

Rurociągi z PVC układać należy na odpowiednio przygotowanej podsypce piaskowej grubości 0,20 m. Materiał użyty do wykonania podłoża musi spełniać następujące wymagania:

- nie powinny występować w nim cząstki o wymiarach  powyżej 20 mm,

- materiał podsypki nie może zawierać ostrych kamieni lub innego łamanego materiału,

- podsypka nie może być zmrożona.

Takim samym materiałem jak podsypka należy wykonać obsypkę posadowionego rurociągu. Obsypkę prowadzić do uzyskania warstwy 0,30 m powyżej wierzchu rury. Podsypkę oraz zasypkę rury zagęścić do 95% zmodyfikowanej wartości Proctora. Prawidłowe zagęszczenie gruntu w strefie przewodowej i uzyskanie wstępnego naprężenia rur warunkuje uzyskanie właściwej wytrzymałości. Przewody kanalizacji sanitarnej w strefie przemarzania (do 1,0m) należy zabezpieczyć materiałem izolacyjnym np. keramzytem. Przewód należy w takim przypadku otoczyć 30 cm warstwa keramzytu (zamiast podsypki i obsypki) zabezpieczonego folią PEHD gr. 1,5 mm.

- Studnie

Zaprojektowano studnie rewizyjne Dn1000  i 425.

Studnie Dn1000 wykonane zostaną w systemie studni betonowych szczelnych z elementów prefabrykowanych tj. kręgów betonowych Ø 1000  łączonych na uszczelkę (beton min. kl. C35/45) . W studni fabrycznie zamontowane zostaną stopnie włazowe typu U-320 w otulinie . Studnie zakończyć kręgiem zwężkowym Ø1000/Ø600 z włazem kanałowym Ø600 lub pokrywą betonową z ww. włazem. Włączeń kanałów do studni wykonać z użyciem tulei szczelnych PVC , montowanych fabrycznie w dennicy studni na etapie wykonywania kinety.

Zaprojektowana studnia rewizyjna DN425, wykonana zostanie jako teleskopowa z tworzyw sztucznych . Studnia składa się z kinety przelotowej Ø400mm, uszczelki gumowej, rury trzonowej Ø400mm, manszety, rury teleskopowej, pierścienia żelbetowego Ø800 i włazu żeliwnego.

Studnie  należy wyposażyć w włazy w klasie B125.

- KANALIZACJA DESZCZOWA

Odprowadzenie wód deszczowych z dachu budynku zaprojektowane w systemie podciśnieniowym . Każda z sekcji na trasie od wpustów do zewnętrznego lica ściany zewnętrznej stanowi instalację podciśnieniową. W korytach odwodnieniowych na dachu  zamontowano wpusty dachowe 56mm /max. przepływ 12 l/s/ podgrzewane – zasilanie wpustów prąd zmienny 230V, moc 8W. Sterowanie podgrzewaniem wpustów zrealizowano za pomocą czujnika temperatury umieszczonego na  ścianie północnej budynku. Podgrzewanie powinno załączyć się samoczynnie przy spadku temperatury poniżej +1oC i wyłączyć przy wzroście powyżej +3oC.

- Materiał

Instalację w całości wykonano z rur i kształtek HDPE łączonych za pomocą zgrzewania doczołowego lub muf elektrooporowych. W projekcie dla instalacji podstawowej zastosowano wpusty d56 typ 7 pionowy nr kat. 359.551.00.1.,wraz z kołnierzem mocującym 359.630.00.1, kołnierzem przyłączeniowym PVC zgrzewanym, podgrzewacz wpustu nr kat. 359.998.00.1 - zasilanie wpustów prąd zmienny 230V, moc 8W.

Wszystkie przewody zostały zaizolowane za pomocą izolacji polietylenowej o grubości 20mm, w miejscach uniemożliwiających zastosowanie izolacji grub. 20mm /przepustu, przewężenia itp./ zastosowano izolację grub. 10mm.

- INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO

- Dane wyjściowe

Zima – strefa II:

tz = -18 °C; Φ=100%

- Bilans

Źródłem ciepła dla obiektu będzie projektowany kompaktowy węzeł cieplny prod. Meibes. Projektuje się niezależne  obiegi  dla:

- co grzejnikowego

- ogrzewania podłogowego

- ct technologiczne

- cwu

Zapotrzebowanie na :

Co	Qco=95kW

Ct	Qct=30 kW

Cwu	Qcwu=15kW

Temperatura zasilania instalacji zależna od temperatury powietrza zewnętrznego w funkcji krzywej grzewczej wg regulatora realizowana przez mieszacz w węźle. Zakłada się następujące parametry pracy:

- zasilanie / powrót instalacji centralnego ogrzewania 70/50oC

- zasilanie / powrót instalacji ciepła technologicznego 70/50oC

- zasilanie / powrót instalacji ogrzewania podłogowego 40/o C

-zasilanie / powrót instalacji zasilania  cwu. 65 oC (okresowo 70oC)

- Montaż przewodów instalacji centralnego ogrzewania

Rurociągi prowadzone w bruzdach ściennych , w stropie podwieszanym  i dalej do poszczególnych grzejników, instalację zaprojektowano z rur typu PEX w systemie zaciskowym. Przewody typu PEX należy stosować do ogrzewania co , instalacje ciepła technologicznego należy wykonać  z rur stalowych łączonych przez spawanie.

W obrębie pomieszczeń obiektu stalowe, płytowe grzejniki. Tuleje puste wykonane ze stali lub tworzyw sztucznych, które znajdują się w ścianach lub stropach, powinny być zabezpieczone przed wyślizgnięciem się ze ściany. Rurociągi należy układać tak aby każdy odcinek rury mógł być w prawidłowy sposób opróżniany, a w razie potrzeby także odpowietrzany. Instalację należy zaopatrzyć we wszelkie niezbędne spusty i odpowietrzenia. Rurociągi powinny być podparte w regularnych odstępach, przy czym odstęp pomiędzy podporami powinien być tak dobrany, aby przy pełnym obciążeniu roboczym nie występowało przerwanie spadku przewodu spowodowane przegięciami poszczególnych odcinków. Swobodnie leżące przewody rurowe należy ułożyć w sposób równy, w linii prostej oraz równolegle w stosunku do płaszczyzny ścian. Odstęp pomiędzy przewodami rurowymi należy dobrać w taki sposób, aby możliwe było dokonanie pojedynczej izolacji każdej z rur.. Obejmy, mocowania itp. powinny być wykonane w sposób staranny oraz rozmieszczone na jednakowej wysokości i ułożone z jednakowym odpowiednim odstępem. Do mocowania rurociągów można stosować dwóch typów uchwytów – podpór. Podpory stałe mocują rurę w sposób sztywny, natomiast podpory przesuwne  pozwalają na ruch osiowy rury w uchwycie w związku z wydłużeniem termicznym.  Na prostych odcinkach rurociągów, tylko jeden uchwyt – podpora stała, może być zastosowany, zazwyczaj pośrodku prostego odcinka, aby pozwolić na wydłużenie odcinka w obydwu kierunkach.  Uchwytów nie należy montować na złączkach oraz w miejscach gdzie nie będą pozwalały odgałęzieniem rurociągu na swobodny ruch przy wydłużeniach termicznych.  Należy odizolować rurociąg akustycznie, należy montować go za pomocą uchwytów z wkładką gumową

- Montaż przewodów instalacji ciepła technologicznego

Rurociągi prowadzone pod stropem podwieszanym i dalej do centrali , instalację zaprojektowano z rur  ze stalowych czarnych łączonych przez spawanie. Przewody należy zabezpieczyć  antykorozyjnie. Tuleje puste wykonane ze stali lub tworzyw sztucznych, które znajdują się w ścianach lub stropach, powinny być zabezpieczone przed wyślizgnięciem się ze ściany. Rurociągi należy układać tak aby każdy odcinek rury mógł być w prawidłowy sposób opróżniany, a w razie potrzeby także odpowietrzany. Instalację należy zaopatrzyć we wszelkie niezbędne spusty i odpowietrzenia. Rurociągi powinny być podparte w regularnych odstępach, przy czym odstęp pomiędzy podporami powinien być tak dobrany, aby przy pełnym obciążeniu roboczym nie występowało przerwanie spadku przewodu spowodowane przegięciami poszczególnych odcinków. Swobodnie leżące przewody rurowe należy ułożyć w sposób równy, w linii prostej oraz równolegle w stosunku do płaszczyzny ścian. Odstęp pomiędzy przewodami rurowymi należy dobrać w taki sposób, aby możliwe było dokonanie pojedynczej izolacji każdej z rur.. Obejmy, mocowania itp. powinny być wykonane w sposób staranny oraz rozmieszczone na jednakowej wysokości i ułożone z jednakowym odpowiednim odstępem.

Do mocowania rurociągów można stosować dwóch typów uchwytów – podpór. Podpory stałe mocują rurę w sposób sztywny, natomiast podpory przesuwne  pozwalają na ruch osiowy rury w uchwycie w związku z wydłużeniem termicznym.  Na prostych odcinkach rurociągów, tylko jeden uchwyt – podpora stała, może być zastosowany, zazwyczaj pośrodku prostego odcinka, aby pozwolić na wydłużenie odcinka w obydwu kierunkach.  Uchwytów nie należy montować na złączkach oraz w miejscach gdzie nie będą pozwalały odgałęzieniom rurociągu na swobodny ruch przy wydłużeniach termicznych.  Należy odizolować rurociąg akustycznie, należy montować go za pomocą uchwytów z wkładką gumową

Zalecana odległość między uchwytami na rurociągu przy poziomym montażu dla każdej średnicy wygląda następująco:

Średnica zewnętrzna (mm)  Odległość (m)

12 				1,25

15 				1,25

18 				1,50

22 				2,00

28 				2,25

35				 2,50

42 				2,75

54 				3,00

76,1				3,50

88,9 				3,70

108	 			4,00

- Armatura i urządzenia

Grzejniki stalowe płytowe wyposażone będą w:

głowice termostatyczne wraz z grzejnikami bezpośrednio przy grzejnikach

zawór odcinający dający możliwość odcięcia przepływu dla ewentualnego demontażu grzejnika.

Grzejniki stalowe płytowe wyposażone będą w:

- głowice termostatyczne montowane bezpośrednio na grzejnikach

- podwójne śrubunki przyłączeniowe kątowe, z wyjątkiem grzejnika łazienkowego gdzie zaprojektowano śrubunek pojedynczy.  Na śrubunkach możliwość odcięcia przepływu dla ewentualnego demontażu grzejnika.

Nagrzewnice wodne wyposażone będą w zespół regulacyjno-pompowy. W skład zespołu wchodzą:

- pompa wodna obiegu z regulacją wydajności,

- 3-drogowy zawór regulacyjny z siłownikiem,

- zawory odcinające,

- zawór z nastawą wstępną i wyjściami pomiarowymi,

- zawór zwrotny,

- zawór spustowy

- komplet termometrów.

- Króćce podłączeniowe zespołu są średnicy od 25 do 80 mm. Do średnicy 65 mm króćce posiadają połączenia gwintowane, a powyżej tej średnicy połączenia kołnierzowe.

- Zespoły wyposażone są metalową obudowę malowaną proszkowo i posiadającą izolację termiczną.

Kurtyny powietrzne z nagrzewnicą wodną wyposażone będą w :

- Zawór regulacyjny trójdrogowy (mieszający) z siłownikiem elektrycznym (utrzymywanie stałej żądanej temperatury nawiewu)

- zawór regulacyjno pomiarowy typ Hydrocontrol R prod. Oventrop

- armaturę - zawory odcinające, filtr siatkowy, odpowietrzniki automatyczne, spusty, termometry, elastyczne węże przyłączeniowe.

- Termostat antyzamrożeniowy powodujący przy spadku temperatury za nagrzewnicą poniżej 12OC natychmiastowe wyłączenie centrali wentylacyjnej

Termostat antyzamrożeniowy powodujący przy spadku temperatury za nagrzewnicą poniżej 12OC natychmiastowe wyłączenie centrali wentylacyjnej

- Izolacja przewodów

Wszystkie rurociągi centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego należy izolować termicznie. Jako izolację termiczną zastosować należy dla rur z płaszczem PVC otulinę z pianki polietylenowej  , podposadzkowe otulinę z piasnki w laminacie , dla instalacji prowadzonych w ścianach budynku j.w.; grubości przyjmować zgodnie z Dz. U. 02.75.690 wraz z późniejszymi zmianami.

| Lp | Rodzaj przewody lub komponentu | Minimalna grubość izolacji cieplnej |
| --- | --- | --- |
|  |  | materiał 0,035 W/(mK)-1 |
| 1 | Średnica wewnętrzna do 22 mm | 20 mm |
| 2 | Średnica wewnętrzna od 22 do 35 mm | 30 mm |
| 3 | Średnica wewnętrzna od 35 do 100 mm | równa średnicy rury |
| 4 | Średnica wewnętrzna powyżej 100 mm | 100 mm |
| 5 | Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzące przez ściany lub stropy , skrzyżowania przewodów | 1/2 wymagań z poz 1-4 |
| 6 | Przewody i armatura wg poz. 1-4 ułożone w komponentach budowlanych między ogrzewanymi pomieszczeniami różnych użytkowników | 1/4 wymagań z poz 1-4 |
| 7 | Przewody wg. poz 6 ułożone w podłodze | 6 mm |
| 8 | Przewody ogrzewania powietrznego ( ułożone wewnątrz izolacji cieplnej budynku) | 40 mm |
| 9 | Przewody ogrzewania powietrznego ( ułożone na zewnątrz izolacji cieplnej budynku) | 80 mm |

- Próba instalacji:

Po zakończeniu montażu instalację należy dokładnie wypłukać. Płukanie polega na trzykrotnym napełnieniu instalacji wodą oraz jej spuszczeniu. Spuszczenie wody powinno być jak najszybsze.  W celu usprawnienia takiego sposobu płukania należy:

- grzejniki płukać przed montażem

- rury montować po sprawdzeniu czystości wnętrz

- instalację napełniać wodą wcześniej o 24 godziny

- wodę spuszczać z instalacji równocześnie przez króćce na zasilaniu i powrocie

- instalację płukać przed montażem zaworów i ich regulacją

Po stwierdzeniu czystości instalacji wykonać próbę szczelności na zimno. Wszelkie znalezione nieszczelności należy usunąć i ponowić próbę szczelności. Po uzyskaniu całkowitej szczelności całej instalacji należy wykonać próbę na gorąco. Instalacji poddać próbie szczelności na zimno i gorąco Pp = 0.45 MPa. Do zalania i uzupełnienia zładu stosować wodę uzdatnioną zgodnie z PN-93/C-04607. Próby ciśnieniowe, roboty montażowe należy wykonać zgodnie z wytycznymi COBRT .

UWAGA: Wykonanie przejścia instalacyjnego przez przegrodę p.poż. wykonać zgodnie z wytycznymi producenta – „Przejścia rur niepalnych przez elementy oddzielenia przeciwpożarowego”.

- KOTŁOWNIA GAZOWA

# Wytyczne ogólne

Pomieszczenie kotłowni zlokalizowane jest  wewnątrz budynku na poziomie piwnicy  z wejściem z zewnątrz. Kubatura pomieszczenia kotłów 71,42 m3.Wejście do kotłowni w należy wyposażyć w  drzwi z atestem o odporności ogniowej 30min. Np. stalowe jednoskrzydłowe otwierane na zewnątrz , szerokość drzwi w świetle 90 cm. Drzwi wyposażone w zamek rolkowy oraz samozamykacz.

Powierzchnia istniejących  okien w kotłowni jest większa od wymaganej 1/15 powierzchni okien w stosunku do powierzchni posadzki. Przed i za wyjściem do kotłowni zlokalizować główny wyłącznik zasilania elektrycznego.  Podłoga w kotłowni wyłożona będzie płytkami  antypoślizgowymi . Pomieszczenie kotłowni wyposażyć w instalację wod – kan. Zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie.

Ściany wydzielające pomieszczenie kotłowni z pozostałej części budynku stanowią przegrody wydzielonej strefy ppoż.  :ściany niepalne i gazoszczelne o odporności ogniowej  60 min. , strop nad kotłownią o odporności ogniowej 60 min.

Nawiew powietrza do kotłowni zapewni projektowany kanał nawiewny typu „Z” zamontowany obok okna o wymiarach D160 mm. Kanał uzbrojony będzie w kratki nawiewne .

Wywiew z kotłowni zapewni projektowany przewód wentylacyjny wywiewny o wymiarach 150x150 mm . Kanał wyprowadzić nad dach . Kanały zakończyć daszkiem zabezpieczającym przed wpływami atmosferycznymi.

Studnia schładzająca usytuowana wewnątrz pomieszczenia. Średnica Dn60 cm. Głębokość 0,5m.

Dobór pomp obiegowych c.o.

Pompa obiegu co

· wydajność pompy

Gk=1,77 m3/h

· opory –wysokość podnoszenia:

RAZEM: 2,17 m

Dla w/w parametrów dobrano pompę obiegowa typ  15/4-130 .

Pompa obiegu co

· wydajność pompy

Gk=1,82 m3/h

· opory –wysokość podnoszenia:

RAZEM: 1,64 m

Dla w/w parametrów dobrano pompę obiegowa typ 15/4-130 .

Pompa obiegu cT

· wydajność pompy

Gk=1,311 m3/h

· opory –wysokość podnoszenia:

RAZEM:  1,72m

Dla w/w parametrów dobrano pompę obiegowa typ 15/4-130 .

Pompa obiegu ładująca zbiornik

· wydajność pompy

Gk=0,636m3/h

· opory –wysokość podnoszenia:

RAZEM: 0,24 m

Dla w/w parametrów dobrano pompę obiegowa  –Eco 25/1-5 .

Pompa cyrkulująca

· wydajność pompy

Gk=0,91 m3/h

· opory –wysokość podnoszenia:

RAZEM: 0,91  kPa

Dla w/w parametrów dobrano pompę obiegowa –Eco 25/1-5 .

# Obliczenia Naczynie wzbiorcze dla instalacji c.o.

Naczynie wzbiorcze dla instalacji c.o.

Instalacja c.o. , wg PN-91/B-02414

Pojemność użytkowa naczynia

V - pojemność instalacji grzewczej [ m³ ] – 1,265 m³

ρ1 - gęstość wody w temp. 10oC – 997 kg/m³

Δυ- przyrost objętości właściwej wody [ dm3/kg ] – 0,0356 dm³/kg

Pojemność użytkowa naczynia wzbiorczego wynosi :

Vu = 1,1 * V *  *  [dm³]

Vu = 1,1 * 1,265* 996 * 0,0356 =49,33 [dm³]

Pojemność użytkowa z rezerwa na ubytki:

Vur=Vu+V*E*10

Vur=58,4 [ dm3]

Pojemność całkowita  naczynia wynosi:

Vc = Vu * [ pmax + 1] / [ pmax -p]

Vc =58,4*[ 0,3+0,1] / [0,3-0,15] = 144,72 [dm³]

pmax -  maksymalne ciśnienie w naczyniu w czasie eksploatacji inst.

p       -  ciśnienie wstępne w przestrzeni gazowej naczynia wzbiorczego

Na podstawie katalogu dobrano naczynia wzbiorcze typu Reflex „200” typ N

Ciśnienie statyczne instalacji – 1,5 bar

Obliczenie rury wzbiorczej

d  = 0,7 *  √Vu

d  = 0,7 * √49,33   =  4,91  mm

Przyjęto średnicę rury wzbiorczej dw = 20 mm  .

Przyjęto wewnętrzną średnica rury wzbiorczej  Dn 20.

# Naczynie wzbiorcze  dla instalacji cwu

Typ                        :        DD 33

Pojemność nominalna        :   33 litrów

Pojemność użytkowa max:    :   23 litrów

Dop. temp. pracy           : 70 °C

Dop. ciśnienie pracy       :    10 bar

Ciśnienie wstępne fabryczne:   4,0 bar

Ciśnienie wstępne ustawione:   3,8 bar

Średnica                   :   354 mm

Wysokość                   :   468 mm

Waga                       :   6,5 kg

Przyłącze układu           :        G 3/4

Nominalne natężenie przepł.:   - m3/h

# Bezpieczeństwa dla instalacji c.o.

Moc cieplna źródła:	140 kW,

Max ciśnienie robocze:	3,0  bar.

Zgodnie z kartą katalogową dobrano zawór bezpieczeństwa typ 1915 o średnicy 1”

# Zawór bezpieczeństwa dla instalacji cwu.

Moc cieplna źródła:	20 kW, pojemność zb. 1000l

Max ciśnienie robocze:	6,0  bar.

Zgodnie z kartą katalogową  dobrano zawór bezpieczeństwa typ 2115 o średnicy 1”

# Wytyczne między branżowe

# budowlane

W związku z koniecznością  doprowadzeniem  pomieszczenia  do  standardu  zamontowanych  urządzeń i obowiązujących przepisów, należy wykonać następujące roboty budowlane:

- Zamontować drzwi stalowe z atestem o odporn. ogniowej 30 min. 0,9 m EI 30

- W pomieszczeniu kotłowni sprawdzić stan techniczny wentylacji grawitacyjnej nawiewno-wywiewnej

- Ściany i strop nad kotłownią o odporności ogniowej 60 min.

- Posadzkę wyłożyć płytkami antypoślizgowymi z cokolikiem.

- Ściany  nie obłożone płytkami pomalować dwukrotnie farbą emulsyjną białą

# Wytyczne elektryczne

Przed  wejściem  do  kotłowni  zainstalować  we  wnęce  wyłącznik  pożarowy (W). Na  obudowie  wyłącznika  umieścić  trwały  napis „Awaryjny  wyłącznik  prądu”. Wnękę  zamknąć  przeszkleniem  przewidzianym  do  stłuczenia  w  razie  pożaru. Instalację  odbiorczą  w  kotłowni  wykonać  przewodami YDY prowadzonymi w korytkach .

# Przejścia przez przegrody o określonej odporności ogniowej  EIS60

Przejścia przewodów wewnętrznej instalacji c.o, wodociągowej , cwu ,  przez przegrody o określonej odporności ogniowej wykonać jako przejścia p.poż., pamiętając o zachowaniu wymaganej odporności ogniowej ściany czy stropu. Przewody stalowe przy przejściach przez przegrody p.poż. wykonanych z betonu, cegły lub bloczków z betonu komórkowego prowadzić w rurach ochronnych stalowych. Rura ochronna powinna być o dwie dymensje większa od rury przewodowej. Przejście rur niepalnych przez przegrodę (ścianę lub strop) wykonać z zaprawy ogniochronnej UWAGA: Wykonanie przejścia instalacyjnego przez przegrodę p.poż. w technologii wg systemu wykonać zgodnie z wytycznymi producenta i załącznikiem – „Przejścia rur niepalnych przez elementy oddzielenia przeciwpożarowego”.

- INSTALACJA WENTYLACJI I KLIMATYZACJI

  - Dane wyjściowe

Zima – strefa I:

tz = -18 °C; Φ =100%

Lato – strefa I:

tz = + 28°C; Φ =52%

  - Ilości powietrza dla powierzchni ogólnych , szkoły

Dla ludzi:

- 100m3/h*os –  dla osób ćwiczących,

- 30m3/h*os – w pom. biurowych

Dla przyborów sanitarnych:

- - 50 m3/h – dla misek ustępowych i pisuarów w pomieszczeniach WC,

- - 100 m3/h – dla natrysków w szatniach.

  - Parametry powietrza wewnętrznego

Parametry powietrza wewnętrznego - zgodnie z PN-78/B-03421. Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach przyjęto wg. PN-82/B-02402 i Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki ich usytuowania §134.2.

  - Bilans powietrza

| NR | NAZWA | POWIERZCHNIA [m2] | WYSOKOŚĆ [m] | KUBATURA [m3] | ILOŚĆ OSÓB | ILOŚĆ POWIETRZA NA OSOBĘ | krotność wymian/ ilość m3/hos | Ln | Lw |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PRZYZIEMIE- NOWA CZĘŚĆ-1,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B01/01 | WIATROŁAP | 3,53 | 2,7 | 9,53 |  | 30 | 1,00 | 10 | 10 |
| B01/02 | RECEPCJA | 28,4 | 2,7 | 76,68 |  | 30 | 4,00 | 310 | 310 |
| B01/03 | WC | 4,78 | 2,7 | 12,91 |  | 30 | 3,87 | 50 | 50 |
| B01/04 | KOMUNIKACJA | 15,1 | 2,7 | 40,64 |  | 30 | 1,00 | 45 | 45 |
| B01/05 | KOMUNIKACJA | 5,96 | 2,7 | 16,09 |  | 30 | 1,00 | 20 | 20 |
| B01/06 | KOMUNIKACJA | 9,02 | 2,7 | 24,35 |  | 30 | 1,00 | 25 | 25 |
| B01/07 | DYŻURKA | 25,3 | 2,7 | 68,28 | 2 | 30 | 2,00 | 140 | 140 |
| B01/08 | ŁĄCZNOŚĆ SPECJALNA | 2,33 | 2,7 | 6,29 | 1 | 30 | 1,00 | 30 | 30 |
| B01/09 | POKÓJ PRZYJĘĆ INTERESANTÓW | 16,5 | 2,7 | 44,52 | 4 | 30 | 2,00 | 120 | 120 |
| B01/10 | POKÓJ DO PRZYJĘĆ CZYNNOŚCI ZATRZYMANYCH | 6,9 | 2,7 | 18,63 |  | 30 | 2,00 | 40 | 40 |
| B01/11 | KOMUNIKACJA | 19,4 | 2,7 | 52,30 |  | 30 | 1,00 | 55 | 55 |

| B01/12 | MAGAZYN BIELIZNY CZYSTEJ | 5,99 | 2,7 | 16,17 |  | 30 | 4,00 | 65 | 65 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B01/13 | MAGAZYN BIELIZNY BRUDNEJ | 3,46 | 2,7 | 9,34 |  | 30 | 4,00 | 40 | 40 |
| B01/14 | MAGAZYN ZAKAŹNY | 1,6 | 2,7 | 4,32 |  | 30 | 4,00 | 20 | 20 |
| B01/15 | PRZYGOTOWANIE POSIŁKÓW | 7,66 | 2,7 | 20,68 |  | 30 | 4,00 | 85 | 85 |
| B01/16 | POMIESZCZENIE SANITARNE | 6,09 | 2,7 | 16,44 |  | 30 | 12,16 | 200 | 200 |
| B01/17 | POKÓJ PROFOSA | 13,9 | 2,7 | 37,48 | 1 | 30 |  | 30 | 30 |
| B01/18 | POK. ZATRZYMANYCH DO WYTRZEZW. | 13,4 | 2,7 | 36,18 | 3 | 30 |  | 90 | 90 |
| B01/19 | POK. ZATRZYMANYCH | 13,4 | 2,7 | 36,18 | 2 | 30 |  | 60 | 60 |
| B01/20 | POK. ZATRZYMANYCH | 13,4 | 2,7 | 36,18 | 2 | 30 |  | 60 | 60 |
| B01/15A | KOMUNIKACJA | 2,3 | 2,7 | 6,21 |  | 30 | 1,00 | 10 | 10 |
| B01/20A | POM. GOSPODARCZE | 0,91 | 2,7 | 2,46 |  | 30 |  | 10 | 10 |
| B1/09A | WC DYŻURNY | 4,89 | 2,7 | 13,20 |  | 30 | 15,15 | 200 | 200 |
|  | PIWNICA - STARA CZEŚĆ -3,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A01/01 | MAGAZYN PODRĘCZNY | 11,7 | 2,7 | 31,56 |  | 30 | 4,00 | 130 | 130 |
| A01/02 | KOMUNIKACJA | 26,7 | 2,7 | 72,20 |  | 30 | 1,00 | 75 | 75 |
| A01/03 | KOMUNIKACJA | 6,8 | 2,7 | 18,36 |  | 30 | 1,00 | 20 | 20 |
| A01/04 | SZATNIA MESKA | 11,9 | 2,7 | 32,10 |  | 30 | 4,00 | 200 | 200 |
| A01/05 | SIŁOWNIA | 51,9 | 2,7 | 140,21 | 10 | 100 | 5,00 | 1000 | 1100 |
| A01/06 | UPS | 8,65 | 2,7 | 23,36 | 10 | 30 |  | 300 | 300 |
| A01/07 | SIŁOWNIA INF. | 8,77 | 2,7 | 23,68 | 10 | 30 | 1,00 | 300 | 300 |
| A01/08 | INFORMATYK | 13,4 | 2,7 | 36,05 | 3 | 30 |  | 90 | 90 |
| A01/09 | MAGAZYN DOWODÓW RZECZOWYCH | 21,4 | 2,7 | 57,75 | 2 | 30 |  | 60 | 60 |
| A01/10 | MAGAZYN POMP | 13 | 2,7 | 34,99 | 2 | 30 |  | 60 | 60 |
| A01/11 | POM.POMOCNICZE | 13 | 2,7 | 34,99 | 2 | 30 |  | 60 | 60 |
| A01/12 | POM.POMOCNICZE | 12,9 | 2,7 | 34,91 | 2 | 30 |  | 60 | 60 |
| A01/13 | POM. BIUR. ZESP. KRYMIN. | 13,6 | 2,7 | 36,72 | 4 | 30 | 2,00 | 120 | 120 |
| A01/14 | KOMUNIKACJA | 6,32 | 2,7 | 17,06 |  | 30 | 1,00 | 20 | 20 |
| A01/15 | LABORATORIUM ZESP. TECH. KRYMIN | 13,6 | 2,7 | 36,72 | 4 | 30 |  | 120 | 120 |
| A01/16 | MAGAZYN UZBROJENIA | 13,4 | 2,7 | 36,05 |  | 30 | 4,00 | 145 | 145 |
| A01/17 | MAGAZYN PODRĘCZNY | 6,5 | 2,7 | 17,55 |  | 30 | 4,00 | 75 | 75 |
| A01/18 | POM. SANITARNE | 9,85 | 2,7 | 26,60 |  | 30 | 1,88 | 50 | 50 |
| A01/19 | WC | 3,29 | 2,7 | 8,88 |  | 30 | 5,63 | 50 | 50 |
| A01/20 | MAGAZYN DRUKÓW | 6,38 | 2,7 | 17,23 |  | 30 | 4,00 | 70 | 70 |
| A01/21 |  |  |  |  |  | 30 |  | 0 | 0 |
| A01/07A | SIŁOWNIA | 8,77 |  |  |  | 30 |  | 0 | 0 |
|  | PARTER - NOWA CZEŚĆ +1,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B02/01 | KOMUNIKACJA | 27,6 | 2,7 | 74,57 | 10 | 30 | 1,00 | 300 | 300 |
| B02/01A | SERWEROWNIA | 9,44 | 2,7 | 25,49 |  | 30 | 10,00 | 255 | 255 |
| B02/01B | POM. GOSPODARCZE | 1,6 | 2,7 | 4,32 |  | 30 | 1,00 | 10 | 10 |
| B02/02 | KOMUNIKACJA | 23,1 | 2,7 | 62,48 |  | 30 | 1,00 | 65 | 65 |
| B02/03 | SALA ODPRAW | 54 | 2,7 | 145,75 | 45 | 30 |  | 1350 | 1350 |
| B02/04 | SEKRETARIAT | 29,9 | 2,7 | 80,62 | 4 | 30 |  | 120 | 120 |
| B02/05 | KOMENDANT | 32,4 | 2,7 | 87,37 | 9 | 30 |  | 270 | 270 |
| B02/06 | Z-CA KOMENDANTA | 24,9 | 2,7 | 67,28 | 9 | 30 |  | 270 | 270 |
| B02/07 | ZAPLECZE SOCJALNE | 6,1 | 2,7 | 16,47 |  | 30 | 4,86 | 80 | 80 |
| B02/08 | ZESPÓŁ KADR I SZKOLEŃ | 16,6 | 2,7 | 44,79 | 2 | 30 |  | 60 | 60 |
| B02/09 | POKÓJ SZKOLEŃ | 11,4 | 2,7 | 30,89 | 3 | 30 |  | 90 | 90 |
|  | PARTER -STARA CZEŚĆ +0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A02/01 | KLATKA SCHODOWA | 21,1 | 3 | 63,36 |  | 30 |  | 0 | 0 |
| A02/02 | KOMUNIKACJA | 40,1 | 3 | 120,30 |  | 30 | 1,00 | 125 | 125 |
| A02/03 | SKŁADNICA AKT | 39,4 | 3 | 118,20 |  | 30 | 4,00 | 475 | 475 |
| A02/04 | SZATNIA MESKA | 8,9 | 3 | 26,70 | 4 | 30 | 1,00 | 230 | 0 |
| A02/05 | POM.SANITARNE | 6,77 | 3 | 20,31 |  | 30 | 11,32 | 0 | 230 |
| A02/06 | POKÓJ ŁĄCZNOŚCI | 8,64 | 3 | 25,92 | 1 | 30 |  | 30 | 30 |
| A02/07 | SERWEROWNIA | 13,6 | 3 | 40,65 |  | 30 | 10,00 | 410 | 410 |
| A02/08 | POK. ZESPOŁU ŁĄCZNOŚCI | 13,5 | 3 | 40,35 | 2 | 30 |  | 60 | 60 |
| A02/09 | POM. GOSPODARCZE | 2,09 | 3 | 6,27 |  | 30 |  | 20 | 20 |
| A02/09A | PRZEBIERALNIA | 10,6 | 3 | 31,86 | 4 | 30 | 6,00 | 195 | 195 |
| A02/09B | POM. SOCJALNE | 15,9 | 3 | 47,67 | 4 | 30 |  | 120 | 120 |
| A02/10 | POM.DZIELNICWOYCH | 20,4 | 3 | 61,08 | 8 | 30 |  | 240 | 240 |
| A02/11 | POM.BIUROWE | 12,8 | 3 | 38,43 | 1 | 30 |  | 30 | 30 |
| A02/12 | POM.BIUROWE WYDZIAŁU ZASP.PATROL. WEWN. | 13,4 | 3 | 40,11 | 4 | 30 |  | 120 | 120 |
| A02/13 | POM.SEKCJI RUCHU DROGOWEGO | 28 | 3 | 84,03 | 6 | 30 |  | 180 | 180 |
| A02/14 | POM.BIUROWE WYDZIAŁU PREWENCJI NIELETNICH | 13,5 | 3 | 40,56 | 3 | 30 |  | 90 | 90 |
| A02/15 | WC DAMSKIE | 6,38 | 3 | 19,14 |  | 30 | 2,61 | 50 | 50 |
| A02/16 | WC MĘSKIE | 2,75 | 3 | 8,25 |  | 30 | 9,70 | 80 | 80 |
|  | PIĘTRO -STARA CZEŚĆ +6,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A03/01 | KOMUNIKACJA | 21,1 | 3 | 63,36 |  | 30 | 1,00 |  | 150 |
| A03/02 | KOMUNIKACJA | 62,9 | 3 | 188,67 |  | 30 | 1,00 | 400 | 190 |
| A03/03 | PEŁN. DO SPRAW INF. NIEJ. | 12,6 | 3 | 37,68 | 2 | 30 | 1,00 | 60 | 60 |
| A03/04 | ZESP. WYKROCZEŃ | 13,4 | 3 | 40,17 | 4 | 30 | 1,00 | 120 | 120 |
| A03/05 | ZESP. WYKROCZEŃ | 15,7 | 3 | 46,98 | 4 | 30 | 1,00 | 120 | 120 |
| A03/06 | NACZ. WYDZIAŁU PREWENCJI | 13,2 | 3 | 39,69 | 5 | 30 | 2,00 | 150 | 150 |
| A03/07 | SEKRETARIAT WYDZIAŁU PREWENCJI | 13,3 | 3 | 39,81 | 4 | 30 | 1,00 | 120 | 120 |
| A03/08 | Z-CA WYDZ. KRYMINALNEGO | 13,9 | 3 | 41,64 | 5 | 30 | 2,00 | 150 | 150 |
| A03/09 | POM. GOSPODARCZE | 2,09 |  | 0,00 | 1 | 30 | 4,00 |  | 30 |
| A03/09A | POM. SOCJALNE | 7,72 | 3 | 23,16 | 2 | 30 | 1,00 | 60 | 60 |
| A03/09B | KOTŁOWNIA | 9,22 | 3 | 27,66 |  | 30 |  | 0 | 0 |
| A03/10 | ODN | 12,6 | 3 | 37,68 | 4 | 30 | 1,00 | 120 | 120 |
| A03/11 | WYDZ.KRYMINALNY | 13,2 | 3 | 39,69 | 4 | 30 |  | 120 | 120 |
| A03/12 | WYDZ.KRYMINALNY | 12,8 | 3 | 38,25 | 4 | 30 |  | 120 | 120 |
| A03/13 | WYDZ.KRYMINALNY | 13,4 | 3 | 40,11 | 6 | 30 |  | 180 | 180 |
| A03/14 | MAG. ZAOPATRZENIA I FIN. | 13,5 | 3 | 40,53 |  | 30 | 1,00 | 45 | 45 |
| A03/15 | WYDZIAŁ ZAOPATRZENIA I FIN. | 13,8 | 3 | 41,43 | 4 | 30 | 1,00 | 120 | 120 |
| A03/16 | KANCELARIA TAJNA | 13,3 | 3 | 40,02 | 1 | 30 | 1,00 | 45 | 45 |
| A03/17 | WC DAMSKIE | 6,38 | 3 | 19,14 |  | 30 | 1,00 |  | 100 |
| A03/18 | WC MĘSKIE | 6,38 | 3 | 19,14 |  | 30 | 1,00 |  | 80 |
|  | PIĘTRO -NOWA CZEŚĆ +5,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B03/01 | KOMUNIKACJA | 36,2 | 3 | 108,57 |  | 30 | 1,00 | 110 | 110 |
| B03/02 | KOMUNIKACJA | 25,2 | 3 | 75,60 |  | 30 | 1,00 | 80 | 80 |
| B03/03 | POM. WYDZIAŁU KRYMINAKLNEGO | 15,4 | 3 | 46,20 | 2 | 30 | 4,00 | 185 | 185 |
| B03/04 | POM. WYDZIAŁU KRYMINAKLNEGO | 15,7 | 3 | 46,98 | 2 | 30 | 4,00 | 190 | 190 |
| B03/05 | POM. WYDZIAŁU KRYMINAKLNEGO | 15,7 | 3 | 46,98 | 2 | 30 | 4,00 | 190 | 190 |
| B03/06 | POM. WYDZIAŁU KRYMINAKLNEGO | 15,7 | 3 | 46,98 | 2 | 30 | 4,00 | 190 | 190 |
| B03/07 | NACZ. WYDZIAŁU KRYMINAKLNEGO | 23,1 | 3 | 69,30 | 4 | 30 | 4,00 | 280 | 280 |
| B03/08 | Z-CA WYDZ. KRYMINALNEGO | 13,9 | 3 | 41,64 | 2 | 30 | 2,00 | 85 | 85 |
| B03/09 | SEKRETARIAT | 18,3 | 3 | 54,75 | 4 | 30 | 4,00 | 220 | 220 |
| B03/10 | WC DAMSKIE | 6,94 | 2,7 | 18,74 |  | 30 | 5,34 | 100 | 100 |
| B03/11 | WC MĘSKIE | 6,94 | 2,7 | 18,74 |  | 30 | 4,27 | 80 | 80 |
| B03/12 | POM. OPERACYJNA WYDZ. KRYM. | 11 | 2,7 | 29,81 | 2 | 30 | 1,00 | 60 | 60 |
| B03/13 | POM. OPERACYJNA WYDZ. KRYM. | 11,1 | 2,7 | 29,84 | 2 | 30 | 1,00 | 60 | 60 |
| B03/14 | POM. OKAZAŃ | 5,89 | 2,7 | 15,90 | 2 | 30 | 1,00 | 60 | 60 |

  - Opis przyjętych rozwiązań

Maszynownia, gdzie znajduje się centrala NW1,2 stoi na poddaszu. Centralę NW1,2 należy wykonać  jako w wykonaniu wewnętrznym

  - Pomieszczenia nowego budynku

Dla pomieszczań nowego budynku zaprojektowano układ wentylacyjno-klimatyzacyjne NW1.  Przewidziano wentylację w oparciu o centralę wentylacyjną nawiewno-wywiewną w wykonaniu wyposażoną w:

- filtrów powietrza klasy co najmniej F7,

- wymiennika obrotowego,

- nagrzewnicy wodnej,

- wentylator nawiewny i wyciągowy

- przepustnica z siłownikiem

Dla sali  zaprojektowano instalację wentylacji nawiewno-wyciągową wyposażoną w centralę wentylacyjną NW1   w wykonaniu wewnętrznym wraz z układem regulacyjno-pompowym–  firmy Swegon   (lub równoważne)  o projektowanych wydajności:

NW1

Vnawiew = 4470 m3/h

Vwywiew = 4470m3/h

Dystrybucja powietrza do pomieszczeń i usuwanie powietrza zużytego będzie się odbywać układem kanałów rozprowadzonych pod pomieszczeń. Powietrze będzie nawiewane za pomocą nawiewników  dyszami  i wywiewników z dyszami. Kanały nawiewne i wywiewne w obrębie budynku należy izolować matami wełną mineralną płaszczem z foli aluminiowej ( o grubości 40 mm ,  λ=0,035 W/m2K)  W obrębie maszynowi należy izolować kanały wełna mineralna o gr. 80 mm( λ=0,035 W/m2K) z płaszczem z foli aluminiowej.

- Pomieszczenia starego budynku

Dla pomieszczań nowego budynku zaprojektowano układ wentylacyjno-klimatyzacyjne NW1.  Przewidziano wentylację w oparciu o centralę wentylacyjną nawiewno-wywiewną w wykonaniu wyposażoną w:

- filtrów powietrza klasy co najmniej F7,

- wymiennika obrotowego,

- nagrzewnicy wodnej

- wentylator nawiewny i wyciągowy

- przepustnica z siłownikiem

Dla sali  zaprojektowano instalację wentylacji nawiewno-wyciągową wyposażoną w centralę wentylacyjną NW1   w wykonaniu wewnętrznym wraz z układem regulacyjno-pompowym–  o projektowanych wydajności:

NW2

Vnawiew = 4470 m3/h

Vwywiew = 4470m3/h

Dystrybucja powietrza do pomieszczeń i usuwanie powietrza zużytego będzie się odbywać układem kanałów rozprowadzonych pod pomieszczeń. Powietrze będzie nawiewane za pomocą nawiewników  dyszami  i wywiewników z dyszami. Kanały nawiewne i wywiewne w obrębie budynku należy izolować matami wełną mineralną płaszczem z foli aluminiowej ( o grubości 40 mm ,  λ=0,035 W/m2K)  W obrębie maszynowi należy izolować kanały wełna mineralna o gr. 80 mm( λ=0,035 W/m2K) z płaszczem z foli aluminiowej.

- Pomieszczenia sanitariatów

Pomieszczenia WC i natryskowni są wentylowane poprzez niezależny wyciąg  WC obsługiwany poprzez wentylator wyciągowy dachowy i kanałowy zlokalizowany na dachu  . projektuje się wentylator dachowy o wydajności :

Vwywiew = 250 m3/h , 1100 m3/h

Projektuje się wentylatory prod Venture Industries lub równorzędny.

- Poziom hałasu

Maksymalny poziom hałasu dla wentylacji będzie spełniał wymagania PN-87/B-02151.02. Tłumienie dźwięku organizowane będzie przez:

- połączenie centrali i wentylatorów z siecią kanałów za pomocą króćców elastycznych,

- zamontowanie na sieci kanałów tłumików akustycznych

- izolacje kanałów wentylacyjnych,

- połączenie kanałów wentylacyjnych z anemostatami za pomocą przewodów elastycznych izolowanych.

Emisja szumów przy wypływie powietrza z nawiewników nie powinna przekraczać 35÷40dB.

- Jakość powietrza

Przewidziano filtracje powietrza na filtrach klasy EU 5, 7  zlokalizowanych w centralach wentylacyjnych  W

pomieszczeniach obowiązywać będzie zakaz palenia.

Ruch powietrza

Prędkość przepływu powietrza w odniesieniu do kanałów wentylacyjnych:

Czerpnie: < 2.5 m/s (w świetle otworu)

Wyloty powietrza: < 6 m/s (w świetle otworu)

Kanały główne: 3,0 - 4,5 m/s

Połączenia z wyrzutniami: 1,5 - 4 m/s

Kratki wentylacyjne: 1,0 - 2,0 m/s

- Sieć rozdzielcza

Pomieszczenia ze względu na różne wymagania higieniczne i użytkowe będą podzielone na niezależne strefy wentylacyjne. W celu zapewnienia określonej wymiany powietrza, zakłada się, iż wszystkie układy pracować będą w sposób ciągły. W celu zapewnienia ograniczenia energii cieplnej i elektrycznej zastosowane będzie stopniowanie wydajności poprzez zastosowanie płynnej regulacji prędkości obrotowej wentylatorów w centrali wentylacyjnej. Takie rozwiązanie umożliwi obniżenie intensywności wymiany powietrza w pomieszczeniach, podczas przerw w ich użytkowaniu. Wydatki powietrza, lokalizacja elementów instalacji, trasy i wymiary przewodów wg części graficznej.

- Kanały wentylacyjne

Kanały wentylacyjne musza mieć gładkie ściany, a wykonanie kształtek i połączeń powinno być wykonane aerodynamicznie. Przewidziano kanały stalowe ocynkowane typu A/I oraz Spiro oraz kanały aluminiowe . Przewody należy wyposażyć w otwory rewizyjne umożliwiające oczyszczenie wnętrza tych przewodów, a także innych urządzeń i elementów instalacji o ile ich konstrukcja nie pozwala na czyszczenie w inny sposób niż przez te otwory. Czyszczenie instalacji będzie zapewnione przez zastosowanie otworów rewizyjnych w przewodach lub demontażu elementu składowego instalacji. Do hydraulicznej regulacji układów wentylacyjnych służyć będą przepustnice jedno i wielopłaszczyznowe. Kanały wentylacyjne podpierać systemem podparć dla kanałów wg systemowych rozwiązań np. prod. Hilti lub równoważnym.

Minimalne wymiary otworów rewizyjnych w przewodach o przekroju kołowym

| Średnica przewodu [mm] | Minimalny wymiar otworu rewizyjnego A x B [mm] |
| --- | --- |
| 200-315 | 300x100 |
| 315-500 | 400x200 |
| >500 | 500x400 |
| wejście do przewodu | 600x500 |

Minimalne wymiary otworów rewizyjnych w przewodach o przekroju prostokątnym

| Wymiar boku przewodu [mm] | Minimalny wymiar otworu rewizyjnego A x B [mm] |
| --- | --- |
| <200 | 300x100 |
| 200-500 | 400x200 |
| >500 | 500x400 |
| wejście do przewodu | 600x500 |

- STEROWANIE I AUTOMATYKA

Systemy wentylacyjne wyposażone zostaną w autonomiczne układy automatyki, oparte o sterownik mikroprocesorowy wraz z niezbędnymi modułami systemowymi, czujnikami, siłownikami, presostatami. Systemy wentylacji zasilany i regulowany będzie z rozdzielnicy automatyki, w której część regulacyjna jest połączona z częścią elektroenergetyczną i zamknięta w jednej obudowie w postaci rozdzielnicy zasilająco-sterowniczej. W rozdzielnicach zbiegają się wszystkie przewody sterowania, pomiarów  sygnalizacji oraz przewody siłowe zasilające silniki w centrali i wentylatory.

Wentylatory kanałowe : wyposażone będą we własne sterowniki zintegrowane z włącznikami. Zaleca się zastosowanie wspólnej szafy sterowniczej dla wentylatorów.

Układ automatyki dostarczony powinien być przez dostawcę central wentylacyjnych i wentylatorów.

Układy zasilająco-sterujące zaleca się montować w pomieszczeniu na wolnych powierzchniach ścian na wysokości dostosowanej dla obsługi.

- PRZEJŚCIA PRZEZ PRZEGRODY O OKREŚLONEJ ODPORNOŚCI OGNIOWEJ  EI60

Przejścia przewodów wewnętrznej instalacji c.o, wodociągowej , cwu i wentylacji  przez przegrody o określonej odporności ogniowej wykonać jako przejścia p.poż., pamiętając o zachowaniu wymaganej odporności ogniowej ściany czy stropu. Przewody stalowe przy przejściach przez przegrody p.poż. wykonanych z betonu, cegły lub bloczków z betonu komórkowego prowadzić w rurach ochronnych stalowych. Rura ochronna powinna być o dwie dymensje większa od rury przewodowej. Przejście rur niepalnych przez przegrodę (ścianę lub strop) wykonać z zaprawy ogniochronnej pokrytej obustronnie masą ogniochronną PROMASTOP – Coating wg systemu  . Rury PCV chronić kasetami ogniochronnymi .

- INSTALACJA KLIMATYZACJI

Pomieszczenia biurowe oraz sale będą klimatyzowane. Zaprojektowano klimatyzatory, kasetonowe prod. Fujitsu lub równoważny. Lokalizacja jednostek wewnętrznych zgodnie z częścią graficzna opracowania. Jednostkę zewnętrzną zlokalizowano na dachu budynku .

Dla pomieszczenia serwerowni projektuje się indywidualna jednostkę klimatyzacyjną oraz jednostkę rezerwową typu Split typ: jednostka wewnętrzna ASYG18LE  , jednostka zewnętrzna AOYA36LB.

Czynnikiem chłodniczym jest freon R410A. Instalację freonową projektuje się z rur miedzianych w izolacji kauczukowej.

- INSTALACJA  KANALIZACJI DESZCZOWEJ NA TERENIE DZIAŁKI.

- Bilans wód deszczowych

| Rodzaj powierzchni | Wsp spływu | A | ARED | qj | q D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ψ [-] | [m2] | [m2] | [l/s*ha] | [l/s] |
| ZABUDOWA ISTNIEJĄCA | 0,95 | 353,66 | 335,98 | 132,00 | 4,43 |
| ZABUDOWA PROJEKTOWANA | 0,95 | 274,53 | 260,80 | 132,00 | 3,44 |
| ZIELEŃ | 0,15 | 1 128,48 | 169,27 | 132,00 | 2,23 |
| CHODNIKI | 0,85 | 105,95 | 90,06 | 132,00 | 1,19 |
| DROGI | 0,90 | 1 678,07 | 1 510,26 | 132,00 | 19,94 |
| WIATA, GARAŻ | 0,95 | 113,13 | 107,48 | 132,00 | 1,42 |
| SUMA = |  | 3 540,69 | 2 473,85 |  | 32,65 |

Dla odprowadzenia wód opadowych z dachu zaprojektowana została instalacja zewnętrzna kanalizacji deszczowej podłączona do istniejącej ww ulicy miejskiej kanalizacji deszczowej. Zaprojektowana została trasa przyłącza kanalizacji deszczowej  z rur kielichowych PVC 200X5,9 klasy S łączonych na uszczelki. Stosować należy rury o jednorodnej strukturze ścianki (niedopuszczalne jest stosowanie rur „multilayer” o zróżnicowanej gęstości).

Studzienki wykonane zostaną w systemie studni betonowych szczelnych z elementów prefabrykowanych tj. kręgów betonowych Ø 1000 łączonych na uszczelkę (beton min. kl. B45) . W studni fabrycznie zamontowane zostaną stopnie włazowe typu U-320 w otulinie . Studnię zakończyć kręgiem zwężkowym 1000/600 z włazem kanałowym 600 . Właz obetonować betonem min. kl. B20 wraz z pierścieniem betonowym. Włączeń kanałów do studni wykonać z użyciem tulei szczelnych PVC , montowanych fabrycznie w dennicy studni, na etapie wykonywania kinety kanału deszczowego. Dla studni zastosować należy włazy o klasie obciążenia D400 .

Wody opadowe z dachów projektowanego budynku, odprowadzone zostaną poprzez układ grawitacyjnych rur spustowych do studni i dalej do wewnętrznej sieci kanalizacji deszczowej na terenie działki .

Wody opadowe z istniejących parkingów, placów manewrowych i terenów zielonych nie podlegają przebudowie.

- Wykonawstwo robót

Rurociągi z PVC układać należy na odpowiednio przygotowanej podsypce piaskowej grubości 0,15 m. Materiał użyty do wykonania podłoża musi spełniać następujące wymagania:

- nie powinny występować w nim cząstki o wymiarach  powyżej 20 mm,

- materiał podsypki nie może zawierać ostrych kamieni lub innego łamanego materiału,

- podsypka nie może być zmrożona.

Takim samym materiałem jak podsypka należy wykonać obsypkę posadowionego rurociągu. Obsypkę prowadzić do uzyskania warstwy 0,30 m powyżej wierzchu rury. Podsypkę oraz zasypkę rury zagęścić do 98% zmodyfikowanej wartości Proctora. Prawidłowe zagęszczenie gruntu w strefie przewodowej i uzyskanie wstępnego naprężenia rur warunkuje uzyskanie właściwej wytrzymałości.

Studzienki rewizyjne wykonane zostaną w systemie studni betonowych szczelnych z elementów prefabrykowanych tj. kręgów betonowych Ø 1000 łączonych na uszczelkę (beton min. kl. B45) . W studni fabrycznie zamontowane zostaną stopnie włazowe typu U-320 w otulinie . Studnie zakończyć kręgiem zwężkowym 1000/600 z włazem kanałowym 600 . Właz obetonować betonem min. kl. B20 wraz z pierścieniem betonowym. Włączeń kanałów do studni wykonać z użyciem tulei szczelnych PVC , montowanych fabrycznie w dennicy studni, na etapie wykonywania kinety kanału deszczowego. Studnie zlokalizowane w drogach należy wyposażyć w właz o klasie obciążenia D400 , dla pozostałych studni stosować należy włazy kanałowe o klasie obciążenia C250.

- INSTALACJA WEWNĘTRZNA GAZU

Przyłącze gazowe jest poza zakresem opracowania  . Instalację gazową zaprojektowano od instalacji skrzynki gazowej w granicy na budynku .

Przewody instalacji gazowej należy wykonać z rur stalowych bez szwu, zgodnych z wymaganiami Polskich Norm, łączonych przez spawanie. Przewody instalacji gazowej, w stosunku do przewodów innych instalacji stanowiących wyposażenie budynku (centralnego ogrzewania, wodnej, kanalizacyjnej, elektrycznej, piorunochronnej itp.), należy lokalizować w sposób zapewniający bezpieczeństwo ich użytkowania. Odległość między przewodami instalacji gazowej a innymi przewodami powinna umożliwiać wykonywanie prac konserwacyjnych. Poziome odcinki instalacji gazowych powinny być usytuowane w odległości co najmniej 10 cm powyżej innych przewodów instalacyjnych. Przewody instalacji gazowej krzyżujące się z innymi przewodami instalacyjnymi powinny być od nich oddalone co najmniej o 2 cm. Prowadzenie przewodów instalacji gazowej przez pomieszczenia mieszkalne należy wykonać z rur stalowych bez szwu, łączonych przez spawanie lub rur miedzianych, łączonych przez lutowanie lutem twardym. Przewody gazowe nie mogą być prowadzone przez kanały dymne, spalinowe lub wentylacyjne. Przewody gazowe należy prowadzić na tynku w odległości 2 cm od ściany. Przy przejściu przez przegrody konstrukcyjne /ściany nośne, stropy/ przewody należy prowadzić w rurach ochronnych. Przestrzeń między rurami wypełnić szczeliwem elastycznym np. pianka poliuretanowa. Przewody gazowe z rur stalowych, po wykonaniu próby szczelności, powinny być zabezpieczone przed korozją. Próbę szczelności wykonać powietrzem pod ciśnieniem:

- dla instalacji spawanej lub lutowanej - 100 kPa,

- dla instalacji z zastosowaniem połączeń gwintowanych 50 kPa.

Czas trwania próby szczelności - 30 minut. W tym czasie aparatura pomiarowa nie może wykazać spadku ciśnienia.

- Instalowanie przyborów

Przybory gazowe mogą być montowane w pomieszczeniach posiadających wentylację nawiewną, wywiewną oraz odpowiednią kubaturę. W budynku zainstalowane będą:

- Piec gazowy 1-funkcyjny o mocy Q=80 i 60kW

Przewidywane maksymalne zapotrzebowanie gazu GZ 41,5 wyniesie:

Q.=(80+60)∗3,634∗0,92=17,4m3h

Wytyczne wykonania instalacji

Projektowana instalacja gazowa doprowadzać będzie paliwo gazowe dla potrzeb projektowanej kotłowni gazowej. Instalacja zasilana jest z przyłącza średniego ciśnienia (wg odrębnego opracowania).

W projektowanej kotłowni usytuowanej na II kondygnacji przewidziane są dwa  kotły  gazowe .

Wymagane podane przez producenta kotła ciśnienie zasilania gazem ziemnym 
GZ-50  powinno wynosić= 350 kPa.

Na budynku  projektuje się szafkę z układami pomiarowymi i redukcyjnym. Rurociągi instalacji gazowej  wyprowadzić z szafki z boku a następnie wejść do budynku. Instalację gazu wewnątrz budynku projektuje się z rur stalowych czarnych bez szwu wg PN-80/H-74219, łączonych przez spawanie, a przy urządzeniach gazowych i zaworach odcinających połączenia na gwint. Rozprowadzenia przewodów po wierzchu ścian. Poziomy gazu prowadzone pod stropem pomieszczeń.

Przed kotłem zainstalować zawór kulowy gazowy gwintowany posiadający atest PGNiG. Dodatkowo przed kotłem zgodnie z zaleceniami jego producenta zamontować filtr gazowy siatkowy gwintowany. Przejścia rurociągów przez przegrody budowlane w tulejach ochronnych o długościach takich, aby wystawały po ok. 3 cm ponad ich powierzchnię po ich wykończeniu. Przewody gazowe należy umieszczać, co najmniej 10 cm od puszek instalacji elektrycznej z usytuowaniem przewodów nad tymi puszkami oraz 15 cm od poziomych przewodów instalacji wod. - kan. i c.o. oraz 60cm od iskrzących urządzeń elektrycznych jak włączniki, gniazda wtykowe, bezpieczniki. Przy prowadzeniu przewodów gazowych zachować należy minimalną odległość 2 cm od tynku.

- Wytyczne montażu kotła

Kocioł gazowy może być instalowany wyłącznie w pomieszczeniu spełniającym warunki dotyczące jego wysokości, kubatury, wentylacji i odprowadzenia spalin. Pomieszczenie, w którym instalowany będzie gazowy kocioł grzewczy winno mieć wysokość co najmniej 2,2 m, posiadać wywiewny przewód wentylacyjny, wyprowadzony ponad dach lub przez ścianę zewnętrzną na wysokość co najmniej 2,5 m ponad poziom terenu, z wylotem w odległości nie mniejszej niż 0,5 m od bocznych krawędzi okien i drzwi. Lokalizację kotła kondensacyjnego co+cwu oraz  przewodów spalinowych, nawiewnych i wywiewnych przewodów wentylacyjnych określają rysunki rzutów na których uwidocznione jest pomieszczenie kotłowni.

Do kotła projektuje się oddzielny, systemowy układ kominowy typu „rura w rurze” zgodnie z zaleceniami producenta kotła. Łączne maksymalne obciążenie cieplne pochodzące od gazowego kotła grzewczego na 1 m3 kubatury pomieszczenia nie może przekraczać 4650 W. Gazowy kocioł należy zamontować zgodnie z dokumentacją techniczno - ruchową wydaną przez producenta kotła gazowego. Nad kotłem gazowym należy zamontować prosty odcinek pionowy rury spalinowej o średnicy równej wylotowi z kotła o minimalnej długości 22 cm. Rury spalinowe prowadzić ze spadkiem w kierunku

gazowego kotła grzewczego.

- Wyrównanie potencjałów

Wszystkie metalowe części instalacji redukcji powinny być połączone ze sobą i uziemione zgodnie z PN-89/E-5003/03.

- Zabezpieczenie przed korozją

Układy rurowe , podpory, armatura , urządzenia i obudowa punktu wykonane z materiałów ulegających korozji powinny być chronione za pomocą powłok malarskich zgodnie z PN-EN ISO 12944 : część 1 –8 . Metalowe części złączne powinny być pokryte antykorozyjnymi powłokami elektrolitycznymi / np. cynkowymi lub kadmowymi / zgodnie z PN-EN ISO 4042. Zabezpieczenie antykorozyjne rur należy wykonać po próbie szczelności .

- Odprowadzenie spalin

Spaliny z kotła gazowego należy podłączyć poprzez układ rur powietrzno- spalinowych o średnicy określonej przez producenta kotła.  Układ spalinowy powinien posiadać stosowne dokumenty dopuszczający do pracy z kotłami gazowymi.

- Sprawdzenie instalacji gazowej

Przed oddaniem do eksploatacji należy dokonać sprawdzenia i odbioru wykonania instalacji w obecności przedstawiciela dostawcy gazu. Sprawdzenie to polega na kontroli : zgodności wykonania z projektem /wymiary, spaliny, prowadzenie/,jakości wykonania /jakość użytych materiałów, zgodna z przepisami/,kontroli szczelności przewodów /próba szczelności/.

Z próby szczelności instalacji gazowej sporządza się protokół w obecności inwestora, wykonawcy i przedstawiciela dostawcy gazu.

- System detekcji gazu

Kotłownię należy wyposażyć w system detekcji gazu wyposażony w:

- detektor 230V, wyj. syreny zewn.:  DK-1.Ns

- syrena dodatkowa: DK-S3

- lampa ostrzegawcza: DK-L2

- zawór grzyb, gwint 1” : ZB-20

Detektor gazu zamontować w najwyższym miejscu pomieszczenia kotłowni. Na zewnętrznej ścianie pomieszczenia kotłowni zamontować urządzenia sygnalizacyjne (dźwiękowe, optyczne) sygnalizujące o stanie awaryjnym instalacji gazowej.

- Uwagi końcowe

Na wykonanie instalacji wewnętrznej gazu wymagane jest uzyskanie przez Inwestora pozwolenia na budowę wydanej przez właściwy urząd administracji terenowej. Instalację gazową może wykonać osoba lub firma posiadająca stwierdzenie przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie instalacji gazowych.

- DEMONTAŻE

Wszystkie rurociągi kolidujące bezpośrednio z projektowaną komendą należy zlikwidować .

- UWAGI OGÓLNE

1. Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z polskimi normami, "warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót poszczególnych branż oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

2. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu,  którego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki  budowlanej nie zwalnia wykonawcy z konieczności  skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z inwestorem, a także z projektantem   i za jego zgodą.

3. Każdy składnik projektowy należy rozpatrzyć i rozpoznawać w dokumentacji w kontekście wszystkich rysunków, które do tego składnika się odnoszą z uwzględnieniem wszystkich opisów technicznych i zasad sztuki budowlanej.

4. Wszystkie elementy konstrukcyjne należy przyjmować według dokumentacji branży konstrukcyjnej

5. Ze względu na charakter obiektu, wszystkie wymiary i rzędne należy sprawdzić na budowie, precyzyjnie wytyczyć geodezyjnie na etapie wykonawczym. zaistniałe niezgodności pomiędzy projektem należy wyjaśnić i  uzgodnić z głównym projektantem.

6. Dopuszcza sie zastosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem, że posiadają one cechy identyczne i nie zwiększające kosztów pod warunkiem uzyskania  zgody inwestora i głównego projektanta.

8. Wszystkie materiały użyte w projekcie, rozwiązania techniczne i urządzenia muszą odpowiadać normom bezpieczeństwa ppoż. i bhp; posiadać odpowiednie  atesty i aprobaty do stosowania w budownictwie

- ZESTAWIENIE ELEMENTÓW W KOTŁOWNI

Uwaga: Ze względu na konieczność zaprojektowania systemu, przedstawiona tabela zawiera dane dot. elementów systemu konkretnego producenta.

| Lp | Nazwa | Typ | Producent | ilość | Jm. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1a | Kocioł gazowy kondesacyjny Q=80kW z automatyką Vitotronic 100HC 1B | Vitodens 200-W B2HA -80kW | prod. Viessmann lub równorzędny | 1 | szt |
| 2 | Kocioł gazowy kondesacyjny Q=60kW z automatyką Vitotronic 100HC 1B | Vitodens 200-W B2HA -60kW | prod. Viessmann lub równorzędny | 1 | szt |
| 3 | Układ kaskadowy podłączeniowy(zestaw zasilania obiegu) |  | prod. Viessmann lub równorzędny | 1 | szt |
| 4 | Neutralizator kondesatu | Geno-Neutra V N-70 |  | 1 | szt |
| 5 | Naczynie wzbiorcze | N200 | prod. Reflex lub równorzędny | 1 | szt |
| 6 | zawór spustowy | Dn 15 | prod. Oventrop lub równoważny | 5 | szt |
| 7 | zawór odcinajacy | Dn 20 | prod. Oventrop lub równoważny | 2 | szt |
| 8 | Zawór bezpieczeństwa | 1915 1" | prod. Syr lub równoważny | 1 | szt |
| 9 | Termometr |  |  | 6 | szt |
| 10 | Zabezpieczenie przed brakiem wody |  | Syr lub równorzędne | 1 | szt |
| 11 | Zawór odcinający | Dn 65 | Oventrop lub równoważny | 4 | szt |
| 12 | Sprzęgło hydrauliczne |  | prod. Viessmann lub równorzędny | 1 | szt |
| 13 | Zawór odcinający | Dn 32 | Oventrop lub równoważny | 4 | szt |
| 14 | Zawór trójdrogowy | VMV Dn 25 | Danfoss lub równoważny | 1 | szt |
| 15 | Pompa obiegowa obiegu c.o. M=1,788m3/h , Dp=18,8kPa | SMART 15/4-130 | WILO lub równoważny | 1 | szt |
| 16 | Zawór zwrotny | Dn32 |  | 1 | szt |
| 17 | Filtr siatkowy | Dn 32 | Oventrop lub równoważny | 1 | szt |
| 18 | Odpowietrznik |  | prod.AED (Afriso) lub równoważny | 8 | szt |
| 19 | Zawór odcinający | Dn 25 | Oventrop lub równoważny | 12 | szt |
| 20 | Filtr siatkowy | Dn 25 | Oventrop lub równoważny | 3 | szt |
| 21 | Zawór zwrotny | Dn 25 | Oventrop lub równoważny | 3 | szt |
| 22 | Manometr |  |  | 10 | szt |
| 23 | Termometr |  |  | 10 | szt |
| 24 | Pompa obiegowa obiegu CT M=1,18m3/h , Dp=15kPa | SMART 15/4-130 | WILO lub równoważny | 1 | szt |
| 25 | Stacja uzdatniania wody |  | prod. Viessmann lub równorzędny | 1 |  |
| 26 | Sterowanie automatyką kotłowni |  | prod. Viessmann lub równorzędny | 1 | szt |
| 27 | pompa ładująca zbiornik c.w.u. M=1,1m3/h , Dp=6,5kPa | STARTOS ECO -Z 2/25/1-5 | WILO lub równoważny | 1 | szt |
| 28 | Zbiornik 1000l |  | prod. Viessmann lub równorzędny | 1 | szt |
| 29 | Reduktor ciśnienia | DN 40 | Syr lub równorzędne | 1 | szt |
| 30 | Zawór odcinający | Dn 15 | Oventrop lub równoważny | 3 | szt |
| 31 | Zawór zwrotny | Dn 15 | Oventrop lub równoważny | 1 | szt |
| 32 | Pompa cyrkulacyjna | STRATOS-ECO 25/1-5 | WILO lub równoważny | 1 | szt |
| 33 | Zawór elektromagnetyczny | MAG-3 Dn65 | Gazex lub równoważny | 1 | szt |
| 34 | Naczynie wzbiorcze | DD33 |  |  |  |
| 35 | System odprowadzenia spalin | Dn150/100 | prod. Viessmann lub równorzędny | 2 | kpl |
| 36 | System detekcji gazu | MD-2.Z | Gazex lub równoważny | 1 | szt |
| 37 | Czujnik temperatury zewnętrznej |  | prod. Viessmann lub równorzędny | 1 | szt |
| 38 | Skrzynka gazowa |  | Weba lub równoważny | 1 | szt |
| 39 | Pompa obiegowa obiegu c.o. M=1,7m3/h , Dp=21,7Pa | SMART 15/4-130 | WILO lub równoważny | 1 | szt |
| 40 | Zawór trójdrogowy | VMV Dn 25 | Danfoss lub równoważny | 1 | szt |
| 41 | Zawór bezpieczeństwa | 2115 1" | prod. Syr lub równoważny | 1 | Szt |

- SPECYFIKACJA4 WENTYLACJI MECHANICZNEJ

| Oznaczenie | Opis elementu | Szt. | m2 | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N. |  |  |  |  |
| N. 1 | Kanał wentylacyjny SPR-OCY-100-1750 | 1 | 0.550 | prod.ALNOR lub równorzędny lub równorzędne |
| N. 2 | Przewód elastyczny AE-SN-100 683 | 1 |  | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N. 3 | Kanał wentylacyjny SPR-OCY-100-1846 | 1 | 0.580 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N. 4 | Przewód elastyczny AE-SN-100 650 | 1 |  | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N1. |  |  |  |  |
| N1. 1 | Trójnik TR1v-N-OCY-450x900-500-350x850-250-450-100 | 2 | 1.590 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N1. 2 | Kanał wentylacyjny QD-N-OCY-450X900-465 | 1 | 1.256 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N1. 3 | Redukcja asym. QPR2v-N-OCY-450x900-250x500-m400-0-30-30-500 | 1 | 1.454 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N1. 4 | Nawiewnik z ruchomymi dyszami 125-400 | 2 |  | SWEGON EAGLE C |
| N1. 5 | Nawiewnik z ruchomymi dyszami 160-400 | 14 |  | SWEGON EAGLE C |
| N1. 6 | Nawiewnik z ruchomymi dyszami 200-600 | 12 |  | SWEGON EAGLE C |
| N1. 7 | Kanał wentylacyjny QD-N-OCY-350X850-2000 | 4 | 4.800 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N1. 8 | Kanał wentylacyjny QD-N-OCY-250X400-2000 | 1 | 2.600 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N1. 9 | Trójnik TR1v-N-OCY-350x850-400-250x700-200-425-100 | 1 | 1.150 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N1. 10 | Łuk QBv-N-OCY-400x250-30-30-120-90 | 1 | 0.834 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N1. 11 | Zawór wentylacyjny KE125 | 1 |  | SMAY |
| N1. 13 | Kolano BPL-OCY-100-90 | 1 | 0.085 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N1. 14 | Trójnik TPCL-OCY-100-100 | 1 | 0.130 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N1. 15 | Trójnik TPCL-OCY-160-125 | 3 | 0.200 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N1. 16 | Trójnik TPCL-OCY-200-100 | 3 | 0.250 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N1. 17 | Trójnik TPCL-OCY-250-100 | 4 | 0.300 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N1. 18 | Trójnik TPCL-OCY-250-125 | 1 | 0.325 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N1. 19 | Trójnik TR2v-N-OCY-400x200-300-125-150-100-100 | 1 | 0.399 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N1. 20 | Trójnik TR2v-N-OCY-400x200-300-160-150-100-100 | 2 | 0.410 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N1. 21 | Trójnik TR2v-N-OCY-400x200-300-200-150-100-100 | 1 | 0.423 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N1. 22 | Trójnik TR2v-N-OCY-400x250-300-160-150-100-100 | 1 | 0.440 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N1. 23 | Trójnik TR2v-N-OCY-400x250-300-200-150-100-100 | 1 | 0.453 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N1. 24 | Trójnik TR2v-N-OCY-400x200-300-100-150-100-100 | 1 | 0.391 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N1. 25 | Kanał wentylacyjny QD-N-OCY-250X400-1183 | 1 | 1.538 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N1. 26 | Przepustnica regulacyjna DARL-OCY-200 | 1 |  | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N1. 27 | Trójnik TPCL-OCY-200-125 | 2 | 0.250 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N1. 28 | Redukcja RPCL-OCY-200-160 | 2 | 0.060 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N1. 29 | Przepustnica regulacyjna DARL-OCY-160 | 12 |  | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N1. 30 | Przepustnica regulacyjna DARL-OCY-125 | 16 |  | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N1. 31 | Kanał wentylacyjny SPR-OCY-200-2784 | 1 | 1.749 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N1. 32 | Redukcja sym. QPR6v-N-OCY-250x400-200x400-30-30-200 | 1 | 0.260 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N1. 33 | Kanał wentylacyjny QD-N-OCY-250X400-536 | 1 | 0.696 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N1. 34 | Łuk QBv-N-OCY-250x400-30-30-120-90 | 2 | 1.140 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N1. 35 | Kanał wentylacyjny QD-N-OCY-250X400-1128 | 1 | 1.467 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N1. 36 | Kanał wentylacyjny QD-N-OCY-250X400-131 | 1 | 0.170 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N1. 37 | Przepustnica regulacyjna DARL-OCY-100 | 16 |  | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N1. 38 | Redukcja RPCL-OCY-160-125 | 2 | 0.040 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N1. 39 | Kanał wentylacyjny QD-N-OCY-200X400-3091 | 1 | 3.709 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N1. 40 | Kolano BPL-OCY-125-90 | 2 | 0.118 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N1. 41 | Kanał wentylacyjny SPR-OCY-100-685 | 1 | 0.215 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N1. 42 | Przewód elastyczny AE-SN-100 836 | 1 |  | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N1. 43 | Kanał wentylacyjny QD-N-OCY-200X400-1678 | 1 | 2.013 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N1. 44 | Przewód elastyczny AE-SN-125 1239 | 1 |  | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N1. 45 | Kolano BPL-OCY-250-90 | 2 | 0.430 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N1. 46 | Kanał wentylacyjny SPR-OCY-250-1449 | 1 | 1.138 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N1. 47 | Kanał wentylacyjny SPR-OCY-100-495 | 2 | 0.155 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N1. 48 | Przewód elastyczny AE-SN-100 735 | 1 |  | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N1. 49 | Redukcja RPCL-OCY-250-200 | 1 | 0.120 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N1. 50 | Kanał wentylacyjny SPR-OCY-250-709 | 1 | 0.557 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N1. 51 | Przewód elastyczny AE-SN-125 673 | 1 |  | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N1. 52 | Kanał wentylacyjny SPR-OCY-250-791 | 1 | 0.621 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N1. 53 | Kanał wentylacyjny SPR-OCY-100-2031 | 1 | 0.638 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N1. 54 | Przewód elastyczny AE-SN-100 840 | 1 |  | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N1. 55 | Kanał wentylacyjny SPR-OCY-200-1834 | 1 | 1.152 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N1. 56 | Kanał wentylacyjny SPR-OCY-100-481 | 1 | 0.151 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N1. 57 | Przewód elastyczny AE-SN-100 765 | 1 |  | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N1. 58 | Kanał wentylacyjny SPR-OCY-200-1445 | 1 | 0.908 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N1. 59 | Kanał wentylacyjny SPR-OCY-100-1702 | 1 | 0.534 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N1. 60 | Przewód elastyczny AE-SN-100 673 | 1 |  | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N1. 61 | Kanał wentylacyjny SPR-OCY-200-0 | 1 | 0.000 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N1. 62 | Kanał wentylacyjny SPR-OCY-160-1048 | 1 | 0.526 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N1. 63 | Przewód elastyczny AE-SN-125 692 | 1 |  | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N1. 64 | Redukcja RPCL-OCY-160-100 | 1 | 0.060 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N1. 65 | Kanał wentylacyjny SPR-OCY-125-896 | 1 | 0.352 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N1. 66 | Kanał wentylacyjny SPR-OCY-250-952 | 1 | 0.748 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N1. 67 | Kanał wentylacyjny QD-N-OCY-250X700-453 | 1 | 0.861 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N1. 68 | Odsadzka QPR3v-N-OCY-250x700-374-30-30-600 | 1 | 1.343 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N1. 69 | Kanał wentylacyjny QD-N-OCY-150X700-2352 | 1 | 3.999 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N1. 70 | Trójnik TR1v-N-OCY-700x250-800-700x150-400-125-100 | 1 | 1.690 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N1. 71 | Redukcja asym. QPR2v-N-OCY-200x700-150x700-0-0-30-30-200 | 1 | 0.371 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N1. 72 | Trójnik TR2v-N-OCY-700x200-220-160-110-100-50 | 1 | 0.421 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N1. 73 | Kanał wentylacyjny QD-N-OCY-700X200-746 | 1 | 1.342 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N1. 74 | Łuk QBR1v-N-OCY-200x700-200x600-30-30-120-90-0 | 1 | 2.426 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N1. 75 | Trójnik TR2v-N-OCY-600x200-300-160-150-100-100 | 2 | 0.530 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N1. 76 | Trójnik TR2v-N-OCY-200x200-300-160-150-100-100 | 1 | 0.290 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N1. 77 | Redukcja sym. QPR6v-N-OCY-200x600-200x400-30-30-200 | 1 | 0.358 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N1. 78 | Kanał wentylacyjny QD-N-OCY-200X600-3428 | 1 | 5.485 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N1. 79 | Kanał wentylacyjny QD-N-OCY-200X600-2113 | 1 | 3.381 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N1. 80 | Kanał wentylacyjny QD-N-OCY-200X400-1889 | 1 | 2.267 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N1. 81 | Kanał wentylacyjny QD-N-OCY-200X400-2110 | 1 | 2.532 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N1. 82 | Redukcja asym. QPR2v-N-OCY-200x400-200x200-0-0-30-30-200 | 1 | 0.339 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N1. 83 | Kanał wentylacyjny QD-N-OCY-200X200-626 | 1 | 0.501 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N1. 84 | Redukcja PRL1v-N-OCY-200x200-160-30-50-200 | 1 | 0.161 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N1. 85 | Kanał wentylacyjny SPR-OCY-160-1375 | 1 | 0.690 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N1. 86 | Kanał wentylacyjny SPR-OCY-125-2311 | 1 | 0.908 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N1. 87 | Redukcja sym. QPR6v-N-OCY-250x700-200x250-30-30-200 | 1 | 0.572 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N1. 88 | Przepustnica jednopłaszczyznowa QDSI-N-OCY-200x250 | 1 |  | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N1. 89 | Trójnik TR2v-N-OCY-250x200-300-125-150-100-100 | 1 | 0.309 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N1. 90 | Łuk QBR1v-N-OCY-200x250-200x200-30-30-120-90-0 | 1 | 0.577 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N1. 91 | Kanał wentylacyjny QD-N-OCY-200X250-2446 | 1 | 2.202 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N1. 92 | Trójnik TR2v-N-OCY-200x200-200-100-100-100-100 | 1 | 0.191 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N1. 93 | Kanał wentylacyjny QD-N-OCY-200X200-2411 | 1 | 1.929 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N1. 94 | Przewód elastyczny AE-SN-100 525 | 1 |  | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N1. 95 | Redukcja PRL1v-N-OCY-200x200-200-30-50-200 | 1 | 0.160 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N1. 96 | Kolano BPL-OCY-200-90 | 2 | 0.275 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N1. 97 | Kanał wentylacyjny SPR-OCY-200-1x3000+481 | 1 | 2.186 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N1. 98 | Kanał wentylacyjny SPR-OCY-160-1x3000+1776 | 1 | 2.397 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N1. 99 | Trójnik TR1v-N-OCY-500x250-1200-1100x100-600-125-100 | 1 | 2.040 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N1. 100 | Kanał wentylacyjny QD-N-OCY-100X1100-1979 | 1 | 4.750 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N1. 101 | Redukcja sym. QPR6v-N-OCY-250x1100-100x450-30-30-700 | 1 | 2.084 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N1. 102 | Łuk QBv-N-OCY-250x450-30-30-120-90 | 1 | 1.337 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N1. 103 | Kanał wentylacyjny QD-N-OCY-250X450-738 | 1 | 1.034 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N1. 104 | Trójnik TR2v-N-OCY-450x250-200-125-100-125-100 | 1 | 0.319 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N1. 105 | Trójnik TR2v-N-OCY-450x250-300-160-150-125-100 | 1 | 0.470 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N1. 106 | Trójnik TR2v-N-OCY-500x250-200-100-100-125-100 | 1 | 0.331 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N1. 107 | Kanał wentylacyjny QD-N-OCY-500X250-1426 | 1 | 2.139 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N1. 108 | Kanał wentylacyjny QD-N-OCY-500X250-879 | 1 | 1.318 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N1. 109 | Redukcja PRL1v-N-OCY-250x500-125-30-50-400 | 1 | 0.663 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N1. 110 | Trójnik TPCL-OCY-125-100 | 2 | 0.156 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N1. 111 | Redukcja RPCL-OCY-125-100 | 1 | 0.042 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N1. 112 | Przewód elastyczny AE-SN-125 812 | 1 |  | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N1. 113 | Kanał wentylacyjny QD-N-OCY-250X450-2706 | 1 | 3.789 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N1. 114 | Przewód elastyczny AE-SN-160 397 | 1 |  | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N1. 115 | Redukcja sym. QPR6v-N-OCY-250x450-200x450-30-30-200 | 1 | 0.280 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N1. 116 | Trójnik TR2v-N-OCY-450x200-200-125-100-100-100 | 2 | 0.299 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N1. 117 | Kanał wentylacyjny QD-N-OCY-200X450-1934 | 1 | 2.514 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N1. 118 | Kanał wentylacyjny QD-N-OCY-200X450-3399 | 1 | 4.419 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N1. 119 | Redukcja sym. QPR6v-N-OCY-200x450-200x300-30-30-200 | 1 | 0.278 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N1. 120 | Trójnik TR2v-N-OCY-300x200-200-125-100-100-100 | 1 | 0.239 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N1. 121 | Trójnik TR2v-N-OCY-300x200-300-160-150-100-100 | 1 | 0.350 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N1. 122 | Kanał wentylacyjny SPR-OCY-160-2093 | 1 | 1.051 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N1. 123 | Przewód elastyczny AE-SN-160 923 | 1 |  | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N1. 124 | Redukcja PRL1v-N-OCY-200x300-200-30-50-200 | 1 | 0.206 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N1. 125 | Trójnik TPCL-OCY-200-160 | 1 | 0.300 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N1. 126 | Kanał wentylacyjny SPR-OCY-200-2292 | 1 | 1.440 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N1. 127 | Kanał wentylacyjny SPR-OCY-200-146 | 1 | 0.091 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N1. 128 | Przewód elastyczny AE-SN-160 420 | 1 |  | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N1. 129 | Redukcja RPCL-OCY-200-100 | 1 | 0.080 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N1. 130 | Kanał wentylacyjny SPR-OCY-100-1x3000+864 | 1 | 1.213 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N1. 131 | Przewód elastyczny AE-SN-100 1331 | 1 |  | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N1. 132 | Kanał wentylacyjny QD-N-OCY-100X300-527 | 1 | 0.421 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N1. 133 | Redukcja PRL1v-N-OCY-100x300-200-30-50-200 | 2 | 0.165 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N1. 134 | Kanał wentylacyjny SPR-OCY-200-1x3000+151 | 1 | 1.979 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N1. 135 | Kanał wentylacyjny SPR-OCY-200-1732 | 1 | 1.088 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N1. 136 | Kanał wentylacyjny SPR-OCY-125-1x3000+35 | 1 | 1.193 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N1. 137 | Przewód elastyczny AE-SN-125 1377 | 1 |  | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N1. 138 | Przewód elastyczny AE-SN-100 1026 | 1 |  | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N1. 139 | Kanał wentylacyjny SPR-OCY-200-600 | 1 | 0.377 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N1. 140 | Redukcja sym. QPR6v-N-OCY-400x1000-450x900-30-30-179 | 1 | 0.520 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N1. 141 | Kolano QBFv-N-OCY-450x900-150-150-120-90 | 1 | 5.670 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N1. 142 | Kanał wentylacyjny QD-N-OCY-450X900-124 | 1 | 0.334 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N1. 143 | Przewód elastyczny AE-SN-160 546 | 1 |  | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N1. 144 | Przewód elastyczny AE-SN-160 545 | 1 |  | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N1. 145 | Przewód elastyczny AE-SN-160 646 | 1 |  | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N1. 146 | Przewód elastyczny AE-SN-160 645 | 1 |  | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N1. 147 | Przewód elastyczny AE-SN-100 920 | 1 |  | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N1. 148 | Przewód elastyczny AE-SN-125 901 | 1 |  | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N1. 149 | Przewód elastyczny AE-SN-160 868 | 1 |  | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N1. 150 | Przewód elastyczny AE-SN-125 788 | 1 |  | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N1. 151 | Kanał wentylacyjny SPR-OCY-125-2887 | 1 | 1.135 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N1. 152 | Przewód elastyczny AE-SN-100 1085 | 1 |  | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N1. 153 | Przewód elastyczny AE-SN-125 914 | 1 |  | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N1. 154 | Przewód elastyczny AE-SN-160 1344 | 1 |  | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N1. 155 | Przewód elastyczny AE-SN-125 1247 | 1 |  | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N1. 156 | Przewód elastyczny AE-SN-125 944 | 1 |  | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N1. 157 | Przewód elastyczny AE-SN-125 1414 | 1 |  | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N1. 158 | Przewód elastyczny AE-SN-125 837 | 1 |  | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N1. 159 | Przewód elastyczny AE-SN-125 839 | 1 |  | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N1. 160 | Kanał wentylacyjny SPR-OCY-100-951 | 1 | 0.299 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N1. 161 | Kanał wentylacyjny QD-N-OCY-200X300-3207 | 1 | 3.207 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N1. 162 | Przewód elastyczny AE-SN-100 1029 | 1 |  | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N1. 163 | Przewód elastyczny AE-SN-100 519 | 1 |  | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N1. 164 | Kanał wentylacyjny QD-N-OCY-200X300-344 | 1 | 0.344 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N1. 165 | Przewód elastyczny AE-SN-100 537 | 1 |  | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N1. 166 | Przepustnica wielopłaszczyznowa QDSW-N-OCY-150x700 | 1 |  | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N1. 167 | Przepustnica wielopłaszczyznowa QDSW-N-OCY-250x400 | 1 |  | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N1. 168 | Kanał wentylacyjny SPR-OCY-125-485 | 1 | 0.191 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N1. 169 | Kanał wentylacyjny SPR-OCY-125-1x3000+114 | 1 | 1.224 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N1. 170 | Przewód elastyczny AE-SN-100 515 | 1 |  | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N1. 171 | Trójnik TPCL-OCY-200-80 | 1 | 0.200 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N1. 172 | Redukcja RPCL-OCY-200-125 | 1 | 0.080 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N1. 173 | Kanał wentylacyjny QD-N-OCY-250X700-1119 | 1 | 2.126 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N1. 174 | Przewód elastyczny AE-SN-100 615 | 1 |  | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N1. 175 | Kanał wentylacyjny SPR-OCY-200-1106 | 1 | 0.694 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N1. 176 | Przewód elastyczny AE-SN-160 629 | 1 |  | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N1. 177 | Przewód elastyczny AE-SN-160 969 | 1 |  | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N1. 178 | Trójnik TR2v-N-OCY-500x250-300-100-150-125-100 | 1 | 0.481 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N1. 179 | Przewód elastyczny AE-SN-160 965 | 1 |  | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N1. 180 | Kanał wentylacyjny SPR-OCY-125-2739 | 1 | 1.076 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N1. 181 | Kanał wentylacyjny QD-N-OCY-250X450-363 | 1 | 0.508 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N1. 182 | Redukcja PRL1v-N-OCY-200x400-250-30-50-200 | 1 | 0.256 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N1. 183 | Kanał wentylacyjny SPR-OCY-160-799 | 1 | 0.401 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N1. 184 | Kolano BPL-OCY-160-90 | 2 | 0.182 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N1. 185 | Kanał wentylacyjny SPR-OCY-250-1319 | 1 | 1.036 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N1. 186 | Kanał wentylacyjny SPR-OCY-160-825 | 1 | 0.414 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N1. 187 | Kanał wentylacyjny SPR-OCY-160-301 | 1 | 0.151 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N1. 188 | Kanał wentylacyjny QD-N-OCY-250X450-621 | 1 | 0.870 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N1. 189 | Przewód elastyczny AE-SN-125 1170 | 1 |  | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N2. |  |  |  |  |
| N2. 1 | Nawiewnik z ruchomymi dyszami 125-400 | 4 |  | SWEGON EAGLE C lub równorzędny |
| N2. 2 | Nawiewnik z ruchomymi dyszami 160-400 | 22 |  | SWEGON EAGLE C lub równorzędny |
| N2. 3 | Nawiewnik z ruchomymi dyszami 200-600 | 13 |  | SWEGON EAGLE C lub równorzędny |
| N2. 4 | Kanał wentylacyjny QD-N-OCY-800X400-2000 | 3 | 4.800 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N2. 5 | Kanał wentylacyjny QD-N-OCY-700X250-2000 | 1 | 3.800 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N2. 6 | Trójnik TR1v-N-OCY-400x1000-400-250x600-200-500-100 | 1 | 1.290 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N2. 7 | Łuk QBv-N-OCY-400x800-30-30-120-90 | 3 | 3.612 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N2. 8 | Łuk QBv-N-OCY-800x400-30-30-120-90 | 1 | 2.104 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N2. 9 | Kanał wentylacyjny QD-N-OCY-250X600-2000 | 2 | 3.400 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N2. 10 | Łuk QBv-N-OCY-600x250-30-30-120-90 | 1 | 1.090 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N2. 11 | Kanał wentylacyjny QD-N-OCY-400X800-12228 | 1 | 29.347 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N2. 12 | Zawór wentylacyjny KE100 | 27 |  | SMAY lub równorzędny |
| N2. 13 | Zawór wentylacyjny KE125 | 1 |  | SMAY lub równorzędny |
| N2. 14 | Zawór wentylacyjny KE160 | 1 |  | SMAY lub równorzędny |
| N2. 15 | Kratka naw.wyw.aluminiowa ALS-0-425x75/0/0 | 1 |  | SMAY lub równorzędny |
| N2. 16 | Łuk QBv-N-OCY-700x250-30-30-120-90 | 1 | 1.218 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N2. 17 | Trójnik TR1v-N-OCY-700x250-700-400x250-350-125-100 | 1 | 1.460 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N2. 18 | Łuk QBv-N-OCY-250x600-30-30-120-90 | 2 | 2.025 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N2. 19 | Redukcja sym. QPR6v-N-OCY-250x700-250x600-30-30-200 | 1 | 0.392 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N2. 20 | Łuk QBv-N-OCY-150x400-30-30-120-90 | 3 | 0.964 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N2. 21 | Trójnik TR2v-N-OCY-400x150-160-100-80-75-100 | 1 | 0.207 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N2. 22 | Redukcja asym. QPR2v-N-OCY-400x150-500x100-0-0-30-30-200 | 1 | 0.247 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N2. 23 | Trójnik TR1v-N-OCY-500x100-500-425x75-250-50-100 | 1 | 0.700 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N2. 24 | Przepustnica wielopłaszczyznowa QDSW-N-OCY-75x425 | 1 |  | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N2. 25 | Łuk QBv-N-OCY-100x500-30-30-120-90 | 1 | 1.241 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N2. 26 | Trójnik TR2v-N-OCY-500x100-200-100-100-50-100 | 1 | 0.271 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N2. 27 | Redukcja sym. QPR6v-N-OCY-100x500-125x300-30-30-200 | 1 | 0.268 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N2. 28 | Trójnik TR2v-N-OCY-300x125-200-100-100-63-100 | 1 | 0.201 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N2. 29 | Trójnik TPCL-OCY-160-125 | 5 | 0.200 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N2. 30 | Kanał wentylacyjny QD-N-OCY-75X425-289 | 1 | 0.289 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N2. 31 | Kanał wentylacyjny QD-N-OCY-100X500-1633 | 1 | 1.960 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N2. 32 | Przepustnica regulacyjna DARL-OCY-100 | 13 |  | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N2. 33 | Przewód elastyczny AE-SN-100 624 | 1 |  | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N2. 34 | Kanał wentylacyjny QD-N-OCY-125X300-2805 | 1 | 2.384 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N2. 35 | Kanał wentylacyjny QD-N-OCY-125X300-1537 | 1 | 1.307 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N2. 36 | Redukcja PRL1v-N-OCY-125x300-160-30-50-200 | 1 | 0.180 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N2. 37 | Kanał wentylacyjny SPR-OCY-160-2154 | 1 | 1.081 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N2. 38 | Przepustnica regulacyjna DARL-OCY-125 | 24 |  | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N2. 39 | Redukcja RPCL-OCY-160-125 | 4 | 0.040 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N2. 40 | Kanał wentylacyjny SPR-OCY-125-2198 | 1 | 0.864 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N2. 41 | Trójnik TR2v-N-OCY-300x125-200-125-100-63-100 | 1 | 0.209 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N2. 42 | Przewód elastyczny AE-SN-100 561 | 1 |  | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N2. 43 | Przewód elastyczny AE-SN-125 456 | 1 |  | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N2. 44 | Przewód elastyczny AE-SN-125 1150 | 1 |  | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N2. 45 | Trójnik TR2v-N-OCY-200x150-200-100-100-75-100 | 2 | 0.171 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N2. 46 | Redukcja PRL1v-N-OCY-150x200-160-30-50-200 | 1 | 0.141 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N2. 47 | Trójnik TPCL-OCY-160-100 | 2 | 0.175 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N2. 48 | Kanał wentylacyjny QD-N-OCY-150X200-4072 | 1 | 2.850 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N2. 49 | Kanał wentylacyjny SPR-OCY-160-2367 | 1 | 1.188 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N2. 50 | Kanał wentylacyjny SPR-OCY-160-695 | 1 | 0.349 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N2. 51 | Przewód elastyczny AE-SN-100 1278 | 1 |  | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N2. 52 | Przewód elastyczny AE-SN-100 1241 | 1 |  | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N2. 53 | Kanał wentylacyjny SPR-OCY-125-2184 | 1 | 0.858 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N2. 54 | Przewód elastyczny AE-SN-125 1774 | 1 |  | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N2. 55 | Przewód elastyczny AE-SN-100 1329 | 1 |  | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N2. 56 | Kanał wentylacyjny SPR-OCY-100-1813 | 1 | 0.569 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N2. 57 | Przewód elastyczny AE-SN-100 550 | 1 |  | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N2. 58 | Trójnik TR2v-N-OCY-600x200-250-160-125-100-100 | 2 | 0.450 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N2. 59 | Trójnik TR2v-N-OCY-600x200-250-100-125-100-100 | 1 | 0.431 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N2. 60 | Kanał wentylacyjny QD-N-OCY-600X200-353 | 1 | 0.566 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N2. 61 | Przepustnica regulacyjna DARL-OCY-160 | 13 |  | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N2. 62 | Przewód elastyczny AE-SN-160 1650 | 1 |  | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N2. 63 | Kanał wentylacyjny QD-N-OCY-600X200-2131 | 1 | 3.410 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N2. 64 | Przewód elastyczny AE-SN-100 824 | 1 |  | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N2. 65 | Trójnik TR1v-N-OCY-600x200-700-450x200-350-100-100 | 1 | 1.250 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N2. 66 | Redukcja PRL1v-N-OCY-200x600-160-30-50-400 | 1 | 0.730 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N2. 67 | Kanał wentylacyjny SPR-OCY-160-1571 | 1 | 0.789 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N2. 68 | Kanał wentylacyjny QD-N-OCY-200X600-5417 | 1 | 8.667 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N2. 69 | Przewód elastyczny AE-SN-160 986 | 1 |  | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N2. 70 | Przewód elastyczny AE-SN-160 1745 | 1 |  | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N2. 71 | Trójnik TR2v-N-OCY-450x200-250-160-125-100-100 | 1 | 0.375 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N2. 72 | Trójnik TR2v-N-OCY-250x200-250-160-125-100-100 | 3 | 0.275 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N2. 73 | Trójnik TPCL-OCY-160-80 | 1 | 0.150 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N2. 74 | Przewód elastyczny AE-SN-160 403 | 1 |  | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N2. 75 | Przewód elastyczny AE-SN-160 1509 | 1 |  | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N2. 76 | Redukcja sym. QPR6v-N-OCY-200x450-200x250-30-30-200 | 1 | 0.291 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N2. 77 | Redukcja PRL1v-N-OCY-200x250-160-30-50-200 | 1 | 0.185 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N2. 78 | Kolano BPL-OCY-160-90 | 3 | 0.182 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N2. 79 | Kanał wentylacyjny QD-N-OCY-200X250-2899 | 1 | 2.609 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N2. 80 | Kanał wentylacyjny SPR-OCY-160-2601 | 1 | 1.306 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N2. 81 | Przewód elastyczny AE-SN-160 888 | 1 |  | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N2. 82 | Przewód elastyczny AE-SN-160 1604 | 1 |  | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N2. 83 | Przewód elastyczny AE-SN-160 502 | 1 |  | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N2. 84 | Kanał wentylacyjny QD-N-OCY-200X450-295 | 1 | 0.383 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N2. 85 | Kanał wentylacyjny QD-N-OCY-100X900-803 | 1 | 1.606 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N2. 86 | Kanał wentylacyjny QD-N-OCY-200X450-1136 | 1 | 1.477 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N2. 87 | Redukcja sym. QPR6v-N-OCY-200x450-100x900-30-30-500 | 2 | 1.097 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N2. 88 | Kanał wentylacyjny QD-N-OCY-100X500-1202 | 1 | 1.442 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N2. 89 | Kanał wentylacyjny QD-N-OCY-150X400-660 | 1 | 0.726 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N2. 90 | Kanał wentylacyjny QD-N-OCY-150X400-329 | 1 | 0.362 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N2. 91 | Przewód elastyczny AE-SN-125 407 | 1 |  | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N2. 92 | Przewód elastyczny AE-SN-100 569 | 2 |  | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N2. 93 | Czwórnik CZ1v-N-OCY-400x800-300-150x750-150-400-100-200x300-150-400-100 | 1 | 1.000 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N2. 94 | Kanał wentylacyjny QD-N-OCY-200X300-1208 | 1 | 1.208 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N2. 95 | Trójnik TR1v-N-OCY-300x200-400-300x200-200-100-100 | 1 | 0.500 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N2. 96 | Redukcja PRL1v-N-OCY-200x300-125-30-50-300 | 1 | 0.313 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N2. 97 | Kanał wentylacyjny SPR-OCY-125-1x3000+592 | 1 | 1.412 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N2. 98 | Przewód elastyczny AE-SN-125 1476 | 1 |  | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N2. 99 | Trójnik TR2v-N-OCY-300x200-300-160-150-100-100 | 2 | 0.350 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N2. 100 | Trójnik TR2v-N-OCY-300x200-300-125-150-100-100 | 2 | 0.339 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N2. 101 | Przewód elastyczny AE-SN-160 878 | 1 |  | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N2. 102 | Kanał wentylacyjny QD-N-OCY-300X200-319 | 1 | 0.319 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N2. 103 | Kanał wentylacyjny QD-N-OCY-300X200-1798 | 1 | 1.798 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N2. 104 | Przewód elastyczny AE-SN-125 796 | 2 |  | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N2. 105 | Kanał wentylacyjny QD-N-OCY-300X200-2701 | 1 | 2.701 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N2. 106 | Redukcja PRL1v-N-OCY-200x300-200-30-50-200 | 1 | 0.206 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N2. 107 | Trójnik TPCL-OCY-200-100 | 1 | 0.250 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N2. 108 | Redukcja RPCL-OCY-200-160 | 3 | 0.060 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N2. 109 | Kanał wentylacyjny SPR-OCY-200-1x3000+286 | 1 | 2.063 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N2. 110 | Kanał wentylacyjny SPR-OCY-160-2629 | 1 | 1.320 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N2. 111 | Przewód elastyczny AE-SN-125 1643 | 1 |  | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N2. 112 | Kanał wentylacyjny SPR-OCY-125-2067 | 1 | 0.812 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N2. 113 | Przewód elastyczny AE-SN-125 799 | 1 |  | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N2. 114 | Przewód elastyczny AE-SN-100 594 | 1 |  | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N2. 115 | Trójnik TR1v-N-OCY-450x200-700-600x200-350-100-100 | 1 | 1.070 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N2. 116 | Kanał wentylacyjny QD-N-OCY-150X750-853 | 1 | 1.535 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N2. 117 | Redukcja sym. QPR6v-N-OCY-150x750-200x600-30-30-492 | 1 | 0.896 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N2. 118 | Trójnik TR2v-N-OCY-450x200-300-200-150-100-50 | 1 | 0.421 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N2. 119 | Trójnik TSL-OCY-160-200 | 1 | 0.275 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N2. 120 | Przewód elastyczny AE-SN-160 638 | 1 |  | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N2. 121 | Przewód elastyczny AE-SN-160 1542 | 1 |  | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N2. 122 | Kanał wentylacyjny SPR-OCY-200-1970 | 1 | 1.237 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N2. 123 | Kanał wentylacyjny QD-N-OCY-200X450-5068 | 1 | 6.588 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N2. 124 | Łuk QBR1v-N-OCY-200x450-200x250-30-30-120-90-0 | 1 | 1.242 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N2. 125 | Kanał wentylacyjny SPR-OCY-160-437 | 1 | 0.219 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N2. 126 | Redukcja PRL1v-N-OCY-200x250-200-30-50-200 | 1 | 0.181 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N2. 127 | Trójnik TPCL-OCY-200-160 | 2 | 0.300 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N2. 128 | Kanał wentylacyjny SPR-OCY-160-537 | 1 | 0.270 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N2. 129 | Przewód elastyczny AE-SN-160 609 | 1 |  | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N2. 130 | Redukcja RPCL-OCY-200-100 | 1 | 0.080 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N2. 131 | Trójnik TPCL-OCY-160-160 | 1 | 0.300 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N2. 132 | Kanał wentylacyjny SPR-OCY-200-2215 | 1 | 1.391 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N2. 133 | Kanał wentylacyjny SPR-OCY-100-940 | 1 | 0.295 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N2. 134 | Przewód elastyczny AE-SN-160 850 | 1 |  | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N2. 135 | Kanał wentylacyjny SPR-OCY-160-1188 | 1 | 0.597 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N2. 136 | Redukcja RPCL-OCY-160-100 | 2 | 0.060 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N2. 137 | Kanał wentylacyjny SPR-OCY-100-2834 | 1 | 0.890 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N2. 138 | Przewód elastyczny AE-SN-160 669 | 1 |  | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N2. 139 | Przewód elastyczny AE-SN-100 1382 | 1 |  | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N2. 140 | Przewód elastyczny AE-SN-100 1418 | 1 |  | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N2. 141 | Redukcja PRL7v-N-OCY-200x450-200-0-m250-30-50-200 | 1 | 0.260 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N2. 142 | Kanał wentylacyjny QD-N-OCY-200X450-377 | 1 | 0.490 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N2. 143 | Trójnik TPCL-OCY-200-125 | 4 | 0.250 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N2. 144 | Kanał wentylacyjny SPR-OCY-200-304 | 1 | 0.191 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N2. 145 | Przewód elastyczny AE-SN-125 432 | 1 |  | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N2. 146 | Kanał wentylacyjny SPR-OCY-160-1x3000+131 | 1 | 1.572 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N2. 147 | Przewód elastyczny AE-SN-100 799 | 1 |  | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N2. 148 | Kanał wentylacyjny SPR-OCY-125-2990 | 1 | 1.175 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N2. 149 | Przewód elastyczny AE-SN-125 883 | 1 |  | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N2. 150 | Kanał wentylacyjny SPR-OCY-160-2409 | 1 | 1.209 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N2. 151 | Trójnik TR2v-N-OCY-600x250-300-200-150-125-100 | 1 | 0.573 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N2. 152 | Trójnik TSL-OCY-125-160 | 1 | 0.208 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N2. 153 | Redukcja PRL1v-N-OCY-150x100-160-30-50-200 | 2 | 0.102 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N2. 154 | Kanał wentylacyjny QD-N-OCY-100X150-295 | 1 | 0.148 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N2. 155 | Kanał wentylacyjny SPR-OCY-160-1124 | 1 | 0.564 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N2. 156 | Redukcja RPCL-OCY-125-100 | 2 | 0.042 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N2. 157 | Kanał wentylacyjny SPR-OCY-100-559 | 1 | 0.176 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N2. 158 | Przewód elastyczny AE-SN-100 989 | 1 |  | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N2. 159 | Trójnik TPCL-OCY-125-125 | 1 | 0.182 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N2. 160 | Kanał wentylacyjny SPR-OCY-125-2010 | 1 | 0.790 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N2. 161 | Przewód elastyczny AE-SN-125 710 | 1 |  | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N2. 162 | Kanał wentylacyjny SPR-OCY-100-1x3000+665 | 1 | 1.151 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N2. 163 | Przewód elastyczny AE-SN-100 1424 | 1 |  | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N2. 164 | Kanał wentylacyjny QD-N-OCY-600X250-314 | 1 | 0.534 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N2. 165 | Redukcja asym. QPR2v-N-OCY-250x550-100x1100-0-0-30-30-500 | 1 | 1.253 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N2. 166 | Redukcja asym. QPR2v-N-OCY-250x600-100x1100-500-0-30-30-700 | 1 | 2.065 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N2. 167 | Kanał wentylacyjny QD-N-OCY-100X1100-1587 | 1 | 3.809 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N2. 168 | Trójnik TR2v-N-OCY-550x200-200-125-100-100-100 | 3 | 0.339 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N2. 169 | Kanał wentylacyjny SPR-OCY-125-339 | 1 | 0.133 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N2. 170 | Kanał wentylacyjny SPR-OCY-125-1095 | 1 | 0.430 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N2. 171 | Przewód elastyczny AE-SN-125 1423 | 1 |  | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N2. 172 | Łuk QBv-N-OCY-200x550-30-30-120-90 | 1 | 1.669 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N2. 173 | Przewód elastyczny AE-SN-125 807 | 1 |  | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N2. 174 | Kanał wentylacyjny QD-N-OCY-200X550-3405 | 1 | 5.108 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N2. 175 | Przewód elastyczny AE-SN-125 821 | 1 |  | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N2. 176 | Redukcja sym. QPR6v-N-OCY-200x550-200x400-30-30-200 | 1 | 0.320 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N2. 177 | Trójnik TR2v-N-OCY-400x200-200-125-100-100-100 | 1 | 0.279 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N2. 178 | Przewód elastyczny AE-SN-125 990 | 1 |  | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N2. 179 | Kanał wentylacyjny QD-N-OCY-400X200-3384 | 1 | 4.061 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N2. 180 | Łuk QBv-N-OCY-200x400-30-30-120-45 | 2 | 0.562 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N2. 181 | Kanał wentylacyjny QD-N-OCY-200X400-1105 | 1 | 1.326 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N2. 182 | Kanał wentylacyjny QD-N-OCY-200X400-649 | 1 | 0.779 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N2. 183 | Trójnik TR2v-N-OCY-400x200-200-100-100-100-100 | 1 | 0.271 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N2. 184 | Kanał wentylacyjny QD-N-OCY-400X200-581 | 1 | 0.697 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N2. 185 | Przewód elastyczny AE-SN-100 948 | 1 |  | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N2. 186 | Redukcja sym. QPR6v-N-OCY-200x400-200x300-30-30-200 | 1 | 0.247 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N2. 187 | Redukcja PRL1v-N-OCY-100x200-160-30-50-200 | 2 | 0.121 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N2. 188 | Redukcja sym. QPR6v-N-OCY-200x300-200x200-30-30-200 | 1 | 0.206 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N2. 189 | Trójnik TR2v-N-OCY-200x200-200-125-100-100-100 | 1 | 0.199 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N2. 190 | Redukcja PRL1v-N-OCY-200x200-200-30-50-200 | 1 | 0.160 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N2. 191 | Kanał wentylacyjny QD-N-OCY-200X200-799 | 1 | 0.639 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N2. 192 | Kanał wentylacyjny QD-N-OCY-200X300-3231 | 1 | 3.231 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N2. 193 | Kanał wentylacyjny SPR-OCY-200-1915 | 1 | 1.203 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N2. 194 | Kolano BPL-OCY-200-45 | 2 | 0.169 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N2. 195 | Kanał wentylacyjny SPR-OCY-200-2052 | 1 | 1.289 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N2. 196 | Kanał wentylacyjny SPR-OCY-200-295 | 1 | 0.185 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N2. 197 | Kanał wentylacyjny SPR-OCY-200-864 | 1 | 0.542 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N2. 198 | Redukcja RPCL-OCY-200-125 | 1 | 0.080 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N2. 199 | Kolano BPL-OCY-125-90 | 1 | 0.118 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N2. 200 | Kanał wentylacyjny SPR-OCY-125-1344 | 1 | 0.528 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N2. 201 | Kanał wentylacyjny SPR-OCY-125-1x3000+604 | 1 | 1.416 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N2. 202 | Przewód elastyczny AE-SN-125 593 | 1 |  | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N2. 203 | Przewód elastyczny AE-SN-125 840 | 1 |  | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N2. 204 | Przewód elastyczny AE-SN-125 586 | 1 |  | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N2. 205 | Przewód elastyczny AE-SN-125 985 | 1 |  | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N2. 206 | Kanał wentylacyjny SPR-OCY-160-1x3000+869 | 1 | 1.942 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N2. 207 | Kanał wentylacyjny SPR-OCY-125-2443 | 1 | 0.960 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N2. 208 | Przewód elastyczny AE-SN-125 1639 | 1 |  | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N2. 209 | Przewód elastyczny AE-SN-125 856 | 1 |  | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N2. 210 | Kanał wentylacyjny SPR-OCY-160-912 | 1 | 0.458 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N2. 211 | Kanał wentylacyjny QD-N-OCY-100X200-698 | 1 | 0.419 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N2. 212 | Kanał wentylacyjny SPR-OCY-160-1x3000+2780 | 1 | 2.902 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N2. 213 | Redukcja sym. QPR6v-N-OCY-400x1001-400x800-30-30-400 | 1 | 1.156 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N2. 214 | Kanał wentylacyjny QD-N-OCY-400X800-1458 | 1 | 3.500 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N2. 215 | Tłumik akustyczny SLQv-N-OCY-1-1-5-1000-400-974 | 1 |  | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N2. 216 | Przepustnica wielopłaszczyznowa QDSW-N-OCY-250x550 | 1 |  | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N2. 217 | Przepustnica wielopłaszczyznowa QDSW-N-OCY-200x450 | 1 |  | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N2. 218 | Kanał wentylacyjny SPR-OCY-160-349 | 1 | 0.175 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N2. 219 | Przepustnica regulacyjna DARL-OCY-200 | 1 |  | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N2. 220 | Kanał wentylacyjny SPR-OCY-125-486 | 1 | 0.191 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N2. 221 | Przewód elastyczny AE-SN-125 1377 | 1 |  | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N2. 222 | Przepustnica wielopłaszczyznowa QDSW-N-OCY-200x300 | 1 |  | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N2. 223 | Redukcja sym. QPR6v-N-OCY-250x400-150x400-30-30-150 | 1 | 0.195 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N2. 224 | Trójnik TR1v-N-OCY-400x250-300-200x150-150-125-100 | 1 | 0.460 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N2. 225 | Łuk QBv-N-OCY-150x200-30-30-120-90 | 1 | 0.394 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N2. 226 | Kanał wentylacyjny QD-N-OCY-150X200-420 | 1 | 0.294 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N2. 227 | Kanał wentylacyjny QD-N-OCY-150X200-332 | 1 | 0.233 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N2. 228 | Kanał wentylacyjny QD-N-OCY-250X400-963 | 1 | 1.251 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N2. 229 | Przepustnica wielopłaszczyznowa QDSW-N-OCY-250x700 | 1 |  | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N2. 230 | Kanał wentylacyjny QD-N-OCY-200X600-607 | 1 | 0.972 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| N2. 231 | Przepustnica wielopłaszczyznowa QDSW-N-OCY-250x400 | 1 |  | prod.ALNOR lub równorzędny |
| S1. |  |  |  |  |
| S1. 2 | Kanał wentylacyjny QD-N-OCY-400X1000-969 | 1 | 2.712 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| S1. 3 | Trójnik TR1v-N-OCY-1800x400-1100-1000x400-550-200-100 | 1 | 5.120 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| S1. 4 | Łuk QBv-N-OCY-400x1800-30-30-120-90 | 1 | 13.534 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| S1. 5 | Redukcja sym. QPR6v-N-OCY-400x1800-400x1000-30-30-725 | 1 | 3.643 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| S1. 6 | Kanał wentylacyjny QD-N-OCY-400X1800-797 | 1 | 3.506 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| S1. 7 | Kanał wentylacyjny QD-N-OCY-400X1000-1981 | 1 | 5.548 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| S1. 8 | Kanał wentylacyjny QD-N-OCY-400X1800-1150 | 1 | 5.061 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| S1. 9 | Kanał wentylacyjny QD-N-OCY-400X1800-400 | 1 | 1.760 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| S1. 10 | Czerpnia-Wyrzutnia CWP / 400x1800 / AA /NR /brak | 1 |  | SMAY |
| S1. 11 | Tłumik akustyczny SLQv-N-OCY-1-1-3-1800-400-800 | 1 |  | prod.ALNOR lub równorzędny |
| w1. |  |  |  |  |
| W1. 1 | Trójnik TR1v-N-OCY-450x900-500-350x800-250-450-100 | 2 | 1.580 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| W1. 2 | Redukcja asym. QPR2v-N-OCY-450x900-250x450-m101-0-30-30-500 | 1 | 1.646 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| W1. 3 | Kanał wentylacyjny QD-N-OCY-450X900-465 | 1 | 1.256 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| W1. 4 | Kanał wentylacyjny QD-N-OCY-350X800-2000 | 3 | 4.600 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| W1. 5 | Łuk QBv-N-OCY-400x250-30-30-120-90 | 1 | 0.834 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| W1. 6 | Trójnik TR1v-N-OCY-350x800-400-250x700-200-425-100 | 1 | 1.110 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| W1. 7 | Zawór wentylacyjny KK100 | 27 |  | SMAY lub równorzędny |
| W1. 8 | Anemostat wyci. AW-P-3-RAL9010 SR-AW-PZ-I-b | 1 |  | prod.CWK lub równorzędny |
| W1. 9 | Anemostat wyci. AW-P-1-RAL9010 SR-AW-PZ-I-b | 7 |  | prod.CWK lub równorzędny |
| W1. 10 | Anemostat wyci. AW-P-2-RAL9010 SR-AW-PZ-I-b | 7 |  | prod.CWK lub równorzędny |
| W1. 11 | Przewód elastyczny AE-SN-100 1127 | 1 |  | prod.ALNOR lub równorzędny |
| W1. 12 | Trójnik TPCL-OCY-200-100 | 3 | 0.250 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| W1. 13 | Trójnik TPCL-OCY-160-100 | 3 | 0.175 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| W1. 14 | Redukcja RPCL-OCY-160-100 | 3 | 0.060 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| W1. 15 | Przepustnica regulacyjna DARL-OCY-100 | 27 |  | prod.ALNOR lub równorzędny |
| W1. 16 | Kanał wentylacyjny SPR-OCY-100-1x3000+1690 | 1 | 1.473 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| W1. 17 | Kanał wentylacyjny SPR-OCY-100-2314 | 1 | 0.727 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| W1. 18 | Przewód elastyczny AE-SN-100 911 | 1 |  | prod.ALNOR lub równorzędny |
| W1. 19 | Przewód elastyczny AE-SN-100 748 | 1 |  | prod.ALNOR lub równorzędny |
| W1. 20 | Przewód elastyczny AE-SN-100 1309 | 1 |  | prod.ALNOR lub równorzędny |
| W1. 21 | Trójnik TPCL-OCY-200-125 | 1 | 0.250 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| W1. 22 | Kolano BPL-OCY-200-90 | 6 | 0.275 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| W1. 23 | Kanał wentylacyjny SPR-OCY-200-0 | 1 | 0.000 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| W1. 24 | Przepustnica regulacyjna DARL-OCY-125 | 1 |  | prod.ALNOR lub równorzędny |
| W1. 25 | Przewód elastyczny AE-SN-100 572 | 1 |  | prod.ALNOR lub równorzędny |
| W1. 26 | Redukcja PRL1v-N-OCY-100x300-200-30-50-200 | 1 | 0.165 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| W1. 27 | Kanał wentylacyjny QD-N-OCY-100X300-1012 | 1 | 0.809 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| W1. 28 | Tr.orłowy TR3v-N-OCY-400x200-200-200-30-120-120-90-90-30-30-30-30 | 1 | 0.668 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| W1. 29 | Trójnik TR2v-N-OCY-400x250-300-200-150-100-100 | 2 | 0.453 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| W1. 30 | Trójnik TR2v-N-OCY-400x250-300-100-150-100-100 | 1 | 0.421 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| W1. 31 | Redukcja PRL1v-N-OCY-250x400-200-30-50-200 | 1 | 0.291 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| W1. 32 | Kanał wentylacyjny SPR-OCY-200-1102 | 1 | 0.692 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| W1. 33 | Przepustnica regulacyjna DARL-OCY-200 | 3 |  | prod.ALNOR lub równorzędny |
| W1. 34 | Trójnik TPCL-OCY-200-160 | 1 | 0.300 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| W1. 35 | Przepustnica regulacyjna DARL-OCY-160 | 13 |  | prod.ALNOR lub równorzędny |
| W1. 36 | Przewód elastyczny AE-SN-100 510 | 1 |  | prod.ALNOR lub równorzędny |
| W1. 37 | Kanał wentylacyjny QD-N-OCY-250X400-2580 | 1 | 3.354 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| W1. 38 | Kanał wentylacyjny QD-N-OCY-250X400-2827 | 1 | 3.675 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| W1. 39 | Kolano BPL-OCY-100-90 | 2 | 0.085 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| W1. 40 | Trójnik TPCL-OCY-100-100 | 4 | 0.130 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| W1. 41 | Kanał wentylacyjny SPR-OCY-100-908 | 1 | 0.285 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| W1. 42 | Przewód elastyczny AE-SN-100 692 | 1 |  | prod.ALNOR lub równorzędny |
| W1. 43 | Kanał wentylacyjny SPR-OCY-100-845 | 1 | 0.265 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| W1. 44 | Przewód elastyczny AE-SN-100 645 | 1 |  | prod.ALNOR lub równorzędny |
| W1. 45 | Redukcja RPCL-OCY-200-160 | 2 | 0.060 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| W1. 46 | Kanał wentylacyjny SPR-OCY-100-1726 | 1 | 0.542 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| W1. 47 | Redukcja RPCL-OCY-160-125 | 1 | 0.040 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| W1. 48 | Kanał wentylacyjny SPR-OCY-125-0 | 1 | 0.000 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| W1. 49 | Kanał wentylacyjny SPR-OCY-125-1x3000+72 | 1 | 1.207 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| W1. 50 | Przewód elastyczny AE-SN-100 772 | 1 |  | prod.ALNOR lub równorzędny |
| W1. 51 | Redukcja RPCL-OCY-125-100 | 1 | 0.042 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| W1. 52 | Przewód elastyczny AE-SN-100 786 | 1 |  | prod.ALNOR lub równorzędny |
| W1. 53 | Kanał wentylacyjny SPR-OCY-100-1607 | 1 | 0.504 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| W1. 54 | Kanał wentylacyjny SPR-OCY-100-447 | 1 | 0.140 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| W1. 55 | Trójnik TR2v-N-OCY-700x250-300-100-150-125-50 | 1 | 0.586 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| W1. 56 | Redukcja asym. QPR2v-N-OCY-250x700-200x300-m400-0-30-30-380 | 1 | 0.728 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| W1. 57 | Trójnik TR1v-N-OCY-700x250-600-450x200-300-125-100 | 1 | 1.270 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| W1. 58 | Trójnik TR2v-N-OCY-300x200-200-100-100-100-100 | 3 | 0.231 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| W1. 59 | Trójnik TR2v-N-OCY-250x200-200-100-100-100-100 | 2 | 0.211 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| W1. 60 | Trójnik TR2v-N-OCY-700x250-220-160-110-100-50 | 1 | 0.443 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| W1. 61 | Trójnik TR2v-N-OCY-450x200-250-160-125-100-100 | 2 | 0.375 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| W1. 62 | Redukcja PRL1v-N-OCY-200x450-160-30-50-300 | 1 | 0.433 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| W1. 63 | Kanał wentylacyjny SPR-OCY-160-1x3000+1859 | 1 | 2.439 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| W1. 64 | Przewód elastyczny AE-SN-160 1472 | 1 |  | prod.ALNOR lub równorzędny |
| W1. 65 | Kanał wentylacyjny SPR-OCY-200-362 | 1 | 0.227 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| W1. 66 | Kanał wentylacyjny SPR-OCY-200-2750 | 1 | 1.727 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| W1. 67 | Kanał wentylacyjny SPR-OCY-200-422 | 1 | 0.265 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| W1. 68 | Kanał wentylacyjny SPR-OCY-200-747 | 1 | 0.469 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| W1. 69 | Kanał wentylacyjny SPR-OCY-200-896 | 1 | 0.562 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| W1. 70 | Kanał wentylacyjny SPR-OCY-100-136 | 1 | 0.043 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| W1. 71 | Kanał wentylacyjny QD-N-OCY-200X450-1890 | 1 | 2.457 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| W1. 72 | Kanał wentylacyjny QD-N-OCY-200X450-2734 | 1 | 3.555 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| W1. 73 | Łuk QBv-N-OCY-200x450-30-30-120-90 | 1 | 1.242 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| W1. 74 | Odsadzka QPR3v-N-OCY-450x200-300-30-30-430 | 1 | 0.682 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| W1. 75 | Kanał wentylacyjny QD-N-OCY-200X450-360 | 1 | 0.468 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| W1. 76 | Kanał wentylacyjny SPR-OCY-160-1933 | 1 | 0.970 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| W1. 77 | Łuk QBv-N-OCY-200x300-30-30-120-90 | 2 | 0.720 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| W1. 78 | Kanał wentylacyjny QD-N-OCY-200X300-1604 | 1 | 1.604 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| W1. 79 | Kanał wentylacyjny QD-N-OCY-200X300-446 | 1 | 0.446 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| W1. 80 | Kanał wentylacyjny SPR-OCY-100-390 | 2 | 0.123 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| W1. 81 | Przewód elastyczny AE-SN-100 849 | 1 |  | prod.ALNOR lub równorzędny |
| W1. 82 | Kanał wentylacyjny QD-N-OCY-200X300-3646 | 1 | 3.646 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| W1. 83 | Przewód elastyczny AE-SN-100 716 | 1 |  | prod.ALNOR lub równorzędny |
| W1. 84 | Kanał wentylacyjny QD-N-OCY-200X300-2719 | 1 | 2.719 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| W1. 85 | Przewód elastyczny AE-SN-100 483 | 1 |  | prod.ALNOR lub równorzędny |
| W1. 86 | Redukcja sym. QPR6v-N-OCY-200x300-200x250-30-30-200 | 1 | 0.202 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| W1. 87 | Kanał wentylacyjny QD-N-OCY-200X250-3847 | 1 | 3.462 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| W1. 88 | Przewód elastyczny AE-SN-100 1043 | 1 |  | prod.ALNOR lub równorzędny |
| W1. 89 | Trójnik TR1v-N-OCY-200x200-400-250x200-200-100-100 | 1 | 0.410 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| W1. 90 | Redukcja PRL1v-N-OCY-200x200-160-30-50-200 | 2 | 0.161 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| W1. 91 | Przewód elastyczny AE-SN-160 1083 | 1 |  | prod.ALNOR lub równorzędny |
| W1. 92 | Kanał wentylacyjny QD-N-OCY-200X250-1203 | 1 | 1.083 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| W1. 93 | Redukcja sym. QPR6v-N-OCY-200x200-100x200-30-30-200 | 1 | 0.160 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| W1. 94 | Redukcja PRL1v-N-OCY-100x200-160-30-50-200 | 1 | 0.121 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| W1. 95 | Przepustnica jednopłaszczyznowa QDSI-N-OCY-200x200 | 1 |  | prod.ALNOR lub równorzędny |
| W1. 96 | Kanał wentylacyjny QD-N-OCY-100X200-1498 | 1 | 0.899 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| W1. 97 | Kolano BPL-OCY-160-90 | 1 | 0.182 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| W1. 98 | Kanał wentylacyjny SPR-OCY-160-330 | 1 | 0.166 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| W1. 99 | Kanał wentylacyjny QD-N-OCY-250X700-1559 | 1 | 2.961 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| W1. 100 | Trójnik TR2v-N-OCY-450x250-300-100-150-125-100 | 2 | 0.451 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| W1. 101 | Trójnik TR2v-N-OCY-450x250-300-160-150-125-100 | 2 | 0.470 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| W1. 102 | Redukcja asym. QPR2v-N-OCY-250x750-150x450-m300-0-30-30-300 | 2 | 0.632 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| W1. 103 | Kanał wentylacyjny QD-N-OCY-150X750-1186 | 1 | 2.136 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| W1. 104 | Kanał wentylacyjny QD-N-OCY-250X450-964 | 1 | 1.349 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| W1. 105 | Łuk QBR1v-N-OCY-250x450-200x450-30-30-120-45-0 | 1 | 0.711 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| W1. 106 | Kanał wentylacyjny QD-N-OCY-250X450-199 | 1 | 0.278 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| W1. 107 | Kanał wentylacyjny SPR-OCY-160-603 | 1 | 0.303 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| W1. 108 | Przewód elastyczny AE-SN-160 870 | 1 |  | prod.ALNOR lub równorzędny |
| W1. 109 | Kanał wentylacyjny SPR-OCY-100-1083 | 1 | 0.340 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| W1. 110 | Przewód elastyczny AE-SN-100 463 | 1 |  | prod.ALNOR lub równorzędny |
| W1. 111 | Trójnik TR2v-N-OCY-450x200-200-100-100-100-100 | 2 | 0.291 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| W1. 112 | Trójnik TR2v-N-OCY-450x200-300-160-150-100-100 | 2 | 0.440 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| W1. 113 | Łuk QBv-N-OCY-200x450-30-30-120-45 | 3 | 0.660 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| W1. 114 | Kanał wentylacyjny SPR-OCY-160-712 | 2 | 0.358 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| W1. 115 | Kanał wentylacyjny QD-N-OCY-200X450-715 | 1 | 0.929 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| W1. 116 | Kanał wentylacyjny QD-N-OCY-200X450-641 | 1 | 0.833 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| W1. 117 | Kanał wentylacyjny SPR-OCY-100-329 | 1 | 0.103 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| W1. 118 | Kanał wentylacyjny QD-N-OCY-200X450-572 | 1 | 0.743 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| W1. 119 | Kanał wentylacyjny SPR-OCY-100-1016 | 1 | 0.319 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| W1. 120 | Kanał wentylacyjny QD-N-OCY-200X450-1894 | 1 | 2.462 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| W1. 121 | Kanał wentylacyjny QD-N-OCY-200X450-1207 | 1 | 1.568 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| W1. 122 | Redukcja asym. QPR2v-N-OCY-200x450-200x250-0-0-30-30-200 | 1 | 0.368 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| W1. 123 | Kanał wentylacyjny QD-N-OCY-200X250-2171 | 1 | 1.954 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| W1. 124 | Przewód elastyczny AE-SN-100 573 | 1 |  | prod.ALNOR lub równorzędny |
| W1. 125 | Trójnik TR2v-N-OCY-200x200-300-200-150-100-100 | 1 | 0.303 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| W1. 126 | Trójnik TSL-OCY-160-200 | 1 | 0.275 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| W1. 127 | Kanał wentylacyjny SPR-OCY-160-372 | 1 | 0.187 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| W1. 128 | Przewód elastyczny AE-SN-160 1400 | 1 |  | prod.ALNOR lub równorzędny |
| W1. 129 | Kanał wentylacyjny SPR-OCY-200-2625 | 1 | 1.649 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| W1. 130 | Kanał wentylacyjny SPR-OCY-160-217 | 1 | 0.109 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| W1. 131 | Przewód elastyczny AE-SN-160 844 | 1 |  | prod.ALNOR lub równorzędny |
| W1. 132 | Kanał wentylacyjny SPR-OCY-100-1226 | 1 | 0.385 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| W1. 133 | Przewód elastyczny AE-SN-100 1508 | 1 |  | prod.ALNOR lub równorzędny |
| W1. 134 | Kanał wentylacyjny QD-N-OCY-450X900-93 | 1 | 0.252 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| W1. 135 | Tłumik akustyczny SLQv-N-OCY-1-1-5-1000-400-1268 | 1 |  | prod.ALNOR lub równorzędny |
| W1. 136 | Łuk QBR1v-N-OCY-400x1000-450x900-30-30-120-90-0 | 1 | 5.094 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| W1. 137 | Przewód elastyczny AE-SN-160 1687 | 1 |  | prod.ALNOR lub równorzędny |
| W1. 138 | Przewód elastyczny AE-SN-160 932 | 1 |  | prod.ALNOR lub równorzędny |
| W1. 139 | Przewód elastyczny AE-SN-160 1447 | 1 |  | prod.ALNOR lub równorzędny |
| W1. 140 | Trójnik TR2v-N-OCY-250x200-300-160-150-100-100 | 1 | 0.320 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| W1. 141 | Łuk QBR1v-N-OCY-200x250-200x200-30-30-120-90-0 | 1 | 0.577 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| W1. 142 | Kanał wentylacyjny QD-N-OCY-200X200-1427 | 1 | 1.142 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| W1. 143 | Kanał wentylacyjny QD-N-OCY-200X250-829 | 1 | 0.746 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| W1. 144 | Kanał wentylacyjny SPR-OCY-160-623 | 1 | 0.313 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| W1. 145 | Przewód elastyczny AE-SN-160 747 | 1 |  | prod.ALNOR lub równorzędny |
| W1. 146 | Przewód elastyczny AE-SN-160 840 | 1 |  | prod.ALNOR lub równorzędny |
| W1. 147 | Przewód elastyczny AE-SN-160 740 | 1 |  | prod.ALNOR lub równorzędny |
| W1. 148 | Kanał wentylacyjny SPR-OCY-160-1389 | 1 | 0.697 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| W1. 149 | Przewód elastyczny AE-SN-160 999 | 1 |  | prod.ALNOR lub równorzędny |
| W1. 150 | Przewód elastyczny AE-SN-160 1246 | 1 |  | prod.ALNOR lub równorzędny |
| W1. 151 | Przewód elastyczny AE-SN-100 1039 | 1 |  | prod.ALNOR lub równorzędny |
| W1. 152 | Przewód elastyczny AE-SN-100 959 | 1 |  | prod.ALNOR lub równorzędny |
| W1. 153 | Przewód elastyczny AE-SN-160 766 | 1 |  | prod.ALNOR lub równorzędny |
| W1. 154 | Przepustnica wielopłaszczyznowa QDSW-N-OCY-200x300 | 1 |  | prod.ALNOR lub równorzędny |
| W1. 155 | Przepustnica jednopłaszczyznowa QDSI-N-OCY-200x300 | 1 |  | prod.ALNOR lub równorzędny |
| W1. 156 | Przepustnica wielopłaszczyznowa QDSW-N-OCY-250x400 | 1 |  | prod.ALNOR lub równorzędny |
| W1. 157 | Kanał wentylacyjny SPR-OCY-200-2191 | 1 | 1.376 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| W1. 158 | Kanał wentylacyjny SPR-OCY-200-1x3000+2627 | 1 | 3.534 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| W1. 159 | Kanał wentylacyjny SPR-OCY-125-1325 | 1 | 0.521 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| W1. 160 | Kanał wentylacyjny QD-N-OCY-250X700-2490 | 1 | 4.732 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| W1. 161 | Trójnik TPCL-OCY-125-100 | 1 | 0.156 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| W1. 162 | Kanał wentylacyjny QD-N-OCY-250X450-1434 | 1 | 2.008 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| W1. 163 | Kanał wentylacyjny QD-N-OCY-250X450-471 | 1 | 0.659 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| W1. 164 | Przewód elastyczny AE-SN-100 941 | 1 |  | prod.ALNOR lub równorzędny |
| W1. 165 | Kanał wentylacyjny SPR-OCY-100-264 | 1 | 0.083 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| W1. 166 | Przewód elastyczny AE-SN-200 609 | 1 |  | prod.ALNOR lub równorzędny |
| W1. 167 | Przewód elastyczny AE-SN-100 484 | 1 |  | prod.ALNOR lub równorzędny |
| W1. 168 | Trójnik TPCL-OCY-125-80 | 1 | 0.130 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| W1. 169 | Przewód elastyczny AE-SN-100 611 | 1 |  | prod.ALNOR lub równorzędny |
| W1. 170 | Kanał wentylacyjny SPR-OCY-100-932 | 1 | 0.293 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| W1. 171 | Przewód elastyczny AE-SN-100 633 | 1 |  | prod.ALNOR lub równorzędny |
| W1. 172 | Kanał wentylacyjny SPR-OCY-200-686 | 1 | 0.431 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| W1. 173 | Kanał wentylacyjny SPR-OCY-200-687 | 1 | 0.431 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| W1. 174 | Kanał wentylacyjny SPR-OCY-160-2751 | 1 | 1.381 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| W1. 175 | Kanał wentylacyjny SPR-OCY-100-1835 | 1 | 0.576 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| W1. 176 | Przewód elastyczny AE-SN-100 655 | 1 |  | prod.ALNOR lub równorzędny |
| W1. 177 | Przewód elastyczny AE-SN-100 531 | 1 |  | prod.ALNOR lub równorzędny |
| W1. 178 | Kanał wentylacyjny SPR-OCY-100-1x3000+2426 | 1 | 1.704 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| W1. 179 | Kanał wentylacyjny SPR-OCY-100-690 | 1 | 0.217 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| W2. |  |  |  |  |
| W2. 1 | Kanał wentylacyjny QD-N-OCY-800X400-2000 | 3 | 4.800 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| W2. 2 | Trójnik TR1v-N-OCY-1000x400-800-600x250-400-200-100 | 1 | 2.410 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| W2. 3 | Łuk QBv-N-OCY-600x250-30-30-120-90 | 2 | 1.090 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| W2. 4 | Łuk QBv-N-OCY-800x400-30-30-120-90 | 1 | 2.104 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| W2. 5 | Łuk QBv-N-OCY-400x800-30-30-120-90 | 3 | 3.612 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| W2. 6 | Redukcja sym. QPR6v-N-OCY-400x1000-400x800-30-30-200 | 1 | 0.626 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| W2. 7 | Kanał wentylacyjny QD-N-OCY-250X600-2000 | 2 | 3.400 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| W2. 8 | Kanał wentylacyjny QD-N-OCY-400X800-13018 | 1 | 31.244 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| W2. 9 | Zawór wentylacyjny KK100 | 31 |  | SMAY lub równorzędny |
| W2. 10 | Zawór wentylacyjny KK125 | 3 |  | SMAY lub równorzędny |
| W2. 11 | Kratka naw.wyw.aluminiowa ALS-0-425x75/0/0 | 1 |  | SMAY lub równorzędny |
| W2. 12 | Anemostat wyci. AW-P-1-RAL9010 SR-AW-PZ-I-b | 7 |  | prod.CWK lub równorzędny |
| W2. 13 | Anemostat wyci. AW-P-3-RAL9010 SR-AW-PZ-I-b | 7 |  | prod.CWK lub równorzędny |
| W2. 14 | Łuk QBv-N-OCY-700x250-30-30-120-90 | 1 | 1.218 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| W2. 15 | Trójnik TR1v-N-OCY-700x250-800-700x200-400-125-100 | 1 | 1.700 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| W2. 16 | Trójnik TR2v-N-OCY-700x200-200-100-100-100-100 | 3 | 0.391 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| W2. 17 | Trójnik TR2v-N-OCY-700x200-300-200-150-100-100 | 1 | 0.603 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| W2. 18 | Kolano BPL-OCY-100-90 | 4 | 0.085 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| W2. 19 | Przepustnica regulacyjna DARL-OCY-100 | 30 |  | prod.ALNOR lub równorzędny |
| W2. 20 | Przepustnica regulacyjna DARL-OCY-200 | 5 |  | prod.ALNOR lub równorzędny |
| W2. 21 | Kanał wentylacyjny SPR-OCY-200-271 | 1 | 0.170 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| W2. 22 | Przewód elastyczny AE-SN-200 1105 | 1 |  | prod.ALNOR lub równorzędny |
| W2. 23 | Kanał wentylacyjny QD-N-OCY-250X700-278 | 1 | 0.528 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| W2. 24 | Kanał wentylacyjny QD-N-OCY-200X700-1473 | 1 | 2.652 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| W2. 25 | Kanał wentylacyjny SPR-OCY-100-1635 | 1 | 0.513 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| W2. 26 | Kanał wentylacyjny SPR-OCY-100-293 | 1 | 0.092 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| W2. 27 | Kanał wentylacyjny SPR-OCY-100-260 | 1 | 0.082 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| W2. 28 | Przewód elastyczny AE-SN-100 373 | 1 |  | prod.ALNOR lub równorzędny |
| W2. 29 | Przewód elastyczny AE-SN-100 395 | 1 |  | prod.ALNOR lub równorzędny |
| W2. 30 | Kanał wentylacyjny QD-N-OCY-200X700-2359 | 1 | 4.246 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| W2. 31 | Tr.orłowy TR3v-N-OCY-700x200-400-200-226-120-120-90-90-30-30-30-30 | 1 | 1.362 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| W2. 32 | Redukcja PRL1v-N-OCY-200x200-200-30-50-200 | 3 | 0.160 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| W2. 33 | Kanał wentylacyjny SPR-OCY-200-1235 | 1 | 0.775 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| W2. 34 | Kanał wentylacyjny QD-N-OCY-200X700-839 | 1 | 1.511 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| W2. 35 | Przewód elastyczny AE-SN-200 1517 | 1 |  | prod.ALNOR lub równorzędny |
| W2. 36 | Trójnik TR2v-N-OCY-400x200-300-200-150-100-100 | 1 | 0.423 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| W2. 37 | Przewód elastyczny AE-SN-200 630 | 1 |  | prod.ALNOR lub równorzędny |
| W2. 38 | Trójnik TR1v-N-OCY-400x200-300-200x100-150-100-100 | 1 | 0.420 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| W2. 39 | Redukcja PRL1v-N-OCY-100x200-200-30-50-200 | 1 | 0.130 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| W2. 40 | Kolano BPL-OCY-200-90 | 5 | 0.275 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| W2. 41 | Przepustnica jednopłaszczyznowa QDSI-N-OCY-100x200 | 1 |  | prod.ALNOR lub równorzędny |
| W2. 42 | Kanał wentylacyjny QD-N-OCY-100X200-2130 | 1 | 1.278 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| W2. 43 | Kanał wentylacyjny SPR-OCY-200-406 | 1 | 0.255 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| W2. 44 | Przewód elastyczny AE-SN-200 602 | 1 |  | prod.ALNOR lub równorzędny |
| W2. 45 | Redukcja PRL1v-N-OCY-200x400-200-30-50-200 | 1 | 0.268 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| W2. 46 | Kanał wentylacyjny SPR-OCY-200-311 | 1 | 0.195 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| W2. 47 | Kanał wentylacyjny QD-N-OCY-200X400-952 | 1 | 1.142 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| W2. 48 | Kanał wentylacyjny SPR-OCY-200-155 | 1 | 0.097 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| W2. 49 | Przewód elastyczny AE-SN-200 960 | 1 |  | prod.ALNOR lub równorzędny |
| W2. 50 | Kanał wentylacyjny QD-N-OCY-100X600-2017 | 1 | 2.824 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| W2. 51 | Łuk QBR1v-N-OCY-250x700-100x600-30-30-150-90-0 | 1 | 2.651 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| W2. 52 | Trójnik TR2v-N-OCY-600x100-200-100-100-50-50 | 1 | 0.296 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| W2. 53 | Kanał wentylacyjny SPR-OCY-100-306 | 1 | 0.096 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| W2. 54 | Przewód elastyczny AE-SN-100 1166 | 1 |  | prod.ALNOR lub równorzędny |
| W2. 55 | Redukcja sym. QPR6v-N-OCY-200x600-100x300-30-30-300 | 1 | 0.537 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| W2. 56 | Trójnik TR2v-N-OCY-300x200-200-100-100-100-100 | 1 | 0.231 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| W2. 57 | Trójnik TR2v-N-OCY-300x200-200-125-100-100-100 | 1 | 0.239 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| W2. 58 | Przepustnica regulacyjna DARL-OCY-125 | 6 |  | prod.ALNOR lub równorzędny |
| W2. 59 | Kanał wentylacyjny SPR-OCY-125-1694 | 1 | 0.666 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| W2. 60 | Kanał wentylacyjny QD-N-OCY-200X300-442 | 1 | 0.442 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| W2. 61 | Kanał wentylacyjny QD-N-OCY-200X300-892 | 1 | 0.892 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| W2. 62 | Przewód elastyczny AE-SN-100 573 | 1 |  | prod.ALNOR lub równorzędny |
| W2. 63 | Kolano BPL-OCY-125-90 | 2 | 0.118 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| W2. 64 | Trójnik TPCL-OCY-125-100 | 4 | 0.156 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| W2. 65 | Redukcja RPCL-OCY-125-100 | 5 | 0.042 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| W2. 66 | Kanał wentylacyjny SPR-OCY-100-837 | 1 | 0.263 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| W2. 67 | Redukcja PRL1v-N-OCY-200x300-200-30-50-200 | 1 | 0.206 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| W2. 68 | Trójnik TPCL-OCY-200-100 | 5 | 0.250 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| W2. 69 | Trójnik TPCL-OCY-200-125 | 3 | 0.250 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| W2. 70 | Kanał wentylacyjny SPR-OCY-125-536 | 1 | 0.210 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| W2. 71 | Przewód elastyczny AE-SN-100 481 | 1 |  | prod.ALNOR lub równorzędny |
| W2. 72 | Redukcja RPCL-OCY-200-100 | 1 | 0.080 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| W2. 73 | Przewód elastyczny AE-SN-100 845 | 1 |  | prod.ALNOR lub równorzędny |
| W2. 74 | Kanał wentylacyjny SPR-OCY-100-540 | 1 | 0.170 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| W2. 75 | Przewód elastyczny AE-SN-100 499 | 1 |  | prod.ALNOR lub równorzędny |
| W2. 76 | Kanał wentylacyjny SPR-OCY-100-1816 | 1 | 0.570 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| W2. 77 | Przewód elastyczny AE-SN-100 480 | 1 |  | prod.ALNOR lub równorzędny |
| W2. 78 | Kanał wentylacyjny SPR-OCY-100-543 | 1 | 0.171 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| W2. 79 | Przewód elastyczny AE-SN-100 512 | 1 |  | prod.ALNOR lub równorzędny |
| W2. 80 | Kanał wentylacyjny SPR-OCY-125-1508 | 1 | 0.593 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| W2. 81 | Kanał wentylacyjny SPR-OCY-125-561 | 1 | 0.220 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| W2. 82 | Przewód elastyczny AE-SN-125 922 | 1 |  | prod.ALNOR lub równorzędny |
| W2. 83 | Przewód elastyczny AE-SN-100 1304 | 1 |  | prod.ALNOR lub równorzędny |
| W2. 84 | Przewód elastyczny AE-SN-125 799 | 1 |  | prod.ALNOR lub równorzędny |
| W2. 85 | Kanał wentylacyjny SPR-OCY-200-2x3000+2434 | 1 | 5.297 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| W2. 86 | Trójnik TR1v-N-OCY-400x800-300-200x700-150-400-100 | 1 | 0.900 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| W2. 87 | Łuk QBv-N-OCY-200x700-30-30-120-90 | 1 | 2.426 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| W2. 88 | Tr.orłowy TR3v-N-OCY-700x200-450-250-30-120-120-90-90-30-30-30-30 | 1 | 1.453 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| W2. 89 | Trójnik TR2v-N-OCY-450x200-300-160-150-100-100 | 1 | 0.440 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| W2. 90 | Trójnik TPCL-OCY-160-160 | 1 | 0.300 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| W2. 91 | Redukcja RPCL-OCY-160-100 | 3 | 0.060 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| W2. 92 | Kanał wentylacyjny SPR-OCY-100-294 | 1 | 0.092 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| W2. 93 | Przewód elastyczny AE-SN-100 449 | 1 |  | prod.ALNOR lub równorzędny |
| W2. 94 | Przewód elastyczny AE-SN-160 820 | 1 |  | prod.ALNOR lub równorzędny |
| W2. 95 | Przepustnica regulacyjna DARL-OCY-160 | 7 |  | prod.ALNOR lub równorzędny |
| W2. 96 | Kanał wentylacyjny SPR-OCY-160-541 | 1 | 0.272 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| W2. 97 | Kanał wentylacyjny QD-N-OCY-200X700-141 | 1 | 0.254 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| W2. 98 | Kanał wentylacyjny QD-N-OCY-200X450-288 | 1 | 0.374 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| W2. 99 | Trójnik TR2v-N-OCY-450x200-200-100-100-100-50 | 4 | 0.276 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| W2. 100 | Kanał wentylacyjny SPR-OCY-100-760 | 1 | 0.238 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| W2. 101 | Przewód elastyczny AE-SN-100 1134 | 1 |  | prod.ALNOR lub równorzędny |
| W2. 102 | Kanał wentylacyjny QD-N-OCY-200X450-920 | 1 | 1.196 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| W2. 103 | Łuk QBR1v-N-OCY-200x450-200x350-30-30-120-90-0 | 1 | 1.242 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| W2. 104 | Trójnik TR2v-N-OCY-350x200-300-200-150-100-100 | 1 | 0.393 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| W2. 105 | Przewód elastyczny AE-SN-200 1062 | 1 |  | prod.ALNOR lub równorzędny |
| W2. 106 | Kanał wentylacyjny QD-N-OCY-200X350-6808 | 1 | 7.489 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| W2. 107 | Redukcja PRL1v-N-OCY-200x350-200-30-50-200 | 1 | 0.235 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| W2. 108 | Kanał wentylacyjny SPR-OCY-200-1x3000+137 | 1 | 1.970 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| W2. 109 | Przewód elastyczny AE-SN-100 584 | 1 |  | prod.ALNOR lub równorzędny |
| W2. 110 | Kanał wentylacyjny SPR-OCY-200-368 | 1 | 0.231 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| W2. 111 | Kanał wentylacyjny SPR-OCY-200-2x3000+1097 | 1 | 4.457 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| W2. 112 | Przewód elastyczny AE-SN-200 1496 | 1 |  | prod.ALNOR lub równorzędny |
| W2. 113 | Trójnik TR1v-N-OCY-200x200-400-250x200-200-100-100 | 1 | 0.410 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| W2. 114 | Kanał wentylacyjny QD-N-OCY-200X250-976 | 1 | 0.879 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| W2. 115 | Redukcja PRL1v-N-OCY-200x200-125-30-50-200 | 1 | 0.163 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| W2. 116 | Kanał wentylacyjny SPR-OCY-125-1082 | 1 | 0.425 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| W2. 117 | Kanał wentylacyjny SPR-OCY-100-433 | 1 | 0.136 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| W2. 118 | Redukcja sym. QPR6v-N-OCY-200x200-100x400-30-30-200 | 2 | 0.224 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| W2. 119 | Trójnik TR2v-N-OCY-200x200-200-125-100-100-100 | 1 | 0.199 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| W2. 120 | Trójnik TR2v-N-OCY-200x200-300-160-150-100-100 | 2 | 0.290 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| W2. 121 | Kanał wentylacyjny QD-N-OCY-200X200-841 | 1 | 0.672 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| W2. 122 | Przewód elastyczny AE-SN-160 986 | 1 |  | prod.ALNOR lub równorzędny |
| W2. 123 | Przewód elastyczny AE-SN-100 1174 | 1 |  | prod.ALNOR lub równorzędny |
| W2. 124 | Kanał wentylacyjny SPR-OCY-100-1074 | 1 | 0.337 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| W2. 125 | Przewód elastyczny AE-SN-100 955 | 1 |  | prod.ALNOR lub równorzędny |
| W2. 126 | Trójnik TPCL-OCY-200-160 | 1 | 0.300 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| W2. 127 | Kanał wentylacyjny SPR-OCY-200-1x3000+2916 | 1 | 3.715 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| W2. 128 | Redukcja RPCL-OCY-200-125 | 1 | 0.080 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| W2. 129 | Przewód elastyczny AE-SN-100 819 | 1 |  | prod.ALNOR lub równorzędny |
| W2. 130 | Przewód elastyczny AE-SN-100 806 | 1 |  | prod.ALNOR lub równorzędny |
| W2. 131 | Kanał wentylacyjny SPR-OCY-100-648 | 1 | 0.204 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| W2. 132 | Kanał wentylacyjny SPR-OCY-125-553 | 1 | 0.217 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| W2. 133 | Przewód elastyczny AE-SN-125 453 | 1 |  | prod.ALNOR lub równorzędny |
| W2. 134 | Kanał wentylacyjny SPR-OCY-160-1946 | 1 | 0.977 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| W2. 135 | Kolano BPL-OCY-160-90 | 1 | 0.182 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| W2. 136 | Kanał wentylacyjny SPR-OCY-160-622 | 1 | 0.312 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| W2. 137 | Przewód elastyczny AE-SN-160 1062 | 1 |  | prod.ALNOR lub równorzędny |
| W2. 138 | Przewód elastyczny AE-SN-100 847 | 1 |  | prod.ALNOR lub równorzędny |
| W2. 139 | Kanał wentylacyjny QD-N-OCY-700X250-2000 | 1 | 3.800 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| W2. 140 | Kanał wentylacyjny QD-N-OCY-100X400-1398 | 1 | 1.398 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| W2. 141 | Redukcja PRL1v-N-OCY-100x100-125-30-50-200 | 2 | 0.080 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| W2. 142 | Redukcja PRL1v-N-OCY-75x425-125-30-50-300 | 2 | 0.335 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| W2. 143 | Kanał wentylacyjny QD-N-OCY-75X425-505 | 2 | 0.505 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| W2. 144 | Kanał wentylacyjny SPR-OCY-125-886 | 1 | 0.348 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| W2. 145 | Redukcja RPCL-OCY-200-160 | 1 | 0.060 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| W2. 146 | Trójnik TSL-OCY-125-160 | 1 | 0.208 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| W2. 147 | Przewód elastyczny AE-SN-100 579 | 1 |  | prod.ALNOR lub równorzędny |
| W2. 148 | Kanał wentylacyjny SPR-OCY-160-1190 | 1 | 0.598 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| W2. 149 | Kanał wentylacyjny SPR-OCY-125-1188 | 1 | 0.467 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| W2. 150 | Kanał wentylacyjny QD-N-OCY-100X100-242 | 1 | 0.097 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| W2. 151 | Kanał wentylacyjny SPR-OCY-125-1426 | 1 | 0.560 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| W2. 152 | Przewód elastyczny AE-SN-100 722 | 1 |  | prod.ALNOR lub równorzędny |
| W2. 153 | Kanał wentylacyjny SPR-OCY-100-2109 | 1 | 0.662 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| W2. 154 | Przewód elastyczny AE-SN-100 744 | 1 |  | prod.ALNOR lub równorzędny |
| W2. 155 | Trójnik TR1v-N-OCY-600x250-1100-1000x100-550-125-100 | 1 | 2.090 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| W2. 156 | Łuk QBR1v-N-OCY-250x600-200x200-30-30-120-90-0 | 1 | 2.025 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| W2. 157 | Trójnik TR2v-N-OCY-200x200-200-100-100-100-100 | 1 | 0.191 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| W2. 158 | Kanał wentylacyjny SPR-OCY-200-327 | 1 | 0.205 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| W2. 159 | Kanał wentylacyjny SPR-OCY-200-2360 | 1 | 1.482 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| W2. 160 | Przewód elastyczny AE-SN-100 627 | 1 |  | prod.ALNOR lub równorzędny |
| W2. 161 | Kanał wentylacyjny QD-N-OCY-250X600-304 | 1 | 0.517 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| W2. 162 | Kanał wentylacyjny QD-N-OCY-100X1000-1629 | 1 | 3.583 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| W2. 163 | Redukcja asym. QPR2v-N-OCY-100x1000-200x500-m370-0-30-30-500 | 1 | 1.137 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| W2. 164 | Trójnik TR2v-N-OCY-500x200-200-100-100-100-50 | 2 | 0.296 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| W2. 165 | Przewód elastyczny AE-SN-100 461 | 1 |  | prod.ALNOR lub równorzędny |
| W2. 166 | Przewód elastyczny AE-SN-100 450 | 1 |  | prod.ALNOR lub równorzędny |
| W2. 167 | Kanał wentylacyjny QD-N-OCY-500X200-3048 | 1 | 4.267 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| W2. 168 | Redukcja asym. QPR2v-N-OCY-200x500-200x450-0-0-30-30-200 | 1 | 0.289 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| W2. 169 | Łuk QBv-N-OCY-200x450-30-30-120-45 | 2 | 0.660 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| W2. 170 | Trójnik TR2v-N-OCY-450x200-250-160-125-100-50 | 1 | 0.350 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| W2. 171 | Trójnik TR2v-N-OCY-450x200-250-125-125-100-50 | 1 | 0.345 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| W2. 172 | Przewód elastyczny AE-SN-100 605 | 1 |  | prod.ALNOR lub równorzędny |
| W2. 173 | Przewód elastyczny AE-SN-100 340 | 1 |  | prod.ALNOR lub równorzędny |
| W2. 174 | Kanał wentylacyjny QD-N-OCY-450X200-1645 | 1 | 2.138 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| W2. 175 | Kanał wentylacyjny QD-N-OCY-450X200-637 | 1 | 0.828 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| W2. 176 | Kanał wentylacyjny QD-N-OCY-450X200-2623 | 1 | 3.410 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| W2. 177 | Kanał wentylacyjny QD-N-OCY-200X450-684 | 1 | 0.889 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| W2. 178 | Kanał wentylacyjny SPR-OCY-100-163 | 1 | 0.051 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| W2. 179 | Przewód elastyczny AE-SN-100 717 | 1 |  | prod.ALNOR lub równorzędny |
| W2. 180 | Kanał wentylacyjny QD-N-OCY-200X450-1285 | 1 | 1.671 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| W2. 181 | Kanał wentylacyjny QD-N-OCY-100X500-1103 | 1 | 1.324 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| W2. 182 | Przewód elastyczny AE-SN-160 638 | 1 |  | prod.ALNOR lub równorzędny |
| W2. 183 | Kanał wentylacyjny SPR-OCY-125-2570 | 1 | 1.010 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| W2. 184 | Przewód elastyczny AE-SN-160 590 | 1 |  | prod.ALNOR lub równorzędny |
| W2. 185 | Redukcja sym. QPR6v-N-OCY-200x450-100x500-30-30-200 | 1 | 0.262 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| W2. 186 | Redukcja sym. QPR6v-N-OCY-200x250-100x500-30-30-200 | 1 | 0.283 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| W2. 187 | Trójnik TSL-OCY-160-160 | 1 | 0.225 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| W2. 188 | Trójnik TR2v-N-OCY-250x200-300-160-150-100-100 | 2 | 0.320 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| W2. 189 | Przewód elastyczny AE-SN-100 777 | 1 |  | prod.ALNOR lub równorzędny |
| W2. 190 | Kanał wentylacyjny SPR-OCY-160-1x3000+824 | 1 | 1.920 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| W2. 191 | Kanał wentylacyjny SPR-OCY-100-596 | 1 | 0.187 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| W2. 192 | Trójnik TPCL-OCY-160-100 | 1 | 0.175 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| W2. 193 | Kanał wentylacyjny SPR-OCY-160-2175 | 1 | 1.092 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| W2. 194 | Przewód elastyczny AE-SN-100 472 | 1 |  | prod.ALNOR lub równorzędny |
| W2. 195 | Kanał wentylacyjny SPR-OCY-100-2328 | 1 | 0.731 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| W2. 196 | Przewód elastyczny AE-SN-100 906 | 1 |  | prod.ALNOR lub równorzędny |
| W2. 197 | Kanał wentylacyjny QD-N-OCY-200X250-2672 | 1 | 2.405 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| W2. 198 | Redukcja sym. QPR6v-N-OCY-200x250-200x200-30-30-200 | 1 | 0.181 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| W2. 199 | Przewód elastyczny AE-SN-160 614 | 1 |  | prod.ALNOR lub równorzędny |
| W2. 200 | Redukcja PRL1v-N-OCY-200x200-160-30-50-200 | 1 | 0.161 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| W2. 201 | Kanał wentylacyjny SPR-OCY-160-1168 | 1 | 0.587 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| W2. 202 | Przewód elastyczny AE-SN-160 1461 | 1 |  | prod.ALNOR lub równorzędny |
| W2. 203 | Kanał wentylacyjny QD-N-OCY-200X200-1346 | 1 | 1.077 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| W2. 204 | Tłumik akustyczny SLQv-N-OCY-1-1-5-1000-400-616 | 1 |  | prod.ALNOR lub równorzędny |
| W2. 205 | Kanał wentylacyjny QD-N-OCY-400X800-1452 | 1 | 3.485 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| W2. 206 | Przepustnica wielopłaszczyznowa QDSW-N-OCY-200x500 | 1 |  | prod.ALNOR lub równorzędny |
| W2. 207 | Przepustnica jednopłaszczyznowa QDSI-N-OCY-200x250 | 1 |  | prod.ALNOR lub równorzędny |
| W2. 208 | Przepustnica wielopłaszczyznowa QDSW-N-OCY-200x450 | 1 |  | prod.ALNOR lub równorzędny |
| W2. 209 | Przepustnica wielopłaszczyznowa QDSW-N-OCY-100x600 | 1 |  | prod.ALNOR lub równorzędny |
| W2. 210 | Przepustnica wielopłaszczyznowa QDSW-N-OCY-200x700 | 1 |  | prod.ALNOR lub równorzędny |
| W2. 211 | Kanał wentylacyjny QD-N-OCY-200X200-3988 | 1 | 3.190 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| Wc1. |  |  |  |  |
| Wc1. 2 | Zawór wentylacyjny KK125 | 4 |  | SMAY lub równorzędny |
| Wc1. 3 | Kanał wentylacyjny SPR-OCY-100-200 | 5 | 0.063 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| Wc1. 5 | Kanał wentylacyjny SPR-OCY-200-200 | 3 | 0.126 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| Wc1. 6 | Kolano BPL-OCY-100-90 | 4 | 0.085 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| Wc1. 7 | Kolano BPL-OCY-100-45 | 1 | 0.065 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| Wc1. 8 | Kolano BPL-OCY-160-90 | 4 | 0.182 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| Wc1. 9 | Przepustnica regulacyjna DARL-OCY-125 | 2 |  | prod.ALNOR lub równorzędny |
| Wc1. 10 | Przepustnica regulacyjna DARL-OCY-100 | 14 |  | prod.ALNOR lub równorzędny |
| Wc1. 11 | Kolano BPL-OCY-160-45 | 1 | 0.117 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| Wc1. 12 | Kanał wentylacyjny SPR-OCY-160-255 | 1 | 0.128 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| Wc1. 13 | Trójnik TPCL-OCY-160-125 | 1 | 0.200 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| Wc1. 15 | Kanał wentylacyjny SPR-OCY-160-1462 | 1 | 0.734 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| Wc1. 16 | Przewód elastyczny AE-SN-125 687 | 1 |  | prod.ALNOR lub równorzędny |
| Wc1. 17 | Przewód elastyczny AE-SN-100 1472 | 1 |  | prod.ALNOR lub równorzędny |
| Wc1. 18 | Przewód elastyczny AE-SN-100 625 | 1 |  | prod.ALNOR lub równorzędny |
| Wc1. 19 | Wentylator kanałowy TD-160-100N-SILENT | 2 |  | prod.Venture Ind. |
| Wc1. 20 | Tłumik SIL-OCY-100-300 | 2 |  | prod.ALNOR lub równorzędny |
| Wc1. 21 | Kanał wentylacyjny SPR-OCY-100-799 | 1 | 0.251 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| Wc1. 22 | Kanał wentylacyjny SPR-OCY-100-570 | 1 | 0.179 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| Wc1. 23 | Kanał wentylacyjny SPR-OCY-100-18 | 1 | 0.006 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| Wc1. 24 | Kanał wentylacyjny SPR-OCY-160-246 | 1 | 0.123 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| Wc1. 25 | Trójnik TPCL-OCY-125-100 | 1 | 0.156 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| Wc1. 26 | Redukcja RPCL-OCY-125-100 | 1 | 0.042 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| Wc1. 27 | Trójnik TPCL-OCY-100-100 | 2 | 0.130 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| Wc1. 28 | Kanał wentylacyjny SPR-OCY-100-625 | 1 | 0.196 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| Wc1. 29 | Kolano BPL-OCY-200-90 | 3 | 0.275 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| Wc1. 30 | Trójnik TPCL-OCY-200-100 | 1 | 0.250 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| Wc1. 31 | Trójnik TPCL-OCY-200-125 | 1 | 0.250 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| Wc1. 32 | Kanał wentylacyjny SPR-OCY-125-948 | 1 | 0.372 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| Wc1. 33 | Przewód elastyczny AE-SN-100 382 | 1 |  | prod.ALNOR lub równorzędny |
| Wc1. 34 | Przewód elastyczny AE-SN-100 368 | 1 |  | prod.ALNOR lub równorzędny |
| Wc1. 35 | Kanał wentylacyjny SPR-OCY-100-238 | 1 | 0.075 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| Wc1. 36 | Kolano BPL-OCY-125-90 | 1 | 0.118 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| Wc1. 37 | Przewód elastyczny AE-SN-100 886 | 1 |  | prod.ALNOR lub równorzędny |
| Wc1. 38 | Przewód elastyczny AE-SN-100 569 | 1 |  | prod.ALNOR lub równorzędny |
| Wc1. 39 | Przewód elastyczny AE-SN-100 1144 | 1 |  | prod.ALNOR lub równorzędny |
| Wc1. 40 | Wentylator dachowy RF-4-160 | 4 |  | prod.Venture Ind. |
| Wc1. 41 | Wentylator dachowy RF-4-200 | 1 |  | prod.Venture Ind. |
| Wc1. 42 | Wentylator dachowy RF-2-200 | 1 |  | prod.Venture Ind. |
| Wc1. 43 | Trójnik TSL-OCY-160-100 | 1 | 0.175 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| Wc1. 44 | Redukcja RPCL-OCY-160-125 | 1 | 0.040 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| Wc1. 45 | Przewód elastyczny AE-SN-125 627 | 1 |  | prod.ALNOR lub równorzędny |
| Wc1. 46 | Kanał wentylacyjny SPR-OCY-160-1823 | 1 | 0.915 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| Wc1. 47 | Kanał wentylacyjny SPR-OCY-100-857 | 1 | 0.269 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| Wc1. 48 | Kanał wentylacyjny SPR-OCY-200-2474 | 1 | 1.554 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| Wc1. 49 | Przewód elastyczny AE-SN-100 646 | 1 |  | prod.ALNOR lub równorzędny |
| Wc1. 50 | Podstawa dachowa RSA-300 | 2 |  | prod.Venture Ind. |
| Wc1. 51 | Kanał wentylacyjny SPR-OCY-200-2000 | 1 | 1.256 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| Wc2. |  |  |  |  |
| Wc2. 1 | Zawór wentylacyjny KK100 | 17 |  | SMAY lub równorzędny |
| Wc2. 4 | Kanał wentylacyjny SPR-OCY-160-200 | 15 | 0.100 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| Wc2. 5 | Kolano BPL-OCY-160-90 | 4 | 0.182 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| Wc2. 6 | Kolano BPL-OCY-160-45 | 2 | 0.117 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| Wc2. 7 | Trójnik TPCL-OCY-160-125 | 1 | 0.200 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| Wc2. 8 | Przepustnica regulacyjna DARL-OCY-125 | 2 |  | prod.ALNOR lub równorzędny |
| Wc2. 9 | Redukcja RPCL-OCY-160-100 | 1 | 0.060 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| Wc2. 11 | Kanał wentylacyjny SPR-OCY-160-1960 | 1 | 0.984 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| Wc2. 12 | Kolano BPL-OCY-100-90 | 5 | 0.085 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| Wc2. 13 | Kanał wentylacyjny SPR-OCY-100-448 | 2 | 0.141 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| Wc2. 14 | Przewód elastyczny AE-SN-100 1196 | 1 |  | prod.ALNOR lub równorzędny |
| Wc2. 15 | Trójnik TPCL-OCY-200-100 | 1 | 0.250 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| Wc2. 16 | Trójnik TPCL-OCY-100-100 | 3 | 0.130 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| Wc2. 17 | Kanał wentylacyjny SPR-OCY-100-165 | 1 | 0.052 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| Wc2. 18 | Kanał wentylacyjny SPR-OCY-100-667 | 1 | 0.209 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| Wc2. 19 | Kanał wentylacyjny SPR-OCY-100-246 | 1 | 0.077 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| Wc2. 20 | Przewód elastyczny AE-SN-100 1113 | 1 |  | prod.ALNOR lub równorzędny |
| Wc2. 21 | Przewód elastyczny AE-SN-100 903 | 1 |  | prod.ALNOR lub równorzędny |
| Wc2. 22 | Przewód elastyczny AE-SN-100 761 | 1 |  | prod.ALNOR lub równorzędny |
| Wc2. 23 | Trójnik TPCL-OCY-160-100 | 1 | 0.175 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| Wc2. 24 | Redukcja RPCL-OCY-160-125 | 1 | 0.040 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| Wc2. 25 | Przewód elastyczny AE-SN-100 563 | 1 |  | prod.ALNOR lub równorzędny |
| Wc2. 26 | Kanał wentylacyjny SPR-OCY-125-206 | 1 | 0.081 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| Wc2. 27 | Przewód elastyczny AE-SN-125 700 | 1 |  | prod.ALNOR lub równorzędny |
| Wc2. 28 | Kanał wentylacyjny SPR-OCY-160-1621 | 1 | 0.814 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| Wc2. 29 | Trójnik TPCL-OCY-200-125 | 1 | 0.250 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| Wc2. 30 | Trójnik TPCL-OCY-125-100 | 1 | 0.156 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| Wc2. 31 | Kanał wentylacyjny SPR-OCY-100-187 | 1 | 0.059 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| Wc2. 32 | Kanał wentylacyjny SPR-OCY-100-437 | 1 | 0.137 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| Wc2. 33 | Przewód elastyczny AE-SN-100 984 | 1 |  | prod.ALNOR lub równorzędny |
| Wc2. 34 | Przewód elastyczny AE-SN-100 912 | 1 |  | prod.ALNOR lub równorzędny |
| Wc2. 35 | Przewód elastyczny AE-SN-100 595 | 1 |  | prod.ALNOR lub równorzędny |
| Wc2. 36 | Kanał wentylacyjny SPR-OCY-125-412 | 1 | 0.162 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| Wc2. 37 | Redukcja RPCL-OCY-125-100 | 1 | 0.042 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| Wc2. 38 | Kanał wentylacyjny SPR-OCY-100-422 | 1 | 0.133 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| Wc2. 39 | Wentylator dachowy RF-4-315 | 3 |  | prod.Venture Ind. |
| Wc2. 41 | Trójnik TPCL-OCY-250-160 | 2 | 0.375 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| Wc2. 42 | Kanał wentylacyjny SPR-OCY-250-71 | 2 | 0.056 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| Wc2. 43 | Tłumik SIL-OCY-250-900 | 1 |  | prod.ALNOR lub równorzędny |
| Wc2. 44 | Redukcja RPCL-OCY-315-250 | 1 | 0.140 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| Wc2. 45 | Kolano BPL-OCY-315-90 | 1 | 0.639 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| Wc2. 46 | Kanał wentylacyjny SPR-OCY-200-3x3000+1145 | 1 | 6.371 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| Wc2. 47 | Kanał wentylacyjny SPR-OCY-160-1305 | 1 | 0.655 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| Wc2. 48 | Kanał wentylacyjny SPR-OCY-160-2162 | 1 | 1.085 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| Wc2. 49 | Przewód elastyczny AE-SN-125 1331 | 1 |  | prod.ALNOR lub równorzędny |
| Wc2. 50 | Przewód elastyczny AE-SN-100 620 | 1 |  | prod.ALNOR lub równorzędny |
| Wc2. 51 | Redukcja RPCL-OCY-250-200 | 1 | 0.120 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| Wc2. 52 | Kanał wentylacyjny SPR-OCY-200-548 | 1 | 0.344 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| Wc2. 53 | Kanał wentylacyjny SPR-OCY-250-1x3000+16 | 1 | 2.368 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| Z1. |  |  |  |  |
| Z1. 1 | Łuk QBv-N-OCY-400x1000-30-30-120-90 | 2 | 5.094 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| Z1. 2 | Trójnik TR1v-N-OCY-1800x400-1100-1000x400-550-200-100 | 1 | 5.120 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| Z1. 3 | Redukcja sym. QPR6v-N-OCY-400x1800-400x1000-30-30-720 | 1 | 3.624 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| Z1. 4 | Łuk QBv-N-OCY-1800x400-30-30-120-90 | 1 | 3.858 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| Z1. 5 | Kanał wentylacyjny QD-N-OCY-400X1000-969 | 1 | 2.712 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| Z1. 6 | Kanał wentylacyjny QD-N-OCY-400X1800-1269 | 1 | 5.585 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| Z1. 7 | Kanał wentylacyjny QD-N-OCY-400X1000-1991 | 1 | 5.575 | prod.ALNOR lub równorzędny |
| Z1. 8 | Tłumik akustyczny SLQv-N-OCY-1-1-3-1800-400-800 | 1 |  | prod.ALNOR lub równorzędny |
| Nyple dodane: |  |  |  |  |
|  | Nypel NSL-OCY-100 | 4 | 0.039 | prod.ALNOR lub równorzędny |
|  | Nypel NSL-OCY-125 | 5 | 0.053 | prod.ALNOR lub równorzędny |
|  | Nypel NSL-OCY-160 | 6 | 0.064 | prod.ALNOR lub równorzędny |
|  | Nypel NSL-OCY-200 | 13 | 0.085 | prod.ALNOR lub równorzędny |
|  | Nypel NSL-OCY-250 | 1 | 0.130 | prod.ALNOR lub równorzędny |

- ZESTAWIENIE GŁÓWNYCH ELEMENTÓW

| INSTALACJA KLIMATYZACJI |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa | Dane techniczne | Producent | Ilość | j.m. |
| 1. | Klimatyzator kasetonowy | AUXB 07GALH | prod. Fujitsu lub równorzędny | 11 | szt. |
| 2. | Klimatyzator kasetonowy | AUXB 09GALH | prod. Fujitsu lub równorzędny | 2 | szt. |
| 3. | Klimatyzator kasetonowy | AUXB 12GALH | prod. Fujitsu lub równorzędny | 3 | szt. |
| 4. | Klimatyzator kasetonowy | AUXB 14GALH | prod. Fujitsu lub równorzędny | 2 | szt. |
| 5. | Klimatyzator podsufitowy | ABYG 36LRTE | prod. Fujitsu lub równorzędny | 4 | szt. |
| 6. | Jednostka zewnętrzna | AOYG 36LETL | prod. Fujitsu lub równorzędny | 4 | szt. |
| 7. | Jednostka zewnętrzna | AJYG 144LALH | prod. Fujitsu lub równorzędny | 1 | szt. |
| 8. | Rury miedziane | Dn 6.35 |  | 55 | mb |
| 9. | Rury miedziane | Dn 9,52 |  | 325 | mb |
| 10. | Rury miedziane | Dn 12,70 |  | 85 | mb |
| 11. | Rury miedziane | Dn 15,88 |  | 320 | mb |
| 12. | Rury miedziane | Dn 19,05 |  | 10 | mb |
| 13. | Rury miedziane | Dn 22,22 |  | 25 | mb |
| 14. | Rury miedziane | Dn 28,58 |  | 15 | mb |
| 15. | Izolacja - AF-2-006 gr.9,5 mm ( λ=0,033W/mK) 6,35 |  | prod. Armacell lub równorzędny | 55 | mb |
| 16. | Izolacja - AF-2-006 gr.9,5 mm ( λ=0,033W/mK) 9,52 |  | prod. Armacell lub równorzędny | 325 | mb |
| 17. | Izolacja - AF-2-006 gr.11,5 mm ( λ=0,033W/mK) 12,70 |  | prod. Armacell lub równorzędny | 85 | mb |
| 18. | Izolacja - AF-2-006 gr.11,5 mm ( λ=0,033W/mK) 15,88 |  | prod. Armacell lub równorzędny | 320 | mb |
| 19. | Izolacja - AF-2-006 gr.11,5 mm ( λ=0,033W/mK) 19,05 |  | prod. Armacell lub równorzędny | 10 | mb |
| 20. | Izolacja - AF-2-006 gr.11,5 mm ( λ=0,033W/mK) 22,22 |  | prod. Armacell lub równorzędny | 25 | mb |
| 21. | Izolacja - AF-2-006 gr.11,5 mm ( λ=0,033W/mK) 28,58 |  | prod. Armacell lub równorzędny | 15 | mb |

| CENTRALNE OGRZEWANIE |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa | Dane techniczne | Producent | Ilość | j.m. |
| 1. | Grzejnik płytowy niski wraz z kompletem zaworów odcinająco-regulujących | VKU 21s-600, L=400mm | Brugman lub równoważny | 3 | szt |
| 2. | Grzejnik płytowy niski wraz z kompletem zaworów odcinająco-regulujących | VKU 21s-600, L=600mm | Brugman lub równoważny | 5 | szt |
| 3. | Grzejnik płytowy niski wraz z kompletem zaworów odcinająco-regulujących | VKU 21s-600, L=700mm | Brugman lub równoważny | 14 | szt |
| 4. | Grzejnik płytowy niski wraz z kompletem zaworów odcinająco-regulujących | VKU 21s-600, L=900mm | Brugman lub równoważny | 7 | szt |
| 5. | Grzejnik płytowy niski wraz z kompletem zaworów odcinająco-regulujących | VKU 21s-600, L=1000mm | Brugman lub równoważny | 3 | szt |
| 6. | Grzejnik płytowy niski wraz z kompletem zaworów odcinająco-regulujących | VKU 21s-600, L=1200mm | Brugman lub równoważny | 11 | szt |
| 7. | Grzejnik płytowy niski wraz z kompletem zaworów odcinająco-regulujących | VKU 21s-600, L=1300mm | Brugman lub równoważny | 7 | szt |
| 8. | Grzejnik płytowy niski wraz z kompletem zaworów odcinająco-regulujących | VKU 21s-600 L=1400mm | Brugman lub równoważny | 25 | szt |
| 9. | Grzejnik płytowy niski wraz z kompletem zaworów odcinająco-regulujących | VKU 22-400 L=1400mm | Brugman lub równoważny | 4 | szt |
| 10. | Grzejnik płytowy niski wraz z kompletem zaworów odcinająco-regulujących | VKU 22-400 L=1800mm | Brugman lub równoważny | 4 | szt |
| 11. | Grzejnik płytowy niski wraz z kompletem zaworów odcinająco-regulujących | VKU 22-400 L=2000mm | Brugman lub równoważny | 1 | szt |
| 12. | Grzejnik płytowy niski wraz z kompletem zaworów odcinająco-regulujących | VKU 22-600 L=400mm | Brugman lub równoważny | 6 | szt |
| 13. | Grzejnik płytowy niski wraz z kompletem zaworów odcinająco-regulujących | VKU 22-600 L=500mm | Brugman lub równoważny | 1 | szt |
| 14. | Grzejnik płytowy niski wraz z kompletem zaworów odcinająco-regulujących | VKU 22-600 L=700mm | Brugman lub równoważny | 6 | szt |
| 15. | Grzejnik płytowy niski wraz z kompletem zaworów odcinająco-regulujących | VKU 22-600 L=900mm | Brugman lub równoważny | 1 | szt |
| 16. | Grzejnik płytowy niski wraz z kompletem zaworów odcinająco-regulujących | VKU 22-600 L=1200mm | Brugman lub równoważny | 1 | szt |
| 17. | Grzejnik płytowy niski wraz z kompletem zaworów odcinająco-regulujących | VKU 22-600 L=1300mm | Brugman lub równoważny | 1 | szt |
| 18. | Grzejnik płytowy niski wraz z kompletem zaworów odcinająco-regulujących | VKU 22-600 L=1400mm | Brugman lub równoważny | 1 | szt |
| 19. | Grzejnik płytowy niski wraz z kompletem zaworów odcinająco-regulujących | VKU 33-400 L=2400mm | Brugman lub równoważny | 1 | szt |
| 20. | Grzejnik płytowy niski wraz z kompletem zaworów odcinająco-regulujących | VKU 33-400 L=2600mm | Brugman lub równoważny | 1 | szt |
| 21. | Grzejnik płytowy niski wraz z kompletem zaworów odcinająco-regulujących | VKU 33-400 L=3000mm | Brugman lub równoważny | 1 | szt |
| 22. | Grzejnik płytowy niski wraz z kompletem zaworów odcinająco-regulujących | VKU 33-600 L=500mm | Brugman lub równoważny | 1 | szt |
| 23. | Grzejnik płytowy niski wraz z kompletem zaworów odcinająco-regulujących | VKU 33-600 L=700mm | Brugman lub równoważny | 4 | szt |
| 24. | Grzejnik płytowy niski wraz z kompletem zaworów odcinająco-regulujących | VKU 33-600 L=1400mm | Brugman lub równoważny | 1 | szt |
| 25. | Grzejnik łazienkowy GŁ-600 | H=910mm | Instal-Projekt lub równoważny | 2 | szt |
| 26. | Grzejnik łazienkowy GŁ-600 | H=1170mm | Instal-Projekt lub równoważny | 5 | szt |
| 27. | Grzejnik łazienkowy GŁ-600 | H=1750mm | Instal-Projekt lub równoważny | 1 | szt |
| 28. | Korek | ½” | Oventrop lub równoważny | 110 | szt |
| 29. | Odpowietrznik | ½” | Oventrop lub równoważny | 110 | szt |
| 30. | Uniset 11 |  | Oventrop lub równoważny | 110 | szt |
| 31. | Głowica termostatyczna |  | Oventrop lub równoważny | 110 | szt |
| 32. | Podw.kurek grzejnikowy „Multiflex F” ¾” |  | Oventrop lub równoważny | 110 | szt |
| 33. | Rura PE-Xb/AL/PE uniwersalna-kolor biały16 x 2,0 |  | Kisan lub równoważny | 1127 | mb |
| 34. | Rura PE-Xb/AL/PE uniwersalna-kolor biały 20 x 2,25 |  | Kisan lub równoważny | 105 | mb |
| 35. | Rura PE-Xb/AL/PE uniwersalna-kolor biały 32 x 3,0 |  | Kisan lub równoważny | 67 | mb |
| 36. | Rura PE-Xb/AL/PE uniwersalna-kolor biały 25 x 2,5 |  | Kisan lub równoważny | 115 | mb |
| 37. | Rura ze stali ocynk. zew. w sztangach 22x1,5 |  | Kisan lub równoważny | 12 | mb |
| 38. | Rura ze stali ocynk. zew. w sztangach 28x1,5 |  | Kisan lub równoważny | 105 | mb |
| 39. | Rura ze stali ocynk. zew. w sztangach 35x1,5 |  | Kisan lub równoważny | 33 | mb |
| 40. | Rura ze stali ocynk. Zew w sztangach 42x1,5 |  | Kisan lub równoważny | 100 | mb |
| 41. | Rura ze stali ocynk. Zew w sztangach 54x1,5 |  | Kisan lub równoważny | 15 | mb |
| 42. | Rura ze stali ocynk. Zew w sztangach 76,1x1,5 |  | Kisan lub równoważny | 10 | mb |
| 43. | Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 18 mm | 20mm | Thermaflex lub równoważny | 1127 | mb |
| 44. | Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 22 mm | 20mm | Thermaflex lub równoważny | 105 | mb |
| 45. | Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 25 mm | 20mm | Thermaflex lub równoważny | 115 | mb |
| 46. | Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 28 mm | 20mm | Thermaflex lub równoważny | 105 | mb |
| 47. | Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 35 mm | 30mm | Thermaflex lub równoważny | 99 | mb |
| 48. | Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 42 mm | 30mm | Thermaflex lub równoważny | 27 | mb |
| 49. | Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 42 mm | 40mm | Thermaflex lub równoważny | 35 | mb |
| 50. | Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 48 mm | 50mm | Thermaflex lub równoważny | 72 | mb |
| 51. | Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 54 mm | 50mm | Thermaflex lub równoważny | 15 | mb |
| 52. | Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 60 mm | 60mm | Thermaflex lub równoważny | 5 | mb |
| 53. | Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 70 mm | 76mm | Thermaflex lub równoważny | 10 | mb |
| 54. | Zestaw regulacyjno pompowy centrali wentylacyjnej |  |  | 2 | szt |
| 55. | Zestaw regulacyjno pompowy kurtyny powietrznej |  |  | 1 | szt |
| 56. | Kurtyna powietrzna DEFENDER 200 WHN moc grzewcza :24,0 kW |  | VTS lub równoważny | 1 | szt |
|  | O.P. |  |  |  |  |
| 1. | Rura Kisan PE-RT/AL./PE16x2 |  | Kisan lub równoważny | 759 | mb |
| 2. | Rozdzielacz z układem mieszającym i zaworem trójdorogowym | UMRC 4 | Kisan lub równoważny | 2 | szt |
| 3. | Płyta styropianowa EPS 100 | 50 mm | Kisan lub równoważny | 52 | m2 |
| 4. | Szafka podtynkowa |  | Kisan lub równoważny | 2 | szt |
| 5. | Folia PE |  |  | 49 | m2 |
| 6. | Plastyfikator do betonu |  |  | 10 | kg |
| 7. | Spinka do styropianu do takera dł. 30 mm |  |  | 401 | szt. |
| 8. | Taśma przyścienna z pianki poliuretanowej |  |  | 91 | m |
| 9. | Taśma samoprzylepna |  |  | 1 | zwój |
| 10. | Przewodowy system regulacji 230V |  | Kisan lub równoważny | 6 | szt |

| Instalacja kanalizacji sanitarnej |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa | Dane techniczne | Producent | Ilość | j.m. |
| 1. | Umywalka wraz z półpostumentem | 50 cm typ: Presiedent | prod. Cersanit lub równorzędny | 17 | szt |
| 2. | Umywalka dla niepełnosprawnych | typ : Etiuda | prod. Cersanit lub równorzędny | 1 | szt |
| 3. | Miska ustępowa wisząca | typ: Presiedent | prod. Cersanit lub równorzędny | 11 | szt |
| 4. | Miska ustępowa wisząca dla niepełnosprawnych | typ : Bez barier | prod. Koło lub równorzędny | 1 | szt |
| 5. | Pisuar wraz z automatycznym zaworem spłukującym | typ: Presiedent | prod. Cersanit lub równorzędny | 5 | szt |
| 6. | Zlew techniczny |  | prod. Integra lub równorzędny | 3 | szt |
| 7. | Zlew dwukomorowy |  | prod. Integra lub równorzędny | 6 | szt |
| 8. | Deska sedesowa | typ: Presiedent | prod. Cersanit lub równorzędny | 11 | szt |
| 9. | Deska sedesowa na WC dla niepełnosprawnych | typ : Etiuda | prod. Cersanit lub równorzędny | 1 | szt |
| 10. | Przewód kanalizacji sanitarnej nadposadzkowej PP25 |  | prod. Wavin lub równorzędny | 48 | mb |
| 11. | Przewód kanalizacji sanitarnej nadposadzkowej PP32 |  | prod. Wavin lub równorzędny | 41 | mb |
| 12. | Przewód kanalizacji sanitarnej nadposadzkowej PCV50 |  | prod. Wavin lub równorzędny | 18 | mb |
| 13. | Przewód kanalizacji sanitarnej nadposadzkowej PCV-110 |  | prod. Wavin lub równorzędny | 39 | mb |
| 14. | Przewód kanalizacji sanitarnej podposadzkowej PCV-50 |  | prod. Wavin lub równorzędny | 25 | mb |
| 15. | Przewód kanalizacji sanitarnej podposadzkowej PCV-110 |  | prod. Wavin lub równorzędny | 99 | mb |
| 16. | Rura osłonowa PCV 200 |  | prod. Wavin lub równorzędny | 1 | mb |
| 17. | Wpust podłogowy ze stali nierdzewnej | DN50 | prod. Aco lub równorzędny | 7 | szt. |
| 18. | Rewizja pionu PVC110 |  | prod. Wavin lub równorzędny | 10 | szt |
| 19. | Wywiewka Dn110 |  | prod. Wavin lub równorzędny | 10 | szt |