Zamawiający:					Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu

Wydział Łączności i Informatyki

Adres: 							ul. Kochanowskiego 2a,

60-844 Poznań

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

Nazwa zamówienia: 	Roboty budowlane w z zakresie zaprojektowania, dostawy i ułożenia kabli światłowodowych w kanalizacji teletechnicznej wraz z wprowadzeniem kabli do obiektów oraz wykonanie infrastruktury telekomunikacyjnej koniecznej do podłączenia jednostek Państwowej Straży Pożarnej z terenu województwa wielkopolskiego do węzłów OST

Adres:							   województwo wielkopolskie

Kod zamówienia według CPV:

71220000-6					Usługi projektowania architektonicznego

45314310-7					Układanie kabli

45231600-1					Roboty budowlane w zakresie budowy linii 																telekomunikacyjnych

45000000-7					Roboty budowlane

Zawartość opracowania: 	I . Część opisowa

II. Część informacyjna

Autorzy opracowania:		nadkom. Maciej Słupiński

spec. KSC Jakub Derdziński

Spis treści

I.	Ogólny opis przedmiotu zamówienia	3

1.	Podstawowe skróty użyte w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia	3

2.	Przedmiot zamówienia	3

3.	Przewidywany zakres dokumentacji projektowej i powykonawczej:	4

4.	Wymagania zamawiającego w zakresie dokumentacji:	5

5.	Ogólne wymagania i warunki wykonania i odbioru robót.	7

6.	Zasady odbioru przedmiotu zamówienia	9

7.	Budowa linii światłowodowych:	10

8.	Warunki gwarancji i rękojmi	11

9.	Zakres dostawy	12

10.	Opis szczegółowy relacji	13

Zadanie nr 1. Komenda Powiatowa Policji w Kępnie - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie	13

Zadanie nr 2. Komenda Powiatowa Policji w Krotoszynie - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Krotoszynie	15

Zadanie nr 3. Komenda Powiatowa Policji w Ostrzeszowie - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ostrzeszowie	16

Zadanie nr 4. Komenda Powiatowa Policji w Pleszewie - Komenda Powiatowa  Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie	18

Zadanie nr 5. Wojewódzkie Centrum Powiadamiania Ratowniczego w Poznaniu – Szkoła Aspirantów PSP w Poznaniu	19

11.	Wymagania dotyczące rozwiązań techniczno – materiałowych:	21

II.	Część informacyjna	22

Przepisy prawne:	22

Wykaz załączników:	22

# Ogólny opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane z zakresie zaprojektowania, dostawy i ułożenia kabli światłowodowych w kanalizacji teletechnicznej wraz z wprowadzeniem kabli do obiektów oraz wykonanie infrastruktury telekomunikacyjnej koniecznej do podłączenia jednostek Państwowej Straży Pożarnej z terenu województwa wielkopolskiego do węzłów OST 112

## Podstawowe skróty użyte w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia

Skróty użyte w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia należy rozumieć następująco:

- KPP – Komenda Powiatowa Policji,

- KP PSP – Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej,

- WCPR – Wojewódzkie Centrum Powiadamiania Ratunkowego

- SA PSP – Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej

- ORANGE - Orange Polska S.A

## Przedmiot zamówienia

W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest ułożyć w kanalizacji teletechnicznej ORANGE POLSKA S.A. kable światłowodowe wraz z osprzętem telekomunikacyjnym i materiałami niezbędnymi do ułożenia i zakończenia kabli w pięciu relacjach:

- relacja 1: Komenda Powiatowa Policji w Kępnie, Chojęcin Szum 8A - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie ul. Broniewskiego 12 - kabel optyczny 24J.

- relacja 2: Komenda Powiatowa Policji w Krotoszynie ul. Zdunowska 38A - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Krotoszynie ul. Mickiewicza 29 - kabel optyczny 24J.

- relacja 3: Komenda Powiatowa Policji w Ostrzeszowie ul. Zamkowa 27 - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ostrzeszowie ul. Sportowa 9 - kabel optyczny 24J.

- relacja 4: Komenda Powiatowa Policji w Pleszewie ul. Kochanowskiego 6 - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie ul. Słowackiego 19 - kabel optyczny 24J.

- relacja 5: Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu ul. Czechosłowacka 27 – Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu – Wojewódzkie Centrum Powiadamiania Ratunkowego ul. Wiśniowa 13A - kabel optyczny 24J.

- Przebiegi kabli w kanalizacji teletechnicznej zostały ustalone w warunkach wydanych przez ORANGE POLSKA S.A. Szczegółowy opis przebiegu kanalizacji kablowej określono w załącznikach:

- dla relacji 1: Komenda Powiatowa Policji w Kępnie, Chojęcin Szum 8A - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie ul. Broniewskiego 12 – załącznik nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia;

- dla relacji 2: Komenda Powiatowa Policji w Krotoszynie ul. Zdunowska 38A - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Krotoszynie ul. Mickiewicza 29  – załącznik nr 2 do opisu przedmiotu zamówienia;

- dla relacji 3: Komenda Powiatowa Policji w Ostrzeszowie ul. Zamkowa 27 - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ostrzeszowie ul. Sportowa 9 – załącznik nr 3 do opisu przedmiotu zamówienia;

- dla relacji 4: Komenda Powiatowa Policji w Pleszewie ul. Kochanowskiego 6 - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie ul. Słowackiego 19 – załącznik nr 4 do opisu przedmiotu zamówienia;

- dla relacji 5: Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu ul. Czechosłowacka 27 – Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu – Wojewódzkie Centrum Powiadamiania Ratunkowego ul. Wiśniowa 13A – załącznik nr 5 do opisu przedmiotu zamówienia;

- Zamawiający uzyskał zgodę administratorów obiektów na wprowadzenie kabli do budynków: Komend Powiatowych Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie, Krotoszynie, Ostrzeszowie, Pleszewie oraz w Szkole Aspirantów PSP w Poznaniu. Uzgodniony przebieg kabli wewnątrz budynków:

- dla obiektu Komendy Powiatowej Policji w Kępnie oraz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie – załączniki nr 6a i 6b do opisu przedmiotu zamówienia;

- dla obiektu Komendy Powiatowej Policji w Krotoszynie oraz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krotoszynie – załączniki nr 7a i 7b do opisu przedmiotu zamówienia;

- dla obiektu Komendy Powiatowej Policji w Ostrzeszowie oraz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrzeszowie – załączniki nr 8a i 8b do opisu przedmiotu zamówienia;

- dla obiektu Komendy Powiatowej Policji w Pleszewie oraz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie – załączniki nr 9a i 9b do opisu przedmiotu zamówienia;

- dla obiektu Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu oraz Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu - WCPR – załączniki nr 10a i 10b do opisu przedmiotu zamówienia;

## Przewidywany zakres dokumentacji projektowej i powykonawczej:

- wykonanie projektów technicznych na podstawie wydanych Warunków 	Technicznych i przeprowadzonych wizji lokalnych.

- uzgodnienie projektów technicznych z właścicielem kanalizacji teletechnicznej 
	ORANGE oraz uzyskanie wszelkich niezbędnych, wymaganych przepisami uzgodnień 	i opinii.

- po zakończeniu prac sporządzenie dokumentacji powykonawczych zawierających 	pomiary i przeprowadzenie uzgodnień dokumentacji i odbiorów z Zamawiającym 	oraz ORANGE.

## Wymagania zamawiającego w zakresie dokumentacji:

- Dokumentację należy opracować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej... (Dz. U.2004. Nr 202 poz. 2072 z póź. zm.) oraz normami określonymi przez właściciela kanalizacji teletechnicznej.

- Wykonawca wykona i dostarczy Zamawiającemu dokumentację projektową linii kablowych, odrębnie dla każdej relacji wyszczególnionej w opisie przedmiotu zamówienia, uzgodnione z administratorami obiektów, w których linie kablowe zostaną zakończone.

- Projekty techniczno – instalacyjne powinny zawierać co najmniej następujące elementy:

- strona tytułowa:

  - temat zadania,

  - dane inwestora,

  - dane autora projektu i osoby sprawdzającej wraz z numerami ich dokumentów potwierdzających posiadane uprawnienia oraz specjalność;

- strona uzgodnień i akceptacji;

- spis treści;

- wstęp z informacjami dotyczącymi:

  - przedmiotu opracowania,

  - zakresu opracowania,

  - podstawy opracowania;

- charakterystyka ogólna:

  - zakres przedmiotowy projektu,

  - miejsce i cel realizacji;

- zestawienie kanalizacji teletechnicznej do dzierżawy;

- szczegółowy zakres kanalizacji kablowej będącej przedmiotem dzierżawy – w formie planu lub schematów jednokreskowych z zaznaczeniem numerów otworów w kanalizacji kablowej, do których będą wciągane kable telekomunikacyjne;

- wykaz kabli telekomunikacyjnych przewidzianych zgodnie z projektem do zamontowania w kanalizacji kablowej;

- wprowadzenie kabli do budynków,

- trasy kabli w budynkach;

- schematy połączeń włókien światłowodowych;

- rozszycie kabli na przełącznicach;

- harmonogram prac instalacyjnych, tzn. planowane terminy instalacji kabli telekomunikacyjnych;

- załączniki:

  - kopia warunków technicznych ORANGE.

  - kopie pism, notatek i protokółów za spotkań roboczych w trakcie prowadzonych prac projektowych.

- Dodatkowo Wykonawca wykona po 2 egzemplarze projektów techniczno-instalacyjnych linii kablowych, odrębnie dla każdej relacji wyszczególnionej w opisie przedmiotu zamówienia, zgodnych z wymaganiami ORANGE. (Instrukcja TP S.A. T-01 Odbiór i utrzymanie kablowych linii optotelekomunikacyjnych), celu umieszczenia nowych relacji w umowie na dzierżawę kanalizacji teletechnicznej. Projekty Wykonawca uzgodni z dysponentem kanalizacji teletechnicznej (ORANGE).

- Do dokumentacji projektowej należy dołączyć pisemne oświadczenie projektanta, potwierdzające, że spełnia ona wymogi określone w pkt. 1, jest zgodna z obowiązującymi przepisami, normami oraz że jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

- Projekty techniczno – instalacyjne powinny zostać sporządzone przez podmiot posiadający uprawnienia do projektowania w dziedzinie telekomunikacji i certyfikat ISO 9001.

- Po zakończeniu prac instalacyjnych Wykonawca wykona i dostarczy Zamawiającemu dokumentację powykonawczą z naniesionymi zmianami w stosunku projektów techniczno-instalacyjnych.

- Dokumentacja powykonawcza powinna zostać wykonana w 2 egzemplarzach (każdy w wersji elektronicznej i papierowej) odrębnie dla każdej relacji kablowej.

- Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać co najmniej:

- oświadczenie o przeniesieniu praw autorskich na Zamawiającego

- oświadczenie kierownika budowy o przekazaniu relacji kablowej do użytkowania;

- mapy informacyjne dotyczące trasy kabla, złącz itp..;

- schematy połączeń włókien światłowodowych;

- pomiary reflektometryczne i tłumienności kabli światłowodowych dla każdego toru optycznego pomiędzy dwiema skrajnymi przełącznicami  dla długości fali 1310nm oraz  1550 nm w obydwu kierunkach transmisji;

- kosztorys powykonawczy (ryczałtowy).

- długość dzierżawionej kanalizacji teletechnicznej.

- dodatkowo, w przypadku zgłoszenia potrzeb przez dysponenta kanalizacji teletechnicznej, Wykonawca dokona uaktualnienia projektów techniczno-instalacyjnych linii kablowych w kanalizacji teletechnicznej ORANGE, niezbędnych do umieszczenia nowych relacji w umowie na dzierżawę kanalizacji teletechnicznej.

- Poszczególne egzemplarze dokumentacji mają być zszyte w sposób trwały, całość ponumerowana i opisana w zestawieniu dokumentacji, ponadto należy przekazać całość opracowania w wersji elektronicznej w formacie .pdf.

## Ogólne wymagania i warunki wykonania i odbioru robót.

- Zadaniem Wykonawcy jest zrealizowanie całości przedmiotu zamówienia, w tym opracowanie wymaganej dokumentacji projektowej, dokonanie zgłoszeń i uzgodnień oraz wykonanie niezbędnych robót budowlanych i prac instalacyjnych.

- Na realizację przedmiotu zamówienia Zamawiający zawrze z Wykonawcą umowę o treści zgodnej z załącznikiem nr 6 do SIWZ.

- Postęp prac oraz szczegóły dotyczące realizacji zamówienia omawiane będą na spotkaniach roboczych zespołów koordynujących ze strony Wykonawcy i Zamawiającego.

- Spotkania robocze zespołów koordynujących będą odbywać się w siedzibie Zamawiającego nie rzadziej niż raz w miesiącu, przy czym pierwsze spotkanie robocze powinno się odbyć nie później niż w terminie 5 dni roboczych, licząc od dnia podpisania umowy.

- Ustalenia podjęte na spotkaniach roboczych zostaną spisane przez Wykonawcę w formie notatki i przedstawione przedstawicielowi Zamawiającego do akceptacji najpóźniej w następnym dniu roboczym.

- W ciągu 10 dni roboczych od dnia zawarcia umowy, Wykonawca opracuje i uzgodni z przedstawicielem Zamawiającego harmonogram rzeczowo-terminowy realizacji umowy.

- W trakcie uzgodnień Przedstawiciel Zamawiającego może zgłaszać uwagi do harmonogramu. Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić w harmonogramie zalecenia przedstawiciela Zamawiającego.

- Uzgodniony harmonogram rzeczowo-terminowy zostanie zatwierdzony przez przedstawiciela Zamawiającego w terminie 3 dni roboczych od dnia dostarczenia harmonogramu przez Wykonawcę. Zatwierdzony harmonogram będzie podstawą do dalszej realizacji umowy.

- W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca przeprowadzi wizje lokalne z udziałem pracowników Zamawiającego we wszystkich obiektach, w których wykonywane będą prace budowlane i instalacyjne związane z realizacją umowy. Wizje lokalne mają dostarczyć niezbędnych informacji do opracowania przez Wykonawcę dokumentacji projektowej.

- Wymagane jest, aby Wykonawca wykonał projekty techniczno-instalacyjne linii kablowych zgodne z opisem, odrębnie dla każdej relacji wyszczególnionej w opisie szczegółowym relacji, uzgodnione z dysponentem kanalizacji teletechnicznej (Orange Polska S.A.) i administratorami obiektów, w których linie kablowe zostaną zakończone.

- Projekty techniczno-instalacyjne linii kablowych będą podlegały akceptacji przez przedstawiciela Zamawiającego.

- Wszystkie prace związane z robotami budowlanymi oraz instalacyjnymi oraz ułożeniem kabli światłowodowych należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową oraz aktualne normy i przepisy. Wykonawca zobowiązany będzie do uzyskania niezbędnych pozwoleń oraz dokonania wszelkich prawem przewidzianych zgłoszeń i uzgodnień.

- Wszelkie koszty związane z pracami budowlanymi, instalacyjnymi oraz ułożeniem kabli światłowodowych, w tym ewentualne opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty za nadzór nad pracami w kanalizacji teletechnicznej ORANGE. itp., poniesie Wykonawca.

- Do obowiązków Wykonawcy w szczególności będzie należało:

- wykonanie przedmiotu zamówienia z należytą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami;

- zapewnienie warunków organizacyjnych i technicznych niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, w tym niezbędnej powierzchni magazynowej, materiałów, środków transportu, maszyn, narzędzi i przyrządów pomiarowych;

- uzyskania niezbędnych pozwoleń oraz dokonanie wymaganych zgłoszeń i uzyskanie zgody administratorów obiektów i dysponenta kanalizacji teletechnicznej na wykonywanie prac instalacyjnych;

- utrzymywanie w należytym porządku pomieszczeń i miejsc wykonywania prac instalacyjnych, w tym odpowiednie ich zabezpieczenie i oznakowanie, usuwanie zbędnych materiałów i odpadów;

- zabezpieczenie pomieszczeń i znajdujących się w nich urządzeń technicznych przed zabrudzeniem i uszkodzeniem w trakcie prac instalacyjnych;

- uporządkowanie miejsc wykonywania prac instalacyjnych po zakończeniu prac poprzez przywrócenie ich do stanu pierwotnego, w tym zainstalowanie zdemontowanych elementów konstrukcyjnych i osłon, usunięcie zainstalowanych oznakowań i zabezpieczeń;

- usuwanie wszelkich uszkodzeń, w tym kabli telekomunikacyjnych i kanalizacji teletechnicznej, powstałych w związku z wykonywaniem prac instalacyjnych;

- ubezpieczenia przedmiotu umowy zawartej realizację zamówienia z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w okresie od rozpoczęcia prac do przekazania przedmiotu umowy Zamawiającemu w związku z określonymi zdarzeniami losowymi – od ryzyk budowlanych oraz od odpowiedzialności cywilnej (odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi pracami);

- przedstawienie na żądanie Zamawiającego wszelkich dokumentów, informacji i wyjaśnień związanych z realizacją przedmiotu zamówienia oraz umożliwienie Zamawiającemu bieżącej kontroli realizacji przedmiotu zamówienia;

- niezwłoczne informowanie Zamawiającego o wszelkich zdarzeniach mogących mieć wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, a także o zaistniałych nieprawidłowościach, problemach, zamiarze wstrzymania realizacji przedmiotu zamówienia;

- zachowania w tajemnicy danych uzyskanych w wyniku wykonania przedmiotu zamówienia.

  - Po zakończeniu prac budowlanych i instalacyjnych Wykonawca wykona dokumentację powykonawczą linii kablowych, odrębnie dla każdej relacji wyszczególnionej w opisie przedmiotu zamówienia. Dokumentacja powykonawcza będzie podlegała akceptacji przez przedstawiciela Zamawiającego.

  - Przy pracach związanych z wciąganiem nowych kabli światłowodowych Wykonawca poniesie koszty nadzoru technicznego wykonanego przez pracowników ORANGE Stawki opłaty za nadzór nad pracami w kanalizacji teletechnicznej ORANGE ujęte są w poniższej tabeli:

| Typ nadzoru | Godzina nadzoru | Opłata netto za godzinę nadzoru [zł] |
| --- | --- | --- |
| Nadzór Orange Polska S.A dotyczący prac planowych i końcowych | dni powszednie 8:00-16:00 | 83,55 |
|  | dni powszednie 16:00-22:00 | 97,76 |
|  | noce (22:00-8:00), soboty i dni ustawowo wolne od pracy | 111,97 |

## Zasady odbioru przedmiotu zamówienia

- Wykonawca jest zobowiązany pisemnie zgłosić Zamawiającemu gotowość do odbioru przedmiotu zamówienia lub części relacji wyszczególnionych w przedmiocie zamówienia z wyprzedzeniem co najmniej trzech dni roboczych.

- Odbiór przedmiotu zamówienia zostanie przeprowadzony przez komisję Zamawiającego z udziałem przedstawicieli Wykonawcy. W zakresie prac obejmujących ułożenie kabli w kanalizacji teletechnicznej odbiór zostanie potwierdzony przez przedstawiciela Orange Polska S.A W zakresie prac obejmujących ułożenie kabli w obiektach PSP odbiór zostanie przeprowadzony w obecności przedstawiciela PSP.

- Wykonawca jest zobowiązany najpóźniej w dniu zgłoszenia gotowości do odbioru przekazać komisji Zamawiającego niezbędne dokumenty do przeprowadzenia odbioru.

- W przypadku realizacji przedmiotu zamówienia z udziałem podwykonawców, Wykonawca jest zobowiązany najpóźniej w dniu odbioru przekazać komisji Zamawiającego pisemne oświadczenia podwykonawców o otrzymaniu od Wykonawcy pełnego wynagrodzenia za wykonane prace.

- W ramach odbioru przedmiotu zamówienia komisja dokona:

  - sprawdzenia kompletności dokumentacji powykonawczej,

  - sprawdzenie zgodności zakresu dostawy i wykonania prac instalacyjnych z opisem przedmiotu zamówienia,

  - oględzin przebiegu ułożonych kabli telekomunikacyjnych i infrastruktury telekomunikacyjnej wykonanej do podłączenia kabli oraz sprawdzenia ich zgodności z dokumentacją powykonawczą,

  - wyrywkowych pomiarów kabli telekomunikacyjnych (dla potwierdzenia wyników z przedstawionymi w dokumentacji powykonawczej).

- Z czynności odbioru przedmiotu zamówienia sporządzony zostanie protokół odbioru końcowego

- Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie odbiorów częściowych dla poszczególnych relacji kablowych. Z czynności tych zostaną sporządzone protokoły odbioru częściowego.

- W przypadku stwierdzenia w toku odbioru niewykonania przedmiotu zamówienia dla relacji zgłoszonych do odbioru, stwierdzenia wad lub usterek, komisja Zamawiającego nie dokona odbioru. Z czynności tej zostanie spisany odpowiedni protokół z wynikiem negatywnym. Po usunięciu nieprawidłowości strony uzgodnią kolejny termin odbioru i przystąpią do odbioru.

- Dokumentem potwierdzającym wykonanie przedmiotu zamówienia będzie protokół odbioru końcowego z wynikiem pozytywnym, podpisany przez osoby reprezentujące Wykonawcę i Zamawiającego.

## Budowa linii światłowodowych:

Technologią budowy linii światłowodowej będzie układanie kabla w otworach kanalizacji teletechnicznej dzierżawionej od operatora telekomunikacyjnego Orange Polska S.A. Nie przewiduje się stosowania kanalizacji kablowej wtórnej. Dokładny przebieg kabla światłowodowego oraz długość linii światłowodowej zostanie ustalony na etapie projektowym w oparciu o warunki techniczne dostępu do kanalizacji kablowej wydane przez operatora telekomunikacyjnego.

W przypadku wystąpienia niedrożności kanalizacji Wykonawca niezwłocznie, nie później niż dnia następnego powinien wystąpić do operatora telekomunikacyjnego z żądaniem udrożnienia kanalizacji. Jednocześnie Wykonawcza powinien nie później niż dnia następnego powiadomić o powyższym Zamawiającego przedstawiając potwierdzenie wystąpienia o udrożnieniu kanalizacji do operatora telekomunikacyjnego. Po udrożnieniu kanalizacji Wykonawca powinien niezwłocznie powiadomić Zamawiającego. W przypadku braku możliwości technicznego udrożnienia kanalizacji dopuszcza się odstępstwa od projektowanego przebiegu. Wszelkie zmiany muszą być uzgodnione z Zamawiającym oraz z ORANGE  i muszą zostać zawarte w dokumentacji powykonawczej. Wprowadzone zmiany nie mogą spowodować utraty zakładanych parametrów realizowanej linii światłowodowej.

Zakup wszelkich materiałów i osprzętu do budowy linii światłowodowej, w tym: kabla, skrzynek zapasu kabla, przełącznic światłowodowych i innych materiałów należy do Wykonawcy.

Zamówienie obejmuje budowę linii w oparciu o kabel jednomodowy SM o ilości włókien podanej w opisie relacji. Wymaga się zastosowania kabla światłowodowego typu Z-XXOTKtsdD przystosowanego do układania w kanalizacji kablowej pierwotnej i odpowiadającego wymaganiom normy zakładowej ZN-96/TPSA-002. Montaż kabla polega na wciągnięciu do kanalizacji teletechnicznej i zakończeniu w przełącznicach światłowodowych. Kabel światłowodowy będzie układany w otworach kanalizacji teletechnicznej. Ewentualne odstępstwa od tej metody prowadzenia kabla będą jedynie możliwe na krótkich odcinkach w przypadku braku kanalizacji technicznej lub niedrożności otworów tej kanalizacji. Zastosowana technologia zaciągania kabli światłowodowych powinna zapewnić ułożenie kabli bez uszkodzeń. Metodę zaciągania kabla do kanalizacji pozostawia się Wykonawcy z zastrzeżeniem zachowania właściwych dla typu kabla: maksymalnej siły ciągnienia i minimalnego promienia zginania. Kable należy oznaczyć we wszystkich studniach i przełącznicach światłowodowych opaskami zgodnie z wymaganiami operatora telekomunikacyjnego.

Zapas kabla światłowodowego należy pozostawić w naściennych skrzynkach zapasu kablowego (usytuowanie ustalić z Zamawiającym). W obiektach w których nie będzie miejsca na zapas kabla należy pozostawić kabel na stelażu w studni lub w serwerowi pod podłogą techniczną. W studniach kablowych zapasy należy pozostawić zgodnie z technologią układania kabla światłowodowego. Poza kanalizacją kable światłowodowe należy układać w na istniejących drabinkach teletechnicznych lub istniejących listwach, a w przypadku ich braku takie drabinki lub listwy należy wybudować zgodnie z opisem dla danej relacji.

Po zakończeniu montażu należy sprawdzić parametry transmisyjne wszystkich włókien. Do protokołu odbioru linii światłowodowej dołączyć reflektometryczne wykresy tłumienności, a pomiary należy wykonać zgodnie z w/w normą.

Przewiduje się zakończenie linii światłowodowej w przełącznicach światłowodowych, które instalowane będą w pomieszczeniach technicznych obiektów w istniejących szafach teletechnicznych. Wymaga się, aby przełącznice światłowodowe dostarczane prze Wykonawcę spełniały następujące warunki:

- powinny posiadać świadectwo homologacji i odpowiadać wymaganiom normy zakładowej ZN-96/TPSA-007 i 009.

- konstrukcja przełącznic powinna umożliwiać ich zainstalowanie w standardowych stojakach 19” pochodzących od różnych producentów,

- konstrukcja przełącznic powinna być lekka, wykonana z materiałów metalowych (aluminium, stal) w ochronnych pokryciach antykorozyjnych,

- złącza światłowodowe rozłączne standardu SC-PC dla kabla jednomodowego ,

- włókna światłowodowe zakończone na panelu przednim przełącznicy światłowodowej

- połączenie kabla liniowego z gniazdem za pomocą spawanego pigtaila,

- adaptery światłowodowe w przełącznicach powinny być przykręcone do obudowy przełącznicy,

- pod przełącznicami umieścić szuflady 19” 1U na zapasy patchcordów krosowniczych,

- na przełącznicach należy umieścić opisy identyfikacyjne danej relacji.

## Warunki gwarancji i rękojmi

- Wykonawca udzieli Zamawiającemu 24 miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia. Koszty obsługi gwarancyjnej poniesie Wykonawca.

- Gwarancja będzie obejmowała:

- usuwanie wad materiałowych i konstrukcyjnych, a także niespełnianie deklarowanych przez producenta parametrów lub funkcji użytkowych;

- usuwanie wad robocizny;

- naprawę wykrytych uszkodzeń złączy światłowodowych i miedzianych oraz infrastruktury telekomunikacyjnej stanowiącej zakończenie linii kablowych, w tym wymianę uszkodzonych elementów na nowe.

- Bieg okresu gwarancyjnego rozpocznie się od daty podpisania przez przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego protokołu odbioru z wynikiem pozytywnym dla poszczególnych relacji.

- W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca będzie zobowiązany do świadczenia serwisu gwarancyjnego przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu w całym okresie gwarancji.

- Wykonawca usunie uszkodzenia powodujące przerwę w transmisji sygnałów w czasie 48 godzin od chwili zgłoszenia, a pozostałe wady i uszkodzenia w terminie do 14 dni od dnia zgłoszenia.

- Wykonawca udzieli rękojmi na przedmiot zamówienia na okres 24 miesięcy. Bieg terminu rękojmi rozpoczyna się w dniu następnym, po odbiorze końcowym.

- W przypadku, gdy Wykonawca odmówi usunięcia wad lub nie usunie ich w terminie określonym w ust. 5, Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie tych wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. Zamawiający będzie dochodził od Wykonawcy zwrotu tych kosztów na zasadach ogólnych.

## Zakres dostawy

Dostawa obejmuje:

- kabel optyczny 24J w relacji nr 1 o długości 2187 m (1938 m w kanalizacji ORANGE + 39 m po 1m metrze na studnie + 2x30 m zapas w kanalizacji ORANGE + 20 m w budynku KPP  Kępno + 30 m zapas w budynku KPP + 40 m od ostatniej studni operatora do budynku + 30 m w budynku KP PSP Kępno + 30 m zapas w budynku KP PSP);

- kabel optyczny 24J w relacji nr 2 długości 1351 m (1163 m w kanalizacji ORANGE + 38 m po 1m metrze na studnie + 30 m zapas w kanalizacji ORANGE + 20 m w budynku KPP Krotoszyn + 30 m zapas w budynku KPP Krotoszyn + 40 m na budynku KP PSP Krotoszyn + 30 m zapas w budynku KP PSP Krotoszyn);

- kabel optyczny 24J w relacji nr 3 o długości 2157 m (1928 m w kanalizacji ORANGE + 49 m po 1m metrze na studnie + 2x30 m zapas w kanalizacji ORANGE + 30 m w budynku KPP Ostrzeszów + 30 m zapas w budynku KPP Ostrzeszów +  30 m w budynku KP PSP Ostrzeszów + 30 m zapas w budynku KP PSP Ostrzeszów);

- kabel optyczny 24J w relacji nr 4 o długości 1199,5 m (1012,5 m w kanalizacji ORANGE + 27 m po 1m metrze na studnie + 30 m zapas w kanalizacji ORANGE + 30 m zapas w budynku KPP Pleszew + 30 metrów w budynku KPP Pleszew + 40 m w budynku KP PSP Pleszew + 30 m zapas w budynku KP PSP);

- kabel optyczny 24J w relacji nr 5 o długości 1747 m (1432 m w kanalizacji ORANGE + 45 m po 1m metrze na studnie + 2x30 m zapasy w kanalizacji ORANGE + 100 m w budynku Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Poznaniu + 30 m zapas w budynku WCPR + 50 m w budynku Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu + 30 m zapas w budynku Szkoły Aspirantów PSP);

- przełącznice światłowodowe z wyposażeniem  19” 1U, 24 portowe w standardzie SC/PC wraz z szufladą zapasów 19” 1U – 10 szt.;

- szafa zapasu kabla zamykana na zamek patentowy w ilości 10 szt.

## Opis szczegółowy relacji

### Zadanie nr 1. Komenda Powiatowa Policji w Kępnie - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie

Zestawienie podstawowych prac i materiałów

| 1. | Kabel optyczny 24J (1938 m w kanalizacji ORANGE + 39 m po 1m metrze na studnie + 2x30 m zapas w kanalizacji ORANGE + 40 m od ostatniej studni operatora do budynku); | 2077 | m |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Długość instalacji kabla w obiekcie KPP | 20 | m |
| 3. | Długość instalacji kabla w obiekcie KPPSP | 30 | m |
| 4. | Długość kabla w szafie zapasu obiektu KPP | 30 | m |
| 5. | Długość kabla w szafie zapasu obiektu KPPSP | 30 | m |
| 6. | Ilość możliwych przewiertów przez ściany lub stropy (ok. 50cm) | 2 | szt. |
| 7. | Zabudowany stelaż zapasu kabla światłowodowego do obiektów | 2 | szt. |
| 8. | Stelaż zapasu kabla światłowodowego do studni kablowej | Zgodnie z projektem technicznym i normą zakładową ZN-96/TPSA-002 |  |
| 9. | Panelowa przełącznica światłowodowa 19”1U 24 – portowej w standardzie SC/PC wraz z szufladą zapasu kabla 19” 1U; | 2 | szt. |

Wykonawca zrealizuje zakres prac instalacyjnych w obiekcie KPP w Kępnie:

- w celu ułożenia kabla światłowodowego do budynku KPP należy wykorzystać kanalizację teletechniczną ORANGE od Chojęcin Szum 8A (studnia zlokalizowana przy budynku KPP);

- kabel należy prowadzić ze studni ORANGE do serwerowni wzdłuż istniejącego kabla światłowodowego ORANGE (odległość pomiędzy studnią a serwerownią wynosi ok. 25 m)

- w serwerowni pod podłogą teletechniczną należy pozostawić około 30 metrów zapasu kabla światłowodowego;

- włókna światłowodowe kabla należy zakończyć w pomieszczeniu serwerowni w istniejącej szafie teletechnicznej OST, na dostarczonej przez Wykonawcę przełącznicy światłowodowej 19” 1U 24 – portowej w standardzie SC/PC wraz z szufladą zapasu kabla 19” 1U;

- wewnątrz budynku kabel światłowodowy należy prowadzić w rurze karbowanej niepalnej;

- przejścia kablowe i wykonane przewierty należy zabezpieczyć masą ogniochronną;

- na kablu światłowodowym należy umieścić opisy identyfikacyjne według standardu ORANGE.

Wykonawca zrealizuje zakres prac instalacyjnych w obiekcie KP PSP w Kępnie:

- w celu ułożenia kabla światłowodowego do budynku KP PSP należy na długości około 30 metrów ułożyć rurę HDPE minimum ø 40 mm. pomiędzy studnią teletechniczną ORANGE zlokalizowaną w pasie chodnika ul. Broniewskiego 12 – do serwerowni (w pasie zieleni);

- na długości około 1,5 metra należy rozebrać kostkę brukową a po wykonaniu prac instalacyjnych odtworzyć do stanu pierwotnego;

- stelaż zapasu kabla światłowodowego wraz z metalową obudową zamykaną na zamek patentowy należy zamontować na ścianie w serwerowni po stronie wejścia kablem do budynku (na stelażu należy nawinąć minimum 30 metrów kabla światłowodowego);

- kabel światłowodowy należy zakończyć w istniejącej szafie teletechnicznej na dostarczonej przez Wykonawcę przełącznicy światłowodowej 19” 1U 24-portowej w standardzie SC/PC wraz z szufladą zapasu kabla 19” 1U;

- wewnątrz budynku kable należy prowadzić w rurze karbowanej niepalnej;

- przejścia kablowe i wykonane przewierty należy zabezpieczyć masą ogniochronną;

- na kablu światłowodowym należy umieścić opisy identyfikacyjne według standardu ORANGE.

### Zadanie nr 2. Komenda Powiatowa Policji w Krotoszynie - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Krotoszynie

Zestawienie podstawowych prac i materiałów

| 1. | Kabel optyczny 24J (1163 m w kanalizacji ORANGE + 38m po 1m na studnie + 30 m zapas w kanalizacji ORANGE ); | 1231 | m |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Długość instalacji kabla w obiekcie KPP | 20 | m |
| 3. | Długość instalacji kabla w obiekcie KPPSP | 40 | m |
| 4. | Długość kabla w szafie zapasu obiektu KPP | 30 | m |
| 5. | Długość kabla w szafie zapasu obiektu KPPSP | 30 | m |
| 6. | Ilość możliwych przewiertów przez ściany lub stropy (ok. 50cm) | 3 | szt. |
| 7. | Zabudowany stelaż zapasu kabla światłowodowego do obiektów | 2 | szt. |
| 8. | Stelaż zapasu kabla światłowodowego do studni kablowej | Zgodnie z projektem technicznym i normą zakładową ZN-96/TPSA-002 |  |
| 9. | Panelowa przełącznica światłowodowa 19”1U 24 – portowej w standardzie SC/PC wraz z szufladą zapasu kabla 19” 1U; | 2 | szt. |

Wykonawca zrealizuje zakres prac instalacyjnych w obiekcie KPP w Krotoszynie:

- w celu ułożenia kabla światłowodowego do budynku KPP należy wykorzystać kanalizację teletechniczną ORANGE od ul. Zdunowska 38A;

- kabel należy prowadzić ze studni ORANGE znajdującej się w pasie chodnika do serwerowni wzdłuż istniejącego kabla światłowodowego ORANGE (odległość pomiędzy studnią a serwerownią wynosi ok. 25 m)

- z piwnicy znajdującej się pod serwerownią należy wykonać przewiert w stropie minimum ø 32 mm.;

- w piwnicy należy zamontować stelaż zapasu kabla światłowodowego minimum 30 metrów;

- stelaż zapasu kabla światłowodowego wraz z metalową obudową zamykaną na zamek patentowy należy zamontować na ścianie wewnątrz garażu (na stelażu należy nawinąć minimum 30 metrów kabla światłowodowego);

- włókna światłowodowe kabla należy zakończyć w pomieszczeniu serwerowni w istniejącej szafie teletechnicznej OST, na dostarczonej przez Wykonawcę przełącznicy światłowodowej 19” 1U 24 – portowej w standardzie SC/PC wraz z szufladą zapasu kabla 19” 1U;

- wewnątrz budynku kabel światłowodowy należy prowadzić w rurze karbowanej niepalnej;

- przejścia kablowe i wykonane przewierty należy zabezpieczyć masą ogniochronną;

- na kablu światłowodowym należy umieścić opisy identyfikacyjne według standardu ORANGE.

Wykonawca zrealizuje zakres prac instalacyjnych w obiekcie KP PSP w Krotoszynie:

- do budynku należy wejść kablem światłowodowym ze studni kablowej ORANGE zlokalizowanej w pasie chodnika od strony ul. Mickiewicza 29;

- kabel należy prowadzić ze studni ORANGE znajdującej się w pasie chodnika do serwerowni wzdłuż istniejącego kabla światłowodowego ORANGE (odległość pomiędzy studnią a serwerownią wynosi ok. 60 m);

- z piwnicy znajdującej się pod serwerownią należy wykonać przewiert w stropie minimum ø 32 mm.;

- stelaż zapasu kabla światłowodowego wraz z metalową obudową zamykaną na zamek patentowy należy zamontować w piwnicy (na stelażu należy nawinąć minimum 30 metrów kabla światłowodowego);

- w serwerowni KP PSP kabel światłowodowy należy zakończyć w istniejącej szafie teletechnicznej na dostarczonej przez Wykonawcę przełącznicy światłowodowej 19” 1U 24-portowej w standardzie SC/PC wraz z szufladą zapasu kabla 19” 1U;

- wewnątrz budynku kable należy prowadzić w rurze karbowanej niepalnej;

- przejścia kablowe i wykonane przewierty należy zabezpieczyć masą ogniochronną;

- na kablu światłowodowym należy umieścić opisy identyfikacyjne według standardu ORANGE.

### Zadanie nr 3. Komenda Powiatowa Policji w Ostrzeszowie - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ostrzeszowie

Zestawienie podstawowych prac i materiałów

| 1. | Kabel optyczny 24J (1928 m w kanalizacji ORANGE + 49 m po 1 m na studnie + 2x30 m zapas w kanalizacji ORANGE); | 2037 | m |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Długość instalacji kabla w obiekcie KPP | 30 | m |
| 3. | Długość instalacji kabla w obiekcie KPPSP | 30 | m |
| 4. | Długość kabla w szafie zapasu obiektu KPP | 30 | m |
| 5. | Długość kabla w szafie zapasu obiektu KPPSP | 30 | m |
| 6. | Ilość możliwych przewiertów przez ściany lub stropy (ok. 50cm) | 4 | szt. |
| 7. | Zabudowany stelaż zapasu kabla światłowodowego do obiektów | 2 | szt. |
| 8. | Stelaż zapasu kabla światłowodowego do studni kablowej | Zgodnie z projektem technicznym i normą zakładową ZN-96/TPSA-002 |  |
| 9. | Panelowa przełącznica światłowodowa 19”1U 24 – portowej w standardzie SC/PC wraz z szufladą zapasu kabla 19” 1U; | 2 | szt. |

Wykonawca zrealizuje zakres prac instalacyjnych w obiekcie KPP w Ostrzeszowie:

- w celu ułożenia kabla światłowodowego do budynku KPP należy wykorzystać kanalizację teletechniczną ORANGE od ul. Zamkowej 27;

- do serwerowni zlokalizowanej w budynku KPP należy wejść kablem światłowodowym istniejącą kanalizacją teletechniczną wykorzystując istniejący rurociąg kablowy z boku budynku KPP od ul. Zamkowej 27  (odległość od studni kablowej do serwerowni ok. 15 metrów);

- na ścianie w serwerowni należy zamontować stelaż zapasu wraz z metalową obudową zamykaną na zamek patentowy (na stelażu należy nawinąć minimum 30 metrów kabla światłowodowego);

- włókna światłowodowe kabla należy zakończyć w pomieszczeniu serwerowni w istniejącej szafie teletechnicznej OST (pierwsza od okna), na dostarczonej przez Wykonawcę przełącznicy światłowodowej 19” 1U 24 – portowej w standardzie SC/PC wraz z szufladą zapasu kabla 19” 1U;

- wewnątrz budynku kabel światłowodowy należy prowadzić w rurze karbowanej niepalnej;

- przejścia kablowe i wykonane przewierty należy zabezpieczyć masą ogniochronną;

- na kablu światłowodowym należy umieścić opisy identyfikacyjne według standardu ORANGE.

Wykonawca zrealizuje zakres prac instalacyjnych w obiekcie KP PSP w Ostrzeszowie:

- do budynku należy wejść kablem światłowodowym istniejącą kanalizacją teletechniczną ORANGE ze studni kablowej zlokalizowanej przy budynku od strony ul. Sportowej 9, (odległość od studni kablowej do serwerowni ok. 40 m);

- w ścianie szczytowej należy wykonać przewiert minimum ø 32 mm.;

- kabel należy ułożyć do serwerowni wzdłuż istniejącego kabla światłowodowego ORANGE (nad sufitem powieszanym);

- stelaż zapasu kabla światłowodowego wraz z metalową obudową zamykaną na zamek patentowy należy zamontować w serwerowni (na stelażu należy nawinąć minimum 30 metrów kabla światłowodowego);

- w serwerowni KP PSP kabel światłowodowy należy zakończyć w istniejącej szafie teletechnicznej na dostarczonej przez Wykonawcę przełącznicy światłowodowej 19” 1U 24-portowej w standardzie SC/PC wraz z szufladą zapasu kabla 19” 1U;

- wewnątrz budynku kable należy prowadzić w rurze karbowanej niepalnej;

- przejścia kablowe i wykonane przewierty należy zabezpieczyć masą ogniochronną;

- na kablu światłowodowym należy umieścić opisy identyfikacyjne według standardu ORANGE.

### Zadanie nr 4. Komenda Powiatowa Policji w Pleszewie - Komenda Powiatowa 
Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie

Zestawienie podstawowych prac i materiałów

| 1. | Kabel optyczny 24J (1012,5 m w kanalizacji ORANGE + 27 m po 1 m na studnie + 30 m zapas w kanalizacji ORANGE); | 1069,5 | m |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Długość instalacji kabla w obiekcie KPP | 30 | m |
| 3. | Długość instalacji kabla w obiekcie KPPSP | 40 | m |
| 4. | Długość kabla w szafie zapasu obiektu KPP | 30 | m |
| 5. | Długość kabla w szafie zapasu obiektu KPPSP | 30 | m |
| 6. | Ilość możliwych przewiertów przez ściany lub stropy (ok. 50cm) | 4 | szt. |
| 7. | Zabudowany stelaż zapasu kabla światłowodowego do obiektów | 2 | szt. |
| 8. | Stelaż zapasu kabla światłowodowego do studni kablowej | Zgodnie z projektem technicznym i normą zakładową ZN-96/TPSA-002 |  |
| 9. | Panelowa przełącznica światłowodowa 19”1U 24 – portowej w standardzie SC/PC wraz z szufladą zapasu kabla 19” 1U; | 2 | szt. |

Wykonawca zrealizuje zakres prac instalacyjnych w obiekcie KPP w Pleszewie:

- w celu ułożenia kabla światłowodowego do budynku KPP należy wykorzystać kanalizację teletechniczną ORANGE od ul. Kochanowskiego 6;

- od ostatniej studni kablowej zlokalizowanej przy KPP Pleszew należy ułożyć rurę HDPE ø 40 mm a w niej kabel. Odległość od studni do budynku około 4 metry        ( należy rozebrać kostkę brukową oraz ją odtworzyć);

- rurę HDPE należy wprowadzić do pomieszczenia piwnicy;

- w piwnicy należy wykonać przewiert ø 40 mm w stropie do pomieszczenia serwerowni

- w piwnicy należy zamontować stelaż zapasu wraz z metalową obudową zamykaną na zamek patentowy (na stelażu należy nawinąć minimum 30 metrów kabla światłowodowego);

- włókna światłowodowe kabla należy zakończyć w pomieszczeniu serwerowni w istniejącej szafie teletechnicznej OST, na dostarczonej przez Wykonawcę przełącznicy światłowodowej 19” 1U 24 – portowej w standardzie SC/PC wraz z szufladą zapasu kabla 19” 1U;

- wewnątrz budynku kabel światłowodowy należy prowadzić w rurze karbowanej niepalnej;

- przejścia kablowe i wykonane przewierty należy zabezpieczyć masą ogniochronną;

- na kablu światłowodowym należy umieścić opisy identyfikacyjne według standardu ORANGE.

Wykonawca zrealizuje zakres prac instalacyjnych w obiekcie KP PSP w Pleszewie:

- do budynku należy wejść kablem światłowodowym istniejącą kanalizacją teletechniczną ORANGE ze studni kablowej zlokalizowanej przy KP PSP od ul. Słowackiego;

- w piwnicy należy zamontować stelaż zapasu kabla światłowodowego wraz z metalową obudową zamykaną na zamek patentowy (na stelażu należy nawinąć minimum 30 metrów kabla światłowodowego);

- kabel światłowodowy wewnątrz budynku należy prowadzić wzdłuż trasy istniejącego kabla światłowodowego ORANGE;

- w serwerowni KP PSP kabel światłowodowy należy zakończyć w istniejącej szafie teletechnicznej (pod istniejącą przełącznicą światłowodową) na dostarczonej przez Wykonawcę przełącznicy światłowodowej 19” 1U 24-portowej w standardzie SC/PC wraz z szufladą zapasu kabla 19” 1U;

- przejścia kablowe i wykonane przewierty należy zabezpieczyć masą ogniochronną;

- na kablu światłowodowym należy umieścić opisy identyfikacyjne według standardu ORANGE.

### Zadanie nr 5. Wojewódzkie Centrum Powiadamiania Ratowniczego w Poznaniu – Szkoła Aspirantów PSP w Poznaniu

Zestawienie podstawowych prac i materiałów

| 1. | Kabel optyczny 24J (1432 m w kanalizacji ORANGE + 45 m po 1 m na studnie + 2x30 m zapas w kanalizacji ORANGE); | 1537 | m |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Długość instalacji kabla w obiekcie WCPR | 100 | m |
| 3. | Długość instalacji kabla w obiekcie SA PSP | 50 | m |
| 4. | Długość kabla w szafie zapasu obiektu KPP | 30 | m |
| 5. | Długość kabla w szafie zapasu obiektu KPPSP | 30 | m |
| 6. | Ilość możliwych przewiertów przez ściany lub stropy (ok. 50cm) | 6 | szt. |
| 7. | Zabudowany stelaż zapasu kabla światłowodowego do obiektów | 2 | szt. |
| 8. | Stelaż zapasu kabla światłowodowego do studni kablowej | Zgodnie z projektem technicznym i normą zakładową ZN-96/TPSA-002 |  |
| 9. | Panelowa przełącznica światłowodowa 19”1U 24 – portowej w standardzie SC/PC wraz z szufladą zapasu kabla 19” 1U; | 2 | szt. |

Wykonawca zrealizuje zakres prac instalacyjnych w obiekcie WCPR w Poznaniu:

- w celu ułożenia kabla światłowodowego do budynku WCPR należy wykorzystać kanalizację teletechniczną ORANGE od ul. Wiśniowej;

- do piwnicy należy wejść kablem światłowodowym istniejącą kanalizacją teletechniczną od ul. Wiśniowej (odległość od studni kablowej do budynku ok. 10 metrów);

- kabel należy prowadzić od pomieszczenia piwnicy w istniejących rurach PCV, na pierwszym piętrze w istniejących tunelach kablowych;

- w serwerowni należy zamontować stelaż zapasu wraz z metalową obudową zamykaną na zamek patentowy (na stelażu należy nawinąć minimum 30 metrów kabla światłowodowego);

- włókna światłowodowe kabla należy zakończyć w pomieszczeniu serwerowni w istniejącej szafie teletechnicznej OST, na dostarczonej przez Wykonawcę przełącznicy światłowodowej 19” 1U 24 – portowej w standardzie SC/PC wraz z szufladą zapasu kabla 19” 1U;

- wewnątrz budynku kabel światłowodowy należy prowadzić w rurze karbowanej niepalnej;

- przejścia kablowe i wykonane przewierty należy zabezpieczyć masą ogniochronną;

- na kablu światłowodowym należy umieścić opisy identyfikacyjne według standardu ORANGE.

Wykonawca zrealizuje zakres prac instalacyjnych w obiekcie KP SA PSP w Poznaniu:

- do budynku należy wejść kablem światłowodowym ze studni kablowej ORANGE zlokalizowanej w pasie chodnika przy budynku od strony ul. Czechosłowackiej;

- stelaż zapasu kabla światłowodowego wraz z metalową obudową zamykaną na zamek patentowy należy zamontować na ścianie w piwnicy (na stelażu należy nawinąć minimum 30 metrów kabla światłowodowego);

- kabel z piwnicy do serwerowni należy prowadzić wzdłuż istniejącego kabla światłowodowego ORANGE;

- w serwerowi kabel światłowodowy należy zakończyć w istniejącej szafie teletechnicznej na dostarczonej przez Wykonawcę przełącznicy światłowodowej 19” 1U 24-portowej w standardzie SC/PC wraz z szufladą zapasu kabla 19” 1U;

- wewnątrz budynku kable należy prowadzić w rurze karbowanej niepalnej;

- przejścia kablowe i wykonane przewierty należy zabezpieczyć masą ogniochronną;

- na kablu światłowodowym należy umieścić opisy identyfikacyjne według standardu ORANGE.

## Wymagania dotyczące rozwiązań techniczno – materiałowych:

Do budowy należy użyć kabela bez wtórnej kanalizacji, wciągany mechanicznie typu Z-XXOTKtsdD  lub równoważny kabel o budowie, właściwościach oraz parametrach spełniający poniższe wymagania:

- kabel zewnętrzny przeznaczony do układania w kanalizacji kablowej pierwotnej i wtórnej i bezpośrednio w ziemi na terenach o dużym zagrożeniu uszkodzeniami mechanicznymi,

- z elementem wytrzymałościowym w postaci dielektrycznego pręta w powłoce z polietylenu lub bez powłoki z uszczelnieniem suchym,

- musi posiadać parametry zgodne z polskimi normami i zaleceniami europejskimi dla włókien światłowodowych,

- musi posiadać zabezpieczenie przeciwwilgociowe, centralny dieielektryczny element wytrzymałościowy,

- własności mechaniczne – max. siła ciągnienia - dynamiczna [N] – min. 2000 N,

- zewnętrzna powłoka odporna na ścieranie, promieniowanie UV oraz korozję naprężeniową,

- nadruk metryczny oraz oznakowanie kabla naniesione na powłoce,

- 24 włókien  jednomodowych,

- Maksymalna średnica zewnętrzna kabla – do 16,00 mm.

- Zakresy temperatur:

- instalacji 		(-10C  + 60C).

- eksploatacji 		(-40C  + 60C).

- przechowywania        (-40C  + 60C).

- Kabel powinien być wyprodukowany nie wcześniej niż w styczniu 2013r.

Wykorzystanie dodatkowych materiałów wynikające z wizji lokalnej lub zastosowanej technologii wymaga akceptacji upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych dodatkowo zastosowanych materiałów.

# Część informacyjna

### Przepisy prawne:

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 121 poz. 1137),

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu użytkowego (Dz. U. z 2004 r., nr 202, poz. 2072),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133),

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U z 2006 r. nr 156 poz. 1118 z późniejszymi zmianami),

- Polskie Normy. przenoszące   europejskie  normy  zharmonizowane Normy zakładowe TP S.A.:

- ZN-96 TP S.A.- 002 - Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiężne. Linie optotelekomunikacyjne.

- ZN-96 TP S.A. – 011 – Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa – Ogólne wymagania techniczne,

- ZN-96 TP S.A. – 012 – Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa – Kanalizacja pierwotna. Wymagania i badania;

- ZN-96 TP S.A. – 013 – Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa – Kanalizacja wtórna i rurociągi kablowe. Wymagania i badania;

- ZN-10 TP S.A. – 022 – Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa – Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania i badania;

- ZN-96 TP S.A. – 023 – Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa – Studnie kablowe. Wymagania i badania;

- ZN-96 TP S.A.- 024 - Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Zasobniki złączowe. Wymagania i badania.

### Wykaz załączników:

- Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przebiegu kanalizacji kablowej w relacji Komenda Powiatowa Policji w Kępnie ul. Chojęcin Szum 8A - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie ul. Broniewskiego 12.

- Załącznik nr 2 – Szczegółowy opis przebiegu kanalizacji kablowej w relacji Komenda Powiatowa Policji w Krotoszynie ul. Zdunowska 38A - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Krotoszynie ul. Mickiewicza 29.

- Załącznik nr 3 – Szczegółowy opis przebiegu kanalizacji kablowej w relacji Komenda Powiatowa Policji w Ostrzeszowie ul. Zamkowa 27 - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ostrzeszowie ul. Sportowa 9.

- Załącznik nr 4 – Szczegółowy opis przebiegu kanalizacji kablowej w relacji Komenda Powiatowa Policji w Pleszewie ul. Kochanowskiego 6 - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie ul. Słowackiego 19.

- Załącznik nr 5 – Szczegółowy opis przebiegu kanalizacji kablowej w relacji Wojewódzkie Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Poznaniu ul. Wiśniowa 13A - Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu ul. Czechosłowacka 27.

- Załącznik nr 6a – Przebieg kabla wewnątrz budynku dla obiektu Komendy Powiatowej Policji w Kępnie.

- Załącznik nr 6b - Przebieg kabla wewnątrz budynku dla obiektu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie.

- Załącznik nr 7a – Przebieg kabla wewnątrz budynku dla obiektu Komendy Powiatowej Policji w Krotoszynie.

- Załącznik nr 7b - Przebieg kabla wewnątrz budynku dla obiektu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krotoszynie.

- Załącznik nr 8a – Przebieg kabla wewnątrz budynku dla obiektu Komendy Powiatowej Policji w Ostrzeszowie.

- Załącznika nr 8b - Przebieg kabla wewnątrz budynku dla obiektu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrzeszowie.

- Załącznik nr 9a – Przebieg kabla wewnątrz budynku dla obiektu Komendy Powiatowej Policji w Pleszewie.

- Załącznik nr 9b - Przebieg kabla wewnątrz budynku dla obiektu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie.

- Załącznik nr 10a – Przebieg kabla wewnątrz budynku dla obiektu Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Poznaniu.

- Załącznik nr 10b - Przebieg kabla wewnątrz budynku dla obiektu Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu.