Załącznik nr 1  – Opis przedmiotu zamówienia część 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ 1

- Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług serwisowych związanych z utrzymaniem systemów zasilania gwarantowanego dla sieci OST112 i urządzeń teleinformatycznych zainstalowanych w jednostkach Policji w województwie wielkopolskim.

- Zakres przeglądu urządzeń zasilania gwarantowanego dla systemów teleinformatycznych:

  - Wykonanie przeglądu siłowni zasilania gwarantowanego wraz z bateriami akumulatorów, wyszczególnionych w tabeli pkt. 6, zgodnie z zakresem i warunkami opisanymi w pkt. od 2.1.1 do 2.1.6

2.1.1	Czyszczenie sprężonym powietrzem szafy siłowni, prostowników, inwertorów i baterii, (prostowniki i inwertory należy pojedynczo przedmuchać po wyjęciu modułu na zewnątrz pomieszczenia).

2.1.2	Mycie szafy na zewnątrz odpowiednim środkiem czyszczącym dla urządzeń elektrotechnicznych posiadającym właściwości antystatyczne.

2.1.3	Odkurzenie i umycie całego pomieszczenia siłowni, akumulatorni i serwerowni odpowiednim środkiem czyszczącym posiadającym właściwości antystatyczne.

2.1.4	Badania eksploatacyjno-konserwacyjne:

- kontrola wentylatorów (bez ich wymiany),

- kontrola połączeń śrubowych, sprawdzenie połączeń uziemienia szafy/szaf teletechnicznych,

- kontrola prostowników, inwertorów (bez naprawy uszkodzonych), kontrola sterowników,

- sprawdzenie szczelności ogniw baterii pod kątem wycieków żelu,

- czyszczenie baterii odpowiednim środkiem czyszczącym dla urządzeń elektrotechnicznych posiadającym właściwości antystatyczne,

- kontrola poprawności mocowania klem i przewodów,

- w lokalizacjach typu KPP/KP kontrolne rozładowanie 2 baterii akumulatorów zgodnie z instrukcją obsługi baterii prądem I-5 w okresie 5-cio godzinnym  (kontrolne rozładowanie baterii należy wykonywać osobno dla każdej baterii, dopuszcza się rozładowanie dwóch baterii jednocześnie),

- wykonanie ładowania dozorowanego baterii akumulatorów zgodnie z instrukcją obsługi baterii,

- pomiary rezystancji izolacji WLZ z siłowni i przewodów do baterii akumulatorów,

- badania ciągłości przewodów ochronnych,

- badania ochrony przy dotyku pośrednim,

- pomiar rezystancji uziemienia,

- próba pracy siłowni przy zasilaniu bateryjnym,

- kontrola działania systemu nadzoru,

- wszelkie prace przełączeniowo-pomiarowe należy wykonywać w sposób bezprzerwowy dla zasilania urządzeń teleinformatycznych zainstalowanych w serwerowni,

2.1.5	Wykonanie dokumentacji przeglądu urządzeń zasilania gwarantowanego.

Dokumentacja fotograficzna po wykonaniu przeglądu (zdjęcie tablicy z nawą jednostki, zdjęcia z ogólnym widokiem pomieszczenia siłowni/akumulatorni/serwerowni, zdjęcie szafy siłowni widok z przodu, zdjęcia: rozdzielnica główna, rozdzielnica zasilania gwarantowanego).

Sporządzenie dla każdego obiektu:

- protokołu przeglądu stanu technicznego siłowni zasilania gwarantowanego, zawierający potwierdzenie wykonania wszystkich czynności przeglądowych, który będzie podstawą do wystawienia faktury za wykonaną usługę. Stosowany będzie obowiązujący wzór protokołów Wykonawcy. Podpisany przez pracowników protokół wykonania przeglądu, oznacza prawidłowe wykonanie powyższych czynności i  jest podstawą do wystawienia faktury VAT za wykonaną usługę.

- protokół z kontrolnego rozładowania baterii,

- sporządzenie dla każdego obiektu protokołu przeglądu  stanu technicznego siłowni zasilania gwarantowanego wraz z instalacją zasilającą siłownie zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (art. 62) oraz podpisanie przez osobę posiadająca  aktualne świadectwo kwalifikacji  z uprawnieniami na stanowisku Dozoru  w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu znamionowym do 1 kV:

-	protokół pomiaru rezystancji uziomu roboczego w pomieszczeniu siłowni,

-	protokół pomiaru rezystancji izolacji WLZ  siłowni i przewodów do baterii akumulatorów,

-	protokół badania ciągłości przewodów ochronnych,

-	protokół badania ochrony przy dotyku pośrednim

2.1.6	Ryczałtowe ceny usług, podane w wartościach brutto mają zawierać:

- koszty dojazdu do miejsca wykonywania czynności przeglądu,

- koszty diagnostyki sprzętu,

- koszty materiałów niezbędnych do wykonania przeglądu,

- koszty roboczogodzin zespołu pracowników wykonawcy.

3.	Wykonanie napraw warsztatowych podzespołów wyszczególnionych w tabeli pkt. 5 zgodnie z zakresem i warunkami opisanymi w pkt. od 3.1 do 3.6.

3.1	Naprawy warsztatowe - naprawy urządzeń i podzespołów systemów zasilania gwarantowanego,   wykonywane przez Wykonawcę poza obiektami Zamawiającego, które należy wykonać w czasie do 21 dni, od momentu zgłoszenia przez pracownika Zamawiającego, do momentu dostarczenia naprawionego urządzenia lub podzespołu systemów zasilania gwarantowanego do siedziby Zamawiającego.

3.2	Wykonawca na własny koszt odbierze uszkodzone urządzenia lub podzespoły systemów zasilania gwarantowanego od Zamawiającego, a po dokonaniu ich naprawy na własny koszt dostarczy je do siedziby Zamawiającego.

3.3	Po wykonaniu naprawy warsztatowej Wykonawca dostarczy Zamawiającemu protokół wykonania naprawy,  który będzie podstawą do wystawienia faktury za wykonaną usługę. Stosowany będzie obowiązujący wzór protokołów Wykonawcy. Podpisany przez pracowników protokół wykonania naprawy, oznacza prawidłowe wykonanie powyższych czynności i  jest podstawą do wystawienia faktury VAT za wykonaną usługę.

3.4	Wykonawca, na czas świadczenia usługi serwisowej, ponosi odpowiedzialność za uszkodzenie lub utratę powierzonych mu urządzeń. Odpowiedzialność Wykonawcy ulega zakończeniu z chwilą podpisania przez strony protokołu stwierdzającego wykonanie usługi serwisowej.

3.5	Wykonawca, we własnym zakresie i na własny koszt, dokona utylizacji odpadów, pozostałych po świadczonej usłudze serwisowej.

3.6	Na wykonaną naprawę warsztatową Wykonawca udzieli minimum 6 miesięcznej gwarancji,  licząc od dnia obioru elementu i podpisania przez strony protokołu, stwierdzającego wykonanie naprawy warsztatowej bez wad.

3.7	W ramach ryczałtowej ceny za naprawę warsztatową Wykonawca uwzględni wszelki koszty związane z naprawą, w tym:

- koszty przesyłek ( zarówno nadawanych jak i zwrotnych ),

- koszty diagnostyki sprzętu,

- koszty części zamiennych, które zostały użyte podczas naprawy,

- koszty roboczogodzin zespołu pracowników wykonawcy.

4.	Zespół Wykonawcy przewidziany do wykonania przedmiotu  zamówienia.

Wykonawca skieruje do wykonania przeglądu urządzeń zasilania gwarantowanego dla systemów teleinformatycznych zespół składający się co najmniej z 2 osób  posiadających aktualne świadectwo kwalifikacji  z uprawnieniami na stanowisku Eksploatacji  w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu: urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu znamionowym do 1 kV oraz co najmniej 2 osób posiadających aktualne świadectwo kwalifikacji  z uprawnieniami na stanowisku Dozoru  w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym: urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu znamionowym do 1 kV. Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z dnia 21.05.2003 r. Nr 89 poz. 828 z późn. zm.) w sprawie szczegółowych zasad stwierdzenia posiadania klasyfikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.

Wymagane jest, aby co najmniej 2 osoby zespołu posiadały odpowiednie przeszkolenie w zakresie obsługi, konserwacji, instalacji i konfiguracji systemów  zasilania gwarantowanego z siłowni FLATPACK 48VDC/230VAC potwierdzone odpowiednimi świadectwami/certyfikatami/zaświadczeniami.

5.	Wykaz obiektów wraz z urządzeniami i podzespołami systemu zasilania gwarantowanego, dla których Wykonawca będzie świadczył usługi przeglądów i napraw warsztatowych.

| Lp | Lokalizacja KWP/KPP/KP | Typ siłowni |  | Typ prostowników | Typ inwerterów | Typ sterownika | Moduł Komunikacyjny | Moduł Kontroli Faz | BY-PASS (EUP) | Baterie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 48 V | 230 V |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | KP Północ oś. Jana III Sobieskiego 115 | Eltek 48 V DC | Moduł 230 V AC | FLATPACK 1500 48VDC 1400W | DAC 62234VF 1200 VA | Flatpack MCU | EPL4 | ACM 3 P | BPU 69000 | 2 x 24 (DJ 250 Ah) |
| 2 | KPP Czarnków ul. T. Kościuszki 89 | Eltek 48 V DC | Moduł 230 V AC | FLATPACK 1500 48VDC 1400W | DAC 62234VF 1200 VA | Flatpack MCU | EPL4 | ACM 3 P | BPU 69000 | 2 x 24 (DJ 250 Ah) |
| 3 | KPP Chodzież ul.. Wiosny Ludów 14 | Eltek 48 V DC | Moduł 230 V AC | FLATPACK 1500 48VDC 1400W | DAC 62234VF 1200 VA | Flatpack MCU | EPL4 | ACM 3 P | BPU 69000 | 2 x 24 (DJ 250 Ah) |
| 4 | KPP Gostyń ul. Wrocławska 44 | Eltek 48 V DC | Moduł 230 V AC | FLATPACK 1500 48VDC 1400W | DAC 62234VF 1200 VA | Flatpack MCU | EPL4 | ACM 3 P | BPU 69000 | 2 x 24 (DJ 250 Ah) |
| 5 | KPP Grodzisk Wlkp. ul. 27 stycznia 16 | Eltek 48 V DC | Moduł 230 V AC | FLATPACK 1500 48VDC 1400W | DAC 62234VF 1200 VA | Flatpack MCU | EPL4 | ACM 3 P | BPU 69000 | 2 x 24 (DJ 250 Ah) |
| 6 | KPP Jarocin ul. Kościuszki 29 | Eltek 48 V DC | Moduł 230 V AC | FLATPACK 1500 48VDC 1400W | DAC 62234VF 1200 VA | Flatpack MCU | EPL4 | ACM 3 P | BPU 69000 | 2 x 24 (DJ 250 Ah) |
| 7 | KPP Kępno ul. Chojęcin Szum 8b | Eltek 48 V DC | Moduł 230 V AC | FLATPACK 1500 48VDC 1400W | DAC 62234VF 1200 VA | Flatpack MCU | EPL4 | ACM 3 P | BPU 69000 | 2 x 24 (DJ 250 Ah) |
| 8 | KPP Koło ul. Sienkiewicza 16 | Eltek 48 V DC | Moduł 230 V AC | FLATPACK 1500 48VDC 1400W | DAC 62234VF 1200 VA | Flatpack MCU | EPL4 | ACM 3 P | BPU 69000 | 2 x 24 (DJ 250 Ah) |
| 9 | KPP Kościan ul. Surzyńskiego 29 | Eltek 48 V DC | Moduł 230 V AC | FLATPACK 1500 48VDC 1400W | DAC 62234VF 1200 VA | Flatpack MCU | EPL4 | ACM 3 P | BPU 69000 | 2 x 24 (DJ 250 Ah) |
| 10 | KPP Krotoszyn ul. Zdunowska 38a | Eltek 48 V DC | Moduł 230 V AC | FLATPACK 1500 48VDC 1400W | DAC 62234VF 1200 VA | Flatpack MCU | EPL4 | ACM 3 P | BPU 69000 | 2 x 24 (DJ 250 Ah) |
| 11 | KPP Międzychód ul. Sikorskiego 22 | Eltek 48 V DC | Moduł 230 V AC | FLATPACK 1500 48VDC 1400W | DAC 62234VF 1200 VA | Flatpack MCU | EPL4 | ACM 3 P | BPU 69000 | 2 x 24 (DJ 250 Ah) |
| 12 | KPP Nowy Tomyśl ul. Piłsudskiego 37 | Eltek 48 V DC | Moduł 230 V AC | FLATPACK 1500 48VDC 1400W | DAC 62234VF 1200 VA | Flatpack MCU | EPL4 | ACM 3 P | BPU 69000 | 2 x 24 (DJ 250 Ah) |
| 13 | KPP Oborniki ul. Piłsudskiego 54 | Eltek 48 V DC | Moduł 230 V AC | FLATPACK 1500 48VDC 1400W | DAC 62234VF 1200 VA | Flatpack MCU | EPL4 | ACM 3 P | BPU 69000 | 2 x 24 (DJ 250 Ah) |
| 14 | KPP Ostrów Wlkp. Odolańska 19 | Eltek 48 V DC | Moduł 230 V AC | FLATPACK 1500 48VDC 1400W | DAC 62234VF 1200 VA | Flatpack MCU | EPL4 | ACM 3 P | BPU 69000 | 2 x 24 (DJ 250 Ah) |
| 15 | KPP Ostrzeszów ul. Zamkowa 27 | Eltek 48 V DC | Moduł 230 V AC | FLATPACK 1500 48VDC 1400W | DAC 62234VF 1200 VA | Flatpack MCU | EPL4 | ACM 3 P | BPU 69000 | 2 x 24 (DJ 250 Ah) |
| 16 | KPP Rawicz ul. Sieńkiewicza 23 | Eltek 48 V DC | Moduł 230 V AC | FLATPACK 1500 48VDC 1400W | DAC 62234VF 1200 VA | Flatpack MCU | EPL4 | ACM 3 P | BPU 69000 | 2 x 24 (DJ 250 Ah) |
| 17 | KPP Słupca ul. Poznańska 13 | Eltek 48 V DC | Moduł 230 V AC | FLATPACK 1500 48VDC 1400W | DAC 62234VF 1200 VA | Flatpack MCU | EPL4 | ACM 3 P | BPU 69000 | 2 x 24 (DJ 250 Ah) |
| 18 | KPP Szamotuły ul. Polna 3 | Eltek 48 V DC | Moduł 230 V AC | FLATPACK 1500 48VDC 1400W | DAC 62234VF 1200 VA | Flatpack MCU | EPL4 | ACM 3 P | BPU 69000 | 2 x 24 (DJ 250 Ah) |
| 19 | KPP Śrem ul. Mickiewicza 15 | Eltek 48 V DC | Moduł 230 V AC | FLATPACK 1500 48VDC 1400W | DAC 62234VF 1200 VA | Flatpack MCU | EPL4 | ACM 3 P | BPU 69000 | 2 x 24 (DJ 250 Ah) |
| 20 | KPP Środa Wlkp. ul. Harcerska 22 | Eltek 48 V DC | Moduł 230 V AC | FLATPACK 1500 48VDC 1400W | DAC 62234VF 1200 VA | Flatpack MCU | EPL4 | ACM 3 P | BPU 69000 | 2 x 24 (DJ 250 Ah) |
| 21 | KPP Turek ul. Legionów Polskich 3 | Eltek 48 V DC | Moduł 230 V AC | FLATPACK 1500 48VDC 1400W | DAC 62234VF 1200 VA | Flatpack MCU | EPL4 | ACM 3 P | BPU 69000 | 2 x 24 (DJ 250 Ah) |
| 22 | KPP Wągrowiec ul. Taszorowo 11 | Eltek 48 V DC | Moduł 230 V AC | FLATPACK 1500 48VDC 1400W | DAC 62234VF 1200 VA | Flatpack MCU | EPL4 | ACM 3 P | BPU 69000 | 2 x 24 (DJ 250 Ah) |
| 23 | KPP Wolsztyn ul. Dworcowa 1 | Eltek 48 V DC | Moduł 230 V AC | FLATPACK 1500 48VDC 1400W | DAC 62234VF 1200 VA | Flatpack MCU | EPL4 | ACM 3 P | BPU 69000 | 2 x 24 (DJ 250 Ah) |
| 24 | KPP Września ul. Szkolna 23 | Eltek 48 V DC | Moduł 230 V AC | FLATPACK 1500 48VDC 1400W | DAC 62234VF 1200 VA | Flatpack MCU | EPL4 | ACM 3 P | BPU 69000 | 2 x 24 (DJ 250 Ah) |
| 25 | KPP Złotów Al. Piasta 49 | Eltek 48 V DC | Moduł 230 V AC | FLATPACK 1500 48VDC 1400W | DAC 62234VF 1200 VA | Flatpack MCU | EPL4 | ACM 3 P | BPU 69000 | 2 x 24 (DJ 250 Ah) |
| 26 | Węzeł Poznań | Eltek 48 V DC | Moduł 230 V AC | FLATPACK 1500 48VDC 1400W | DAC 62234VF 1200 VA | Flatpack MCU | EPL4 | ACM 3 P | BPU 69000 | 2 x 24 (DJ 250 Ah) |
| 27 | KP Trzcianka ul. Roosvelta 10 | Eltek 48 V DC | Moduł 230 V AC | FLATPACK 1500 48VDC 1400W | DAC 62234VF 1200 VA | Flatpack MCU | EPL4 | ACM 3 P | BPU 69000 | 2 x 24 (DJ 250 Ah) |

6.	Zamawiający w celu określenia wartości przedmiotu zamówienia założył, iż w okresie trwania umowy mogą być wykonywane naprawy warsztatowe i przeglądy w ilości wskazanej w poniższej tabeli. Rzeczywista ilość zgłaszanych napraw warsztatowych i przeglądów będzie zależna od występujących w okresie trwania umowy uszkodzeń urządzeń i podzespołów, konieczności przeprowadzania przeglądów.

| Lp. | Typ: Urządzenia i podzespołu zasilania gwarantowanego | Ilość Napraw warsztatowych | Ilość Przeglądów |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | FLATPACK 1500 48VDC 1400W | 15 | - |
| 2. | DAC 62234VF 1200 VA | 5 | - |
| 3. | sterownik Flatpack MCU | 1 | - |
| 4. | Moduł Komunikacyjny EPL | 2 | - |
| 5. | Siłownia telekomunikacyjna FLATPACK 48VDC/230VAC(z bateriami) | - | 5 |