Załącznik nr 1  – Opis przedmiotu zamówienia część 2

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ 2

- Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług serwisowych związanych z utrzymaniem systemów zasilania gwarantowanego dla sieci OST112 i urządzeń teleinformatycznych zainstalowanych w jednostkach Policji w województwie wielkopolskim.

- Zakres przeglądu urządzeń zasilania gwarantowanego dla systemów teleinformatycznych:

  - Wykonanie przeglądu siłowni zasilania gwarantowanego wraz z bateriami akumulatorów, wyszczególnionych w tabeli pkt. 5, zgodnie z zakresem i warunkami opisanymi w pkt. od 2.1.1 do 2.1.6

2.1.1	Czyszczenie sprężonym powietrzem szafy siłowni, prostowników, inwertorów i baterii, (prostowniki i inwertory należy pojedynczo przedmuchać po wyjęciu modułu na zewnątrz pomieszczenia).

2.1.2	Mycie szafy na zewnątrz odpowiednim środkiem czyszczącym dla urządzeń elektrotechnicznych posiadającym właściwości antystatyczne.

2.1.3	Odkurzenie i umycie całego pomieszczenia siłowni, akumulatorni i serwerowni odpowiednim środkiem czyszczącym posiadającym właściwości antystatyczne.

2.1.4	Badania eksploatacyjno-konserwacyjne:

- kontrola wentylatorów (bez ich wymiany),

- kontrola połączeń śrubowych, sprawdzenie połączeń uziemienia szafy/szaf teletechnicznych,

- kontrola prostowników, inwertorów (bez naprawy uszkodzonych), kontrola sterowników,

- sprawdzenie szczelności ogniw baterii pod kątem wycieków żelu,

- czyszczenie baterii odpowiednim środkiem czyszczącym dla urządzeń elektrotechnicznych posiadającym właściwości antystatyczne,

- kontrola poprawności mocowania klem i przewodów,

- w lokalizacjach typu KWP/PWT kontrolne rozładowanie 2 baterii akumulatorów zgodnie z instrukcją obsługi baterii prądem I-10 w okresie 10-cio godzinnym  (kontrolne rozładowanie baterii należy wykonywać osobno dla każdej baterii, nie dopuszcza się rozładowania dwóch baterii jednocześnie, wszelkie prace przełączeniowe należy wykonywać w sposób bezprzerwowy dla zasilania urządzeń teleinformatycznych zainstalowanych w serwerowni),

- w lokalizacjach typu KPP/KP kontrolne rozładowanie 2 baterii akumulatorów zgodnie z instrukcją obsługi baterii prądem I-5 w okresie 5-cio godzinnym  (kontrolne rozładowanie baterii należy wykonywać osobno dla każdej baterii, dopuszcza się rozładowanie dwóch baterii jednocześnie),

- wykonanie ładowania dozorowanego baterii akumulatorów zgodnie z instrukcją obsługi baterii,

- pomiary rezystancji izolacji WLZ z siłowni i przewodów do baterii akumulatorów,

- badania ciągłości przewodów ochronnych,

- badania ochrony przy dotyku pośrednim,

- pomiar rezystancji uziemienia,

- próba pracy siłowni przy zasilaniu bateryjnym,

- kontrola działania systemu nadzoru,

- wszelkie prace przełączeniowo-pomiarowe należy wykonywać w sposób bezprzerwowy dla zasilania urządzeń teleinformatycznych zainstalowanych w serwerowni,

2.1.5	Wykonanie dokumentacji przeglądu urządzeń zasilania gwarantowanego.

Dokumentacja fotograficzna po wykonaniu przeglądu (zdjęcie tablicy z nawą jednostki, zdjęcia z ogólnym widokiem pomieszczenia siłowni/akumulatorni/serwerowni, zdjęcie szafy siłowni widok z przodu, zdjęcia: rozdzielnica główna, rozdzielnica zasilania gwarantowanego).

Sporządzenie dla każdego obiektu:

- protokołu przeglądu stanu technicznego siłowni zasilania gwarantowanego, zawierający potwierdzenie wykonania wszystkich czynności przeglądowych, który będzie podstawą do wystawienia faktury za wykonaną usługę. Stosowany będzie obowiązujący wzór protokołów Wykonawcy. Podpisany przez pracowników protokół wykonania przeglądu, oznacza prawidłowe wykonanie powyższych czynności i  jest podstawą do wystawienia faktury VAT za wykonaną usługę.

- protokół z kontrolnego rozładowania baterii,

- sporządzenie dla każdego obiektu protokołu przeglądu  stanu technicznego siłowni zasilania gwarantowanego wraz z instalacją zasilającą siłownie zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (art. 62) oraz podpisanie przez osobę posiadająca  aktualne świadectwo kwalifikacji  z uprawnieniami na stanowisku Dozoru  w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu znamionowym do 1 kV:

-	protokół pomiaru rezystancji uziomu roboczego w pomieszczeniu siłowni,

-	protokół pomiaru rezystancji izolacji WLZ  siłowni i przewodów do baterii akumulatorów,

-	protokół badania ciągłości przewodów ochronnych,

-	protokół badania ochrony przy dotyku pośrednim

2.1.6	Ryczałtowe ceny usług, podane w wartościach brutto mają zawierać:

- koszty dojazdu do miejsca wykonywania czynności przeglądu,

- koszty diagnostyki sprzętu,

- koszty materiałów niezbędnych do wykonania przeglądu,

- koszty roboczogodzin zespołu pracowników wykonawcy.

  - Wykonanie przeglądu generatorów prądotwórczych, wyszczególnionych w tabeli pkt. 5 zgodnie z zakresem i warunkami opisanymi w pkt. od 2.2.1 do 2.2.3

2.2.1. Zakres wykonanych prac:

- przegląd ogólny agregatu

- wymiana oleju smarnego (utylizacja wymienionego oleju)

- wymiana filtru oleju, paliwa i powietrza (utylizacja wymienionych filtrów)

- wymiana płynu chłodniczego (utylizacja wymienionego płynu)

- wykonanie pomiarów ochronnych prądnicy

- sprawdzenie akumulatora rozruchowego oraz grzałki chłodziwa agregatu

2.2.2	Wykonanie dokumentacji przeglądu urządzeń zasilania gwarantowanego. Sporządzenie dla każdego obiektu:

a)	protokołu przeglądu stanu technicznego agregatu prądotwórczego, zawierający potwierdzenie wykonania wszystkich czynności przeglądowych, który będzie podstawą do wystawienia faktury za wykonaną usługę. Stosowany będzie obowiązujący wzór protokołów Wykonawcy. Podpisany przez pracowników protokół wykonania przeglądu, oznacza prawidłowe wykonanie powyższych czynności i  jest podstawą do wystawienia faktury VAT za wykonaną usługę.

b)	sporządzenie dla każdego obiektu protokołu przeglądu  stanu technicznego siłowni zasilania gwarantowanego wraz z instalacją zasilającą siłownie zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (art. 62) oraz podpisanie przez osobę posiadająca  aktualne świadectwo kwalifikacji  z uprawnieniami na stanowisku Dozoru  w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu znamionowym do 1 kV:

-	protokół pomiaru rezystancji izolacji

-	protokół badania ochrony przy dotyku pośrednim

2.2.3	Ryczałtowe ceny usług, podane w wartościach brutto mają zawierać:

- koszty dojazdu do miejsca wykonywania czynności przeglądu,

- koszty diagnostyki sprzętu,

- koszty narzędzi i materiałów niezbędnych do wykonania przeglądu,

- koszty nowych filtrów i płynów, które zostały użyte podczas przeglądu,

- koszty roboczogodzin zespołu pracowników wykonawcy.

3.	Wykonanie napraw warsztatowych podzespołów wyszczególnionych w tabeli pkt. 5 zgodnie z zakresem i warunkami opisanymi w pkt. od 3.1 do 3.6.

3.1	Naprawy warsztatowe - naprawy urządzeń i podzespołów systemów zasilania gwarantowanego,   wykonywane przez Wykonawcę poza obiektami Zamawiającego, które należy wykonać w czasie do 21 dni, od momentu zgłoszenia przez pracownika Zamawiającego, do momentu dostarczenia naprawionego urządzenia lub podzespołu systemów zasilania gwarantowanego do siedziby Zamawiającego.

3.2 Wykonawca na własny koszt odbierze uszkodzone urządzenia lub podzespoły systemów zasilania gwarantowanego od Zamawiającego, a po dokonaniu ich naprawy na własny koszt dostarczy je do siedziby Zamawiającego.

3.2	Po wykonaniu naprawy warsztatowej Wykonawca dostarczy Zamawiającemu protokół wykonania naprawy,  który będzie podstawą do wystawienia faktury za wykonaną usługę. Stosowany będzie obowiązujący wzór protokołów Wykonawcy. Podpisany przez pracowników protokół wykonania naprawy, oznacza prawidłowe wykonanie powyższych czynności i  jest podstawą do wystawienia faktury VAT za wykonaną usługę.

3.3	Wykonawca, na czas świadczenia usługi serwisowej, ponosi odpowiedzialność za uszkodzenie lub utratę powierzonych mu urządzeń. Odpowiedzialność Wykonawcy ulega zakończeniu z chwilą podpisania przez strony protokołu stwierdzającego wykonanie usługi serwisowej.

3.4	Wykonawca, we własnym zakresie i na własny koszt, dokona utylizacji odpadów, pozostałych po świadczonej usłudze serwisowej.

3.5	Na wykonaną naprawę warsztatową Wykonawca udzieli minimum 6 miesięcznej gwarancji,  licząc od dnia obioru elementu i podpisania przez strony protokołu, stwierdzającego wykonanie naprawy warsztatowej bez wad.

3.6  W ramach ryczałtowej ceny za naprawę warsztatową Wykonawca uwzględni wszelki koszty związane z naprawą, w tym:

- koszty przesyłek ( zarówno nadawanych jak i zwrotnych ),

- koszty diagnostyki sprzętu,

- koszty części zamiennych, które zostały użyte podczas naprawy,

- koszty roboczogodzin zespołu pracowników wykonawcy.

4.	Zespół Wykonawcy przewidziany do wykonania przedmiotu  zamówienia.

Wykonawca skieruje do wykonania przeglądu urządzeń zasilania gwarantowanego dla systemów teleinformatycznych zespół składający się co najmniej z 2 osób  posiadających aktualne świadectwo kwalifikacji  z uprawnieniami na stanowisku Eksploatacji  w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu: urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu znamionowym do 1 kV oraz co najmniej 2 osób posiadających aktualne świadectwo kwalifikacji  z uprawnieniami na stanowisku Dozoru  w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym: urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu znamionowym do 1 kV. Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z dnia 21.05.2003 r. Nr 89 poz. 828 z późn. zm.) w sprawie szczegółowych zasad stwierdzenia posiadania klasyfikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.

Wymagane jest, aby co najmniej 2 osoby zespołu posiadały odpowiednie przeszkolenie w zakresie obsługi, konserwacji, instalacji i konfiguracji systemów  zasilania gwarantowanego z określonego typu siłowni: SDG2400, SUD630, SUW300, SDD800,WSZ03,WSZ07, SPH80, SPB20, SPB10, SDK80 potwierdzone odpowiednimi świadectwami/certyfikatami/zaświadczeniami.

5.	Wykaz obiektów wraz z urządzeniami i podzespołami systemu zasilania gwarantowanego, dla których Wykonawca będzie świadczył usługi przeglądów i napraw warsztatowych.

| Lp | Miejsce instalacji urządzeń | Typ siłowni |  | Typ prostowników | Ilość prostowników | Typ inwerterów | Ilość inwerterów | Typ sterownika | Baterie | Generator prądotwórczy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 48 V | 230 V |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | WWT KWP Poznań, ul. Kochanowskiego 2a | SDG 2400 | SPH 80 | PDG 48/120 | 9 | FUH 230 / 2,5 | 20 | PI1-MK | 12 OPzV / 2 x 1500 | P83E1 |
| 2 |  | SUN 4800 | SPA 20 | PDN 24-48-60/200 | 5 | FUC 230/2,5 | 8 | KMD | 7 OpzS 960 / 2 x 960 |  |
| 3 | KMP Poznań, ul. Szylinga 2 | SDD 800 | SPH 80 | PDD 48 /67 | 12 | FUG 230 / 1,8 | 11 | MCSU | 6 OPzV 600 / 2x 600 |  |
| 4 | KMP Kalisz, ul. Jasna 1-3 | SDD 800 | SPH 80 | PDD 48 /67 | 12 | FUG 230 / 1,8 | 9 | MCSU | 6 OPzV 600 / 2x 600 | DS40 Silent |
| 5 | KP Komorniki ul. Stawna 3 | WSZ-11 |  | PDD 48 /67 | 4 | FUH 230 / 2,5 | 9 | PI1-MK | 5 OpzV 250 / 2 x 250 |  |
| 6 | OPP KWP Poznań ul Taborowa 22 | SUD 630 | SPB 20 | PDD 48/70 | 6 | FUB 230/3,3 | 3 | MCSU | 6 OpzV 420 / 2 x 420 | LH40 |
| 7 | KP Poznań Stare Miasto ul. Marcinkowskiego 31 | SUW 300 | SPB 10 | PDW 48/30 | 7 | FUB 230/1,2 | 6 | MCSU | 5 OpzV 250 / 2 x 250 |  |
| 8 | KP Poznań Nowe Miasto ul. Polanka 24 | SUW 300 | SPB 10 | PDW 48/30 | 7 | FUB 230/3,3 | 3 | MCSU | 5 OpzV 250 / 2 x 250 |  |
| 9 | KP Poznań Wilda ul. Chłapowskiego 12 | SUW 300 | SPB 10 | PDW 48/30 | 6 | FUB 230/1,2 | 3 | MCSU | 5 OpzV 250 / 2 x 250 |  |
| 10 | KP Poznań Grunwald ul. Rycerska 2a | SUW 300 | SPB 10 | PDW 48/30 | 7 | FUB 230/3,3 | 3 | MCSU | 5 OpzV 250 / 2 x 250 |  |
| 11 | KMP Leszno ul. 17 stycznia 8 | SUD 630 | SPB 20 | PDD 48/70 | 8 | FUB 230/3,3 | 6 | MCSU | 6 OpzV 420 / 2 x 420 | LH40 |
| 12 | KPP Piła ul. Bydgoska 115 | SUD 630 | SPB 20 | PDD 48/70 | 9 | FUB 230/3,3 | 6 | MCSU | 6 OpzV 420 / 2 x 420 | LH40 |
| 13 | KMP Konin ul. Przemysłowa 2 | SUD 630 | SPB 20 | PDD 48/70 | 8 | FUB 230/3,3 | 7 | MCSU | 6 OpzV 420 / 2 x 420 | LH40 |
| 14 | KPP Gniezno ul. Jana Pawła II nr 2 | SUW 300 | SPB 10 | PDW 48/30 | 6 | FUB 230/1,2 | 3 | MCSU | 5 OpzV 250 / 2 x 250 |  |
| 15 | KPP Pleszew ul. Kochanowskiego 6 | SUW 300 | SPB 10 | PDW 48/30 | 6 | FUB 230/1,2 | 3 | MCSU | 5 OpzV 250 / 2 x 250 |  |
| 16 | KP Wodny Kiekrz ul. Chojnicka 35 | WSZ 07 |  | PDD 48/67 | 4 | FUG 230/1,8 | 3 | MCSU | 6 OpzV 420 / 2 x 300 |  |
| 17 | KP Czerwonak ul .Gdyńska 30 | WSZ-03 |  | PDU 48/16-750W | 3 | FUG 1,2 | 1 | MSS1-03 | M12V60FT / 2 X 4 X 60 |  |
| 18 | KP Swarzędz ul. Grudzińskiego 30a | WSZ-03 |  | PDU 48/16-750W | 3 | FUG 1,2 | 1 | MSS1-03 | M12V60FT / 2 X 4 X 60 |  |
| 19 | KP Buk ul. Kpt. Wegnera 14 | WSZ-03 |  | PDU 48/16-750W | 3 | FUG 1,2 | 1 | MSS1-03 | M12V60FT / 2 X 4 X 60 |  |
| 20 | KP Stęszew ul. Poznańska 19 | WSZ-03 |  | PDU 48/16-750W | 3 | FUG 1,2 | 1 | MSS1-03 | M12V60FT / 2 X 4 X 60 |  |
| 21 | KP Mosina ul. Kolejowa 9 | WSZ-03 |  | PDU 48/16-750W | 3 | FUG 1,2 | 1 | MSS1-03 | M12V60FT / 2 X 4 X 60 |  |
| 22 | KP Suchy Las ul. Poziomkowa 5 | WSZ-03 |  | PDU 48/16-750W | 3 | FUG 1,2 | 1 | MSS1-03 | M12V60FT / 2 X 4 X 60 |  |
| 23 | KP Luboń ul. Powstańców Wlkp. 42 | WSZ-03 |  | PDU 48/16-750W | 3 | FUG 1,2 | 1 | MSS1-03 | M12V60FT / 2 X 4 X 60 |  |
| 24 | KP Puszczykowo ul. Poznańska 74 | WSZ-03 |  | PDU 48/16-750W | 3 | FUG 1,2 | 1 | MSS1-03 | M12V60FT / 2 X 4 X 60 |  |
| 25 | KP Kórnik ul. Poznańska 66 | WSZ-03 |  | PDU 48/16-750W | 3 | FUG 1,2 | 1 | MSS1-03 | M12V60FT / 2 X 4 X 60 |  |
| 26 | KP Murowana Goślina ul. Mostowa 6 | WSZ-03 |  | PDU 48/16-750W | 3 | FUG 1,2 | 1 | MSS1-03 | M12V60FT / 2 X 4 X 60 |  |
| 27 | KP Tarnowo Podgórne ul. 23 Października 29 | WSZ-03 |  | PDU 48/16-750W | 3 | FUG 1,2 | 1 | MSS1-03 | M12V60FT / 2 X 4 X 60 |  |
| 28 | KP Pobiedziska ul. Tysiąclecia 9 | WSZ-03 |  | PDU 48/16-750W | 3 | FUG 1,2 | 1 | MSS1-03 | M12V60FT / 2 X 4 X 60 |  |
| 29 | KP Kostrzyn Wlkp. ul. Półwiejska 1 | WSZ-03 |  | PDU 48/16-750W | 3 | FUG 1,2 | 1 | MSS1-03 | M12V60FT / 2 X 4 X 60 |  |
| 30 | RD Dopiewo ul. Leśna 2a | WSZ-03 |  | PDU 48/16-750W | 3 | FUG 1,2 | 1 | MSS1-03 | M12V60FT / 2 X 4 X 60 |  |
| 31 | KLP Poznań Ławica ul. Bukowska 285 | WSZ-03 |  | PDU 48/16-750W | 3 | FUG 1,2 | 1 | MSS1-03 | M12V60FT / 2 X 4 X 60 |  |
| 32 | KP Kłecko ul. Armii Poznań 3 | WSZ-03 |  | PDU 48/16-750W | 3 | FUG 1,2 | 1 | MSS1-03 | M12V60FT / 2 X 4 X 60 |  |
| 33 | KP Czerniejewo ul. Pl. 21 Stycznia 2 | WSZ-03 |  | PDU 48/16-750W | 3 | FUG 1,2 | 1 | MSS1-03 | M12V60FT / 2 X 4 X 60 |  |
| 34 | KP Witkowo ul. Kosynierów Miłosławskich 14 | WSZ-03 |  | PDU 48/16-750W | 3 | FUG 1,2 | 1 | MSS1-03 | M12V60FT / 2 X 4 X 60 |  |
| 35 | KP Trzemeszno ul. 22 Stycznia 4a | WSZ-03 |  | PDU 48/16-750W | 3 | FUG 1,2 | 1 | MSS1-03 | M12V60FT / 2 X 4 X 60 |  |
| 36 | RD Rakoniewice ul. Grodziska 16 | WSZ-03 |  | PDU 48/16-750W | 3 | FUG 1,2 | 1 | MSS1-03 | M12V60FT / 2 X 4 X 60 |  |
| 37 | KP Sieraków ul. 8 Stycznia 16 | WSZ-03 |  | PDU 48/16-750W | 3 | FUG 1,2 | 1 | MSS1-03 | M12V60FT / 2 X 4 X 60 |  |
| 38 | KP Lwówek ul. Kasztanowa 24 | WSZ-03 |  | PDU 48/16-750W | 3 | FUG 1,2 | 1 | MSS1-03 | M12V60FT / 2 X 4 X 60 |  |
| 39 | KP Zbąszyń ul. 17 Stycznia 1920 nr 60 | WSZ-03 |  | PDU 48/16-750W | 3 | FUG 1,2 | 1 | MSS1-03 | M12V60FT / 2 X 4 X 60 |  |
| 40 | KP Opalenica ul. Zamkowa 2a | WSZ-03 |  | PDU 48/16-750W | 3 | FUG 1,2 | 1 | MSS1-03 | M12V60FT / 2 X 4 X 60 |  |
| 41 | PP Miedzichowo ul. Poznańska 36 | WSZ-03 |  | PDU 48/16-750W | 3 | FUG 1,2 | 1 | MSS1-03 | M12V60FT / 2 X 4 X 60 |  |
| 42 | KP Rogoźno ul. Krzyżaniaka 4 | WSZ-03 |  | PDU 48/16-750W | 3 | FUG 1,2 | 1 | MSS1-03 | M12V60FT / 2 X 4 X 60 |  |
| 43 | KP Wronki ul. Dworcowa 11 | WSZ-03 |  | PDU 48/16-750W | 3 | FUG 1,2 | 1 | MSS1-03 | M12V60FT / 2 X 4 X 60 |  |
| 44 | KP Pniewy ul. Poznańska 24 | WSZ-03 |  | PDU 48/16-750W | 3 | FUG 1,2 | 1 | MSS1-03 | M12V60FT / 2 X 4 X 60 |  |
| 45 | PP Kaźmierz ul. Szamotulska 20b | WSZ-03 |  | PDU 48/16-750W | 3 | FUG 1,2 | 1 | MSS1-03 | M12V60FT / 2 X 4 X 60 |  |
| 46 | PP Duszniki ul. Lipowa 6 | WSZ-03 |  | PDU 48/16-750W | 3 | FUG 1,2 | 1 | MSS1-03 | M12V60FT / 2 X 4 X 60 |  |
| 47 | RD Książ Wlkp. ul. Wichury 11 | WSZ-03 |  | PDU 48/16-750W | 3 | FUG 1,2 | 1 | MSS1-03 | M12V60FT / 2 X 4 X 60 |  |
| 48 | PP Nowe Miasto n/ Wartą ul. Łąkowa 2 | WSZ-03 |  | PDU 48/16-750W | 3 | FUG 1,2 | 1 | MSS1-03 | M12V60FT / 2 X 4 X 60 |  |
| 49 | PP Miłosław ul. Pałczyńska 3 | WSZ-03 |  | PDU 48/16-750W | 3 | FUG 1,2 | 1 | MSS1-03 | M12V60FT / 2 X 4 X 60 |  |
| 50 | PP Pyzdry ul. Niepodległości 56 | WSZ-03 |  | PDU 48/16-750W | 3 | FUG 1,2 | 1 | MSS1-03 | M12V60FT / 2 X 4 X 60 |  |
| 51 | PP Blizanów ul. Janków 101a | WSZ-03 |  | PDU 48/16-750W | 3 | FUG 1,2 | 1 | MSS1-03 | M12V60FT / 2 X 4 X 60 |  |
| 52 | PP Mycielin ul. Korzeniew 114 | WSZ-03 |  | PDU 48/16-750W | 3 | FUG 1,2 | 1 | MSS1-03 | M12V60FT / 2 X 4 X 60 |  |
| 53 | PP Opatówek ul. Poniatowskiego 1 | WSZ-03 |  | PDU 48/16-750W | 3 | FUG 1,2 | 1 | MSS1-03 | M12V60FT / 2 X 4 X 60 |  |
| 54 | PP Stawiszyn ul. Zamkowa 1 | WSZ-03 |  | PDU 48/16-750W | 3 | FUG 1,2 | 1 | MSS1-03 | M12V60FT / 2 X 4 X 60 |  |
| 55 | RD Żerków ul. Jarocińska 16 | WSZ-03 |  | PDU 48/16-750W | 3 | FUG 1,2 | 1 | MSS1-03 | M12V60FT / 2 X 4 X 60 |  |
| 56 | PP Trzcinica ul. Kępińska 10 | WSZ-03 |  | PDU 48/16-750W | 3 | FUG 1,2 | 1 | MSS1-03 | M12V60FT / 2 X 4 X 60 |  |
| 57 | RD Chocz ul. Pleszewska 53 | WSZ-03 |  | PDU 48/16-750W | 3 | FUG 1,2 | 1 | MSS1-03 | M12V60FT / 2 X 4 X 60 |  |
| 58 | KP Koźmin Wlkp. ul. Staszewskiego 1 | WSZ-03 |  | PDU 48/16-750W | 3 | FUG 1,2 | 1 | MSS1-03 | M12V60FT / 2 X 4 X 60 |  |
| 59 | PP Kobylin ul. Grunwaldzka 4 | WSZ-03 |  | PDU 48/16-750W | 3 | FUG 1,2 | 1 | MSS1-03 | M12V60FT / 2 X 4 X 60 |  |
| 60 | KP Odolanów ul. Sójki 1 | WSZ-03 |  | PDU 48/16-750W | 3 | FUG 1,2 | 1 | MSS1-03 | M12V60FT / 2 X 4 X 60 |  |
| 61 | KP Nowe Skalmierzyce ul. Kaliska 29 | WSZ-03 |  | PDU 48/16-750W | 3 | FUG 1,2 | 1 | MSS1-03 | M12V60FT / 2 X 4 X 60 |  |
| 62 | KP Raszków ul. Ostrowska 26 | WSZ-03 |  | PDU 48/16-750W | 3 | FUG 1,2 | 1 | MSS1-03 | M12V60FT / 2 X 4 X 60 |  |
| 63 | PP Przygodzice ul. Kasztanowa 1 | WSZ-03 |  | PDU 48/16-750W | 3 | FUG 1,2 | 1 | MSS1-03 | M12V60FT / 2 X 4 X 60 |  |
| 64 | KP Grabów n/Prosną ul. Kolejowa 5d | WSZ-03 |  | PDU 48/16-750W | 3 | FUG 1,2 | 1 | MSS1-03 | M12V60FT / 2 X 4 X 60 |  |
| 65 | RD Kobyla Góra pl. Wiosny Ludów 2 | WSZ-03 |  | PDU 48/16-750W | 3 | FUG 1,2 | 1 | MSS1-03 | M12V60FT / 2 X 4 X 60 |  |
| 66 | PP Gołuchów ul. Lipowa 2 | WSZ-03 |  | PDU 48/16-750W | 3 | FUG 1,2 | 1 | MSS1-03 | M12V60FT / 2 X 4 X 60 |  |
| 67 | PP Włoszakowice ul. Zalesie 9a | WSZ-03 |  | PDU 48/16-750W | 3 | FUG 1,2 | 1 | MSS1-03 | M12V60FT / 2 X 4 X 60 |  |
| 68 | RD Krzemieniewo ul. Spółdzielcza 20 | WSZ-03 |  | PDU 48/16-750W | 3 | FUG 1,2 | 1 | MSS1-03 | M12V60FT / 2 X 4 X 60 |  |
| 69 | RD Osieczna ul. Leszczyńska 5b | WSZ-03 |  | PDU 48/16-750W | 3 | FUG 1,2 | 1 | MSS1-03 | M12V60FT / 2 X 4 X 60 |  |
| 70 | RD Rydzyna ul. Rzeczypospolitej 6a | WSZ-03 |  | PDU 48/16-750W | 3 | FUG 1,2 | 1 | MSS1-03 | M12V60FT / 2 X 4 X 60 |  |
| 71 | PP Czempiń ul. Kolejowa 7 | WSZ-03 |  | PDU 48/16-750W | 3 | FUG 1,2 | 1 | MSS1-03 | M12V60FT / 2 X 4 X 60 |  |
| 72 | RD Borek Wlkp. ul. Lisia Droga 1 | WSZ-03 |  | PDU 48/16-750W | 3 | FUG 1,2 | 1 | MSS1-03 | M12V60FT / 2 X 4 X 60 |  |
| 73 | RD Krobia ul. Powstańców Wlkp. 32 | WSZ-03 |  | PDU 48/16-750W | 3 | FUG 1,2 | 1 | MSS1-03 | M12V60FT / 2 X 4 X 60 |  |
| 74 | RD Poniec ul. Polna 1 | WSZ-03 |  | PDU 48/16-750W | 3 | FUG 1,2 | 1 | MSS1-03 | M12V60FT / 2 X 4 X 60 |  |
| 75 | PP Krzywiń ul. Kościańska 53 | WSZ-03 |  | PDU 48/16-750W | 3 | FUG 1,2 | 1 | MSS1-03 | M12V60FT / 2 X 4 X 60 |  |
| 76 | RD Bojanowo ul. Dworcowa 25 | WSZ-03 |  | PDU 48/16-750W | 3 | FUG 1,2 | 1 | MSS1-03 | M12V60FT / 2 X 4 X 60 |  |
| 77 | RD Miejska Górka ul. Kobylińska 42 | WSZ-03 |  | PDU 48/16-750W | 3 | FUG 1,2 | 1 | MSS1-03 | M12V60FT / 2 X 4 X 60 |  |
| 78 | PP Przemęt ul. Jagiellońska 14 | WSZ-03 |  | PDU 48/16-750W | 3 | FUG 1,2 | 1 | MSS1-03 | M12V60FT / 2 X 4 X 60 |  |
| 79 | KP Konin ul. Dąbrowskiej 8 | WSZ-03 |  | PDU 48/16-750W | 3 | FUG 1,2 | 1 | MSS1-03 | M12V60FT / 2 X 4 X 60 |  |
| 80 | KP Ślesin ul. Polna 1 | WSZ-03 |  | PDU 48/16-750W | 3 | FUG 1,2 | 1 | MSS1-03 | M12V60FT / 2 X 4 X 60 |  |
| 81 | KP Sompolno ul. 11-Listopada 14 | WSZ-03 |  | PDU 48/16-750W | 3 | FUG 1,2 | 1 | MSS1-03 | M12V60FT / 2 X 4 X 60 |  |
| 82 | KP Rychwał ul. Sportowa 1 | WSZ-03 |  | PDU 48/16-750W | 3 | FUG 1,2 | 1 | MSS1-03 | M12V60FT / 2 X 4 X 60 |  |
| 83 | RD Golina ul. Kolejowa 11a | WSZ-03 |  | PDU 48/16-750W | 3 | FUG 1,2 | 1 | MSS1-03 | M12V60FT / 2 X 4 X 60 |  |
| 84 | RD Kazimierz Biskupi ul. 1-Maja 3 | WSZ-03 |  | PDU 48/16-750W | 3 | FUG 1,2 | 1 | MSS1-03 | M12V60FT / 2 X 4 X 60 |  |
| 85 | KP Kłodawa Pl. Wolności 16 | WSZ-03 |  | PDU 48/16-750W | 3 | FUG 1,2 | 1 | MSS1-03 | M12V60FT / 2 X 4 X 60 |  |
| 86 | PP Babiak ul. Wiosny Ludów 11 | WSZ-03 |  | PDU 48/16-750W | 3 | FUG 1,2 | 1 | MSS1-03 | M12V60FT / 2 X 4 X 60 |  |
| 87 | PP Dąbie ul. Łęczycka 62 | WSZ-03 |  | PDU 48/16-750W | 3 | FUG 1,2 | 1 | MSS1-03 | M12V60FT / 2 X 4 X 60 |  |
| 88 | PP Strzałkowo ul. Wyszyńskiego 9 | WSZ-03 |  | PDU 48/16-750W | 3 | FUG 1,2 | 1 | MSS1-03 | M12V60FT / 2 X 4 X 60 |  |
| 89 | PP Zagórów ul. Rzeczna 8 | WSZ-03 |  | PDU 48/16-750W | 3 | FUG 1,2 | 1 | MSS1-03 | M12V60FT / 2 X 4 X 60 |  |
| 90 | PP Dobra ul. Dekerta 29 | WSZ-03 |  | PDU 48/16-750W | 3 | FUG 1,2 | 1 | MSS1-03 | M12V60FT / 2 X 4 X 60 |  |
| 91 | PP Tuliszków ul. Kasztelana Zaręby 4 | WSZ-03 |  | PDU 48/16-750W | 3 | FUG 1,2 | 1 | MSS1-03 | M12V60FT / 2 X 4 X 60 |  |
| 92 | PP Władysławów ul. Russocice 50 | WSZ-03 |  | PDU 48/16-750W | 3 | FUG 1,2 | 1 | MSS1-03 | M12V60FT / 2 X 4 X 60 |  |
| 93 | PP Łobżenica ul. Wyrzyska 18 | WSZ-03 |  | PDU 48/16-750W | 3 | FUG 1,2 | 1 | MSS1-03 | M12V60FT / 2 X 4 X 60 |  |
| 94 | KP Wyrzysk ul. Kościuszki 17 | WSZ-03 |  | PDU 48/16-750W | 3 | FUG 1,2 | 1 | MSS1-03 | M12V60FT / 2 X 4 X 60 |  |
| 95 | PP Ujście ul. Staszica 8 | WSZ-03 |  | PDU 48/16-750W | 3 | FUG 1,2 | 1 | MSS1-03 | M12V60FT / 2 X 4 X 60 |  |
| 96 | PP Szydłowo ul. Szydłowo 52 | WSZ-03 |  | PDU 48/16-750W | 3 | FUG 1,2 | 1 | MSS1-03 | M12V60FT / 2 X 4 X 60 |  |
| 97 | KP Margonin ul. Kościelna 14 | WSZ-03 |  | PDU 48/16-750W | 3 | FUG 1,2 | 1 | MSS1-03 | M12V60FT / 2 X 4 X 60 |  |
| 98 | RD Budzyń ul. Dworcowa 28 | WSZ-03 |  | PDU 48/16-750W | 3 | FUG 1,2 | 1 | MSS1-03 | M12V60FT / 2 X 4 X 60 |  |
| 99 | RD Szamocin ul. Marcinkowskiego 49 | WSZ-03 |  | PDU 48/16-750W | 3 | FUG 1,2 | 1 | MSS1-03 | M12V60FT / 2 X 4 X 60 |  |
| 100 | KP Krzyż ul. Sikorskiego 10 | WSZ-03 |  | PDU 48/16-750W | 3 | FUG 1,2 | 1 | MSS1-03 | M12V60FT / 2 X 4 X 60 |  |
| 101 | KP Wieleń ul. Jana Pawła II nr 16 | WSZ-03 |  | PDU 48/16-750W | 3 | FUG 1,2 | 1 | MSS1-03 | M12V60FT / 2 X 4 X 60 |  |
| 102 | RD Damasławek ul. Kcyńska 22 | WSZ-03 |  | PDU 48/16-750W | 3 | FUG 1,2 | 1 | MSS1-03 | M12V60FT / 2 X 4 X 60 |  |
| 103 | RD Skoki ul. Kazimierza Wielkiego 15 | WSZ-03 |  | PDU 48/16-750W | 3 | FUG 1,2 | 1 | MSS1-03 | M12V60FT / 2 X 4 X 60 |  |
| 104 | KP Jastrowie ul. 1-go Maja 13 | WSZ-03 |  | PDU 48/16-750W | 3 | FUG 1,2 | 1 | MSS1-03 | M12V60FT / 2 X 4 X 60 |  |
| 105 | KP Krajenka ul. Domańskiego 9 | WSZ-03 |  | PDU 48/16-750W | 3 | FUG 1,2 | 1 | MSS1-03 | M12V60FT / 2 X 4 X 60 |  |
| 106 | KP Okonek ul. Lipowa 44a | WSZ-03 |  | PDU 48/16-750W | 3 | FUG 1,2 | 1 | MSS1-03 | M12V60FT / 2 X 4 X 60 |  |
| 107 | PP Lipka ul. Kościuszki 16 | WSZ-03 |  | PDU 48/16-750W | 3 | FUG 1,2 | 1 | MSS1-03 | M12V60FT / 2 X 4 X 60 |  |
| 108 | RD Śmigiel pl. Rozstrzelanych 17 | WSZ-03 |  | PDU 48/16-750W | 3 | FUG 1,2 | 1 | MSS1-03 | M12V60FT / 2 X 4 X 60 |  |
| 109 | KP Poznań –Targi ul. Śniadeckich 27 | WSZ-03 |  | PDU 48/16-750W | 3 | FUG 1,2 | 1 | MSS1-03 | M12V60FT / 2 X 4 X 60 |  |
| 110 | PP Białośliwie ul. Lipowa 6 | WSZ-06-02A |  | PDB 48/17-800 W | 3 | FUG 1,8 | 1 | MSS1-03 | M12V60FT / 2 X 4 X 60 |  |
| 111 | PP Kramsk ul. Kurpińskiego 6 | WSZ-06-02A |  | PDB 48/17-800 W | 3 | FUG 1,8 | 1 | MSS1-03 | M12V60FT / 2 X 4 X 60 |  |
| 112 | PP Orchowo ul. Kościuszki 6 | WSZ-06-02A |  | PDB 48/17-800 W | 3 | FUG 1,8 | 1 | MSS1-03 | M12V60FT / 2 X 4 X 60 |  |
| 113 | PP Siedlec ul. Zbąszyńska 23 | WSZ-06-02A |  | PDB 48/17-800 W | 3 | FUG 1,8 | 1 | MSS1-03 | M12V60FT / 2 X 4 X 60 |  |
| 114 | PP Zduny ul. Sienkiewicza 9 | WSZ-06-02A |  | PDB 48/17-800 W | 3 | FUG 1,8 | 1 | MSS1-03 | M12V60FT / 2 X 4 X 60 |  |
| 115 | PP Kaczory ul. Jana Pawła II 28 | WSZ-06-02A |  | PDB 48/17-800 W | 3 | FUG 1,8 | 1 | MSS1-03 | M12V60FT / 2 X 4 X 60 |  |
| 116 | PP Wysoka ul. Kościelna 16 | WSZ-06-02A |  | PDB 48/17-800 W | 3 | FUG 1,8 | 1 | MSS1-03 | M12V60FT / 2 X 4 X 60 |  |
| 117 | PP Brzeziny ul. 1000-lecia 8 | WSZ-06-02A |  | PDB 48/17-800 W | 3 | FUG 1,8 | 1 | MSS1-03 | M12V60FT / 2 X 4 X 60 |  |
| 118 | PP Ceków Kolonia nr 42 | WSZ-06-02A |  | PDB 48/17-800 W | 3 | FUG 1,8 | 1 | MSS1-03 | M12V60FT / 2 X 4 X 60 |  |
| 119 | PP Koźminek Pl. Wolności 15 | WSZ-06-02A |  | PDB 48/17-800 W | 3 | FUG 1,8 | 1 | MSS1-03 | M12V60FT / 2 X 4 X 60 |  |
| 120 | PP Szczytniki nr 30 | WSZ-06-02A |  | PDB 48/17-800 W | 3 | FUG 1,8 | 1 | MSS1-03 | M12V60FT / 2 X 4 X 60 |  |
| 121 | PP Żelazków nr 47 | WSZ-06-02A |  | PDB 48/17-800 W | 3 | FUG 1,8 | 1 | MSS1-03 | M12V60FT / 2 X 4 X 60 |  |
| 122 | PP Sieroszewice ul. Ostrowska 94 | WSZ-06-02A |  | PDB 48/17-800 W | 3 | FUG 1,8 | 1 | MSS1-03 | M12V60FT / 2 X 4 X 60 |  |
| 123 | PP Dobrzyca ul. Cmentarna 3 | WSZ-06-02A |  | PDB 48/17-800 W | 3 | FUG 1,8 | 1 | MSS1-03 | M12V60FT / 2 X 4 X 60 |  |
| 124 | PP Zakrzewo ul. Omańczyka 7 | WSZ-06-02A |  | PDB 48/17-800 W | 3 | FUG 1,8 | 1 | MSS1-03 | M12V60FT / 2 X 4 X 60 |  |
| 125 | obiekt Buk | SDK 80 |  | PDK 48/20-1000W | 2 | FUM 0,75 | 2 | PI1-MP | M12V35FT / 2 x 4 x 35 |  |
| 126 | obiekt Kotowo ul.Głogowska 431 | WSZ-03 |  | PDU 48/16-750W | 3 | FUG 1,2 | 1 | MSS1-03 | M12V60FT / 2 X 4 X 60 |  |
| 127 | obiekt Lądek | SDK 80 |  | PDK 48/20-1000W | 2 | FUM 0,75 | 2 | PI1-MP | M12V35FT / 2 x 4 x 35 |  |
| 128 | obiekt Nagradowice | SDK 80 |  | PDK 48/20-1000W | 2 | FUM 0,75 | 2 | PI1-MP | M12V35FT / 2 x 4 x 35 |  |
| 129 | obiekt Nowy Tomyśl | SDK 80 |  | PDK 48/20-1000W | 2 | FUM 0,75 | 2 | PI1-MP | M12V35FT / 2 x 4 x 35 |  |
| 130 | obiekt Sołeczno | SDK 80 |  | PDK 48/20-1000W | 2 | FUM 0,75 | 2 | PI1-MP | M12V35FT / 2 x 4 x 35 |  |
| 131 | obiekt Chrobrego 11c | SDK 80 |  | PDK 48/20-1000W | 4 | FUM 0,75 | 5 | PI1-MP | M12V35FT / 2 x 4 x 35 |  |
| 132 | obiekt Szpital MSW ul. Dojazd 34 | SDK 80 |  | PDK 48/20-1000W | 4 | FUM 0,75 | 5 | PI1-MP | M12V35FT / 2 x 4 x 35 |  |
| 133 | obiekt Bukowa 14 | SDK 80 |  | PDK 48/20-1000W | 4 | FUM 0,75 | 5 | PI1-MP | M12V35FT / 2 x 4 x 35 |  |
| 134 | obiekt Stadion, ul.Bułgarska 17 | SDK 80 |  | PDK 48/20-1000W | 3 | FUM 0,75 | 3 | PI1-MP | M12V35FT / 2 x 4 x 35 |  |
| 135 | obiekt Uniwersytet Ekonomiczny, ul. Powstańców Wielkopolskich 16 | SDK 80 |  | PDK 48/20-1000W | 3 | FUM 0,75 | 3 | PI1-MP | M12V35FT / 2 x 4 x 35 |  |
| 136 | obiekt CK Zamek, ul.Święty Marcin 80/82 | SDK 80 |  | PDK 48/20-1000W | 4 | FUM 0,75 | 5 | PI1-MP | M12V35FT / 2 x 4 x 35 |  |
| 137 | obiekt Novotel, Plac Andersa 1 | SDK 80 |  | PDK 48/20-1000W | 3 | FUM 0,75 | 3 | PI1-MP | M12V35FT / 2 x 4 x 35 |  |
| 138 | PP Kleczew ul. Pl. Kościuszki 7/2 | WSZ-03 |  | PDU 48/16-750W | 3 | FUG 1,2 | 1 | MSS1-03 | M12V60FT / 2 X 4 X 60 |  |
| 139 | ZUS Poznań ul.Dąbrowskiego 12 | WSZ-03 |  | PDU 48/16-750W | 3 | FUG 1,2 | 1 | MSS1-03 | M12V60FT / 2 X 4 X 60 |  |

6.	Zamawiający w celu skalkulowania wartości przedmiotu zamówienia założył, iż w okresie trwania umowy będzie zlecał naprawy warsztatowe i wykonywanie przeglądów, w ilości wskazanej w poniższej tabeli. Rzeczywista ilość zgłaszanych napraw warsztatowych i przeglądów będzie zależna od występujących okresie trwania umowy uszkodzeń urządzeń i podzespołów, konieczności przeprowadzania przeglądów oraz zaoferowanej sumarycznej wartości przedmiotu umowy.

| Lp. | Typ: Urządzenia i podzespołu zasilania gwarantowanego | Ilość Napraw warsztatowych | Ilość Przeglądów |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | prostownik PDW 48/30 | 3 | - |
| 2. | prostownik PDD 48/67 | 3 | - |
| 3. | prostownik PDD 48/70 | 3 | - |
| 4. | prostownik PDG 48/120 | 3 | - |
| 5. | prostownik PDU 48/16-750W | 3 | - |
| 6. | prostownik PDB 48/17-800 W | 1 | - |
| 7. | prostownik PDK 48/20 1000 W | 1 | - |
| 8. | prostownik PDN 24-48-60/200 | 1 | - |
| 9. | inwertor FUM 075 | 1 | - |
| 10. | inwertor FUB 230/1,2 | 3 | - |
| 11. | inwertor FUB 230/3,3 | 3 | - |
| 12. | inwertor FUG 230/1,8 | 3 | - |
| 13. | inwertor FUH 230 / 2,5 | 3 | - |
| 14. | inwertor FUG 1,2 | 3 | - |
| 15. | inwertor FUG 1,8 | 1 | - |
| 16. | inwertor FUC 230 / 2,5 | 1 | - |
| 17. | sterownik PI1-MK | 1 | - |
| 18. | sterownik MCSU | 1 | - |
| 19. | sterownik MSS1-03 | 1 |  |
| 20. | sterownik KMD | 1 |  |
| 21. | Siłownia telekomunikacyjna SDG2400/SPH80 (z bateriami) | - | 1 |
| 22. | Siłownia telekomunikacyjna SUN4800/SPA20 (z bateriami) | - | 1 |
| 23. | Siłownia telekomunikacyjna SDD800/SPH80 (z bateriami) | - | 1 |
| 24. | Siłownia telekomunikacyjna SUD630/SPB20 (z bateriami) | - | 1 |
| 25. | Siłownia telekomunikacyjna SUW300/SPB10 (z bateriami) | - | 1 |
| 26. | Siłownia telekomunikacyjna WSZ-11 (z bateriami) |  | 1 |
| 27. | Siłownia telekomunikacyjna WSZ-07 (z bateriami) | - | 1 |
| 28. | Siłownia telekomunikacyjna WSZ-06-02A (z bateriami) | - | 1 |
| 29. | Siłownia telekomunikacyjna WSZ-03 (z bateriami) | - | 1 |
| 30. | Siłownia telekomunikacyjna SDK-80 (z bateriami) | - | 1 |
| 31. | Generator prądotwórczy LH40 | - | 1 |
| 32. | Generator prądotwórczy P83E1 | - | 1 |
| 33. | Generator prądotwórczy DS40 Silent | - | 1 |