Załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na montażu, instalacji                      i uruchomieniu elementów systemu zasilania gwarantowanego w obiekcie KWP w Poznaniu.

- Szczegółowy zakres prac do wykonania:

- wykonanie obwodu od istniejącej rozdzielni systemu zasilania gwarantowanego Legrand Archimod w pomieszczeniu A do nowo instalowanej rozdzielnicy w pomieszczeniu B.

-	ułożenie (w korytkach metalowych i PCV) przewodu elektrycznego 3- fazowego o długości ok. 30 m, dla mocy 20 kVA,

-	instalacja zabezpieczenia w istniejącej rozdzielni systemu zasilania gwarantowanego Legrand Archimod w pomieszczeniu A dla przewodu elektrycznego 3- fazowego dla mocy 20 kVA,

-	wykonanie dwóch przewiertów w ścianach o grubości ok. 0,5 m,

-	montaż i instalacja korytek metalowych o szerokości ok. 20 cm i długości ok. 4 m,

-	montaż i instalacja korytek PCV o szerokości ok. 6 cm i długości ok. 10 m,

-	montaż i instalacja  nowej rozdzielnicy w pomieszczeniu B z min. 6 szt. zabezpieczeń odbiorczych typu S, wyłącznikiem głównym i lampką sygnalizacyjną,

-	wykonanie niezbędnych opisów zabezpieczeń, przewodów, rozdzielnic.

- wykonanie czterech obwodów odbiorczych od nowej rozdzielnicy w pomieszczeniu B do wskazanych punktów w pomieszczeniu B zakończonych gniazdami 230V AC.

-	wykonanie natynkowo czterech obwodów odbiorczych (w korytkach PCV)  zakończonych poczwórnymi gniazdami 230V AC, każdy dla mocy ok. 5 kVA,

-	łączna długość obwodów ok. 60m,

-	montaż i instalacja korytek PCV o szerokości ok. 6 cm i łącznej długości ok. 25 m,

-	wykonanie niezbędnych opisów zabezpieczeń, przewodów, rozdzielnic.

- wykonanie obwodu od istniejącej rozdzielni systemu zasilania gwarantowanego Legrand Archimod w pomieszczeniu A do istniejącej rozdzielnicy piętrowej na korytarzu w punkcie C.

-	ułożenie przewodu elektrycznego 3- fazowego o długości ok. 100 m (pomiędzy kondygnacja piwnicy a kondygnacją III piętra), dla mocy 20 kVA, przewód należy ułożyć w istniejących korytach i szachtach kablowych,

-	instalacja zabezpieczenia w istniejącej rozdzielni systemu zasilania gwarantowanego Legrand Archimod w pomieszczeniu A dla przewodu elektrycznego 3- fazowego dla mocy 20 kVA,

-	wykonanie dwóch przewiertów przez strop o grubości ok. 0,5 m,

-	instalacja zabezpieczenia nowego obwodu w istniejącej rozdzielnicy piętrowej na korytarzu w punkcie C,

-	przełączenie w istniejącej rozdzielnicy piętrowej na korytarzu w punkcie C części istniejących obwodów okablowania strukturalnego na zabezpieczenie nowego obwodu,

-	wykonanie niezbędnych opisów zabezpieczeń, przewodów, rozdzielnic.

- zwiększenie obciążalności istniejącego systemu zasilania gwarantowanego Legrand Archimod z mocy 40 kVA do mocy 60 kVA.

-	wykonanie konserwacji systemu zasilania gwarantowanego Legrand Archimod

-	montaż, instalacja i uruchomienie trzech modułów mocy  6,7kVA każdy,

-	rekonfiguracja sterownika systemu zasilania gwarantowanego Legrand Archimod oraz systemu zdalnego nadzoru WinCN,

-	wykonanie testów uruchomieniowych,

- dostarczenie przez wykonawcę wszystkich materiałów i osprzętu niezbędnego do wykonania w/w prac (przewody, koryta kablowe, zabezpieczenia, rozdzielnica, moduły mocy oraz inne niezbędne materiały i osprzęt).

- wykonanie niezbędnych pomiarów i testów uruchomieniowych

- wykonanie projektu instalacyjnego w  2 egz., dokumentacji powykonawczej  w 2 egz. (wersja papierowa i elektroniczna).

- wykonanie niezbędnych pomiarów i testów uruchomieniowych.

3.	Wykonawca udzieli na wykonaną usługę 12-miesięcznej gwarancji liczoną od daty odbioru przez Zamawiającego, potwierdzonego protokołem odbioru.

Gwarancja obejmuje usuwanie ujawnionych wad wykonanej usługi w terminie miesiąca od daty pisemnego zgłoszenia.

- Zespół Wykonawcy przewidziany do wykonania przedmiotu  zamówienia.

Wykonawca skieruje do wykonania zadania zespół składający się co najmniej z jednej osoby  posiadającej aktualne świadectwo kwalifikacji  z uprawnieniami na stanowisku Eksploatacji  w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu: urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu znamionowym do 1 kV oraz co najmniej jednej osoby posiadającej aktualne świadectwo kwalifikacji  z uprawnieniami na stanowisku Dozoru  w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym: urządzeń, instalacji 
i sieci elektroenergetycznych o napięciu znamionowym do 1 kV. Pracownicy zespołu muszą posiadać przeszkolenie w zakresie obsługi i instalacji UPS-ów Legrand Archimod.