Poznań, 06.10.2017 roku

KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI

W POZNANIU

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

zwana dalej (SIWZ)

Dostawa urządzeń do systemu zasilania gwarantowanego w węźle OST 112 dla KMP w Koninie

Postępowanie o udzielnie zamówienia publicznego

o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 135 000 euro

| Zamawiającym jest: | Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu |
| --- | --- |
| Adres: | 60-844 Poznań, ul. Jana Kochanowskiego 2A |
| Adres URL: | www.wielkopolska.policja.gov.pl |
| Adres e-mail: | przetargi@po.policja.gov.pl |
| Godziny urzędowania: | 7:30 - 15:30 |
| Telefon: | 61/841 27 43 |
| Fax: | 61/841 27 44 |

Osoby upoważnione ze strony Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcami:

| w sprawach procedury: | Jolanta Gałka - Tejszerska | telefon: | 61/841 27 52 |
| --- | --- | --- | --- |
| w zakresie przedmiotu zamówienia: | Dariusz Szymczak | telefon: | 61/841 41 91 |

- TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

I.1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, w celu wyboru oferty Wykonawcy, z którym zostanie zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2017 r., poz. 1579), zwanymi w dalszej części SIWZ „ustawą” oraz przepisami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie.

I.2. Zamawiający informuje, że na podstawie art. 24aa ustawy Prawo zamówień publicznych, w niniejszym postępowaniu najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa i uruchomienie urządzeń do systemu zasilania gwarantowanego w węźle OST 112 dla KMP w Koninie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 do SIWZ

II.2  Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.

II.3 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

II.4 Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających i nie ustanowi dynamicznego systemu zakupów.

II.5 Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowej części zamówienia.

II.6 Zamawiający nie stawia wymagań związanych z realizacją zamówienia, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy.

II.7 Zamawiający nie zamierza zawrzeć z  Wykonawcą umowy ramowej.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin realizacji przedmiotu zamówienia wynosi: od dnia zawarcia umowy o zamówienia publiczne do 21.12.2017 r.

- OFERTA I INNE WYMAGANE DOKUMENTY SKŁADANE WRAZ Z OFERTĄ

Wykonawca przystępując do udziału w niniejszym postępowaniu jest zobowiązany złożyć nie później niż w dniu upływu terminu składania ofert, dokumenty i oświadczenia określone w pkt. IV.1 - IV. 4.

IV.1 Wypełniony i podpisany oryginał formularza ofertowego, o treści określonej w załączniku 2 do SIWZ. Formularz musi być złożony w oryginale.

UWAGA: formularz ofertowy nie podlega procedurze uzupełnienia i z tego względu wszystkie pozycje formularza ofertowego muszą być wypełnione pod rygorem odrzuceniem oferty. Formularz ofertowy winien zawierać istotne elementy będące przedmiotem przyszłej umowy tj. ceny oraz nazwy bądź inne wyczerpujące dane techniczne wymagane i wskazane przez Zamawiającego w odpowiednich miejscach formularza ofertowego, umożliwiające Zamawiającemu identyfikację konkretnego oferowanego przedmiotu, w celu weryfikacji ich zgodności z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.

IV.2 Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy lub wykonawców w przypadku, gdy:

IV.2.1. ofertę podpisuje inna osoba niż wykonawca,

IV.2.2. ofertę składają wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego którego treść winna wskazywać pełnomocnika oraz potwierdzać jego umocowanie do reprezentowania wykonawców w postępowaniu lub do reprezentowania wykonawców w postępowaniu i zawarcia w ich imieniu umowy - dla ważności pełnomocnictwa wymaga się podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z wykonawców. Wszelka korespondencja będzie prowadzona wyłącznie 
z pełnomocnikiem. Pełnomocnictwo winno być złożone w formie oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii.

IV.3 Oświadczenie o treści określonej w załączniku nr 3 do SIWZ, aktualne na dzień składania ofert, które stanowi wstępne potwierdzenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, które winno być złożone w formie oryginału.

IV.4 Oświadczenie o treści określonej w załączniku nr 3.1 do SIWZ, aktualne na dzień składania ofert, które stanowi wstępne potwierdzenie, że wykonawca lub podwykonawca wskazany w ofercie nie będący innym podmiotem, nie podlegają wykluczeniu, które winno być złożone w formie oryginału.

- WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OŚWIADCZENIA LUB DOKUMENTY, POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

V.1. Dokumentów i oświadczeń, o których mowa poniżej, nie należy załączać do oferty. Do złożenia poniższych dokumentów będzie zobowiązany wykonawca którego oferta zostanie oceniona przez Zamawiającego jako najkorzystniejsza.

V.2. Zdolność zawodowa.

V.2.1 W zakresie doświadczenia:

| Minimalny poziom warunku | Dokument potwierdzający spełnianie warunku |
| --- | --- |
| V.2.1.1 Wykonawca spełni ten warunek jeżeli wykaże wykonanie lub wykonywanie, w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej: - jednej dostawy z uruchomieniem systemu zasilania gwarantowanego w skład, którego wchodziła siłownia telekomunikacyjna, realizowanej dla pojedynczego odbiorcy o wartości min. 120 000,00 zł. brutto, oraz - jednej dostawy z uruchomieniem systemu zasilania gwarantowanego w skład, którego wchodził zespół prądotwórczy, realizowanej dla pojedynczego odbiorcy o wartości min. 50 000,00 zł. brutto oraz załączy dowody określające, czy dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane należycie. | V.2.1.2. Wykaz dostaw wykonanych, a przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Dowodami są: - referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane; - oświadczenie wykonawcy - jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinno być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności o których mowa w art. 25 ust.1 pkt 1 i 3 ustawy, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów. |

V.2.2 w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i doświadczenia osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia:

| Minimalny poziom warunku | Dokument potwierdzający spełnianie warunku |
| --- | --- |
| V.2.2.1. Wykonawca spełni ten warunek, jeżeli wykaże, że będzie dysponował: a) co najmniej 2 osobami posiadającymi aktualne świadectwo kwalifikacji uprawniające do wykonywania pracy na stanowisku eksploatacji w zakresie obsługi, konserwacji, remontów i montażu urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu znamionowym do 1 kV oraz b) co najmniej 2 osobami posiadającymi aktualne świadectwo kwalifikacji uprawniające do wykonywania pracy na stanowisku dozoru w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu znamionowym do 1 kV, Podstawa prawna: (Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. z dnia 21.05.2003 r. Nr 89 poz. 828 ze zm.) w sprawie szczegółowych zasad stwierdzenie posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci. | V.2.2.2 Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. V. 2.2.3. Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia i kwalifikacje |
| - co najmniej 2 osobami posiadającymi odpowiednie przeszkolenie w zakresie obsługi, montażu, konserwacji i konfiguracji systemów zasilania gwarantowanego określonego typu siłowni telekomunikacyjnej oraz - co najmniej 2 osobami posiadającymi odpowiednie przeszkolenie w zakresie obsługi, montażu, konserwacji i konfiguracji systemów zasilania gwarantowanego określonego agregatu prądotwórczego Wykonawca może dysponować min. 4 osobami, jeżeli spełniają one łącznie wymagania określone w pkt. a), b), c) i d). |  |

VI. PODSTAWY WYKLUCZENIA ORAZ WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA

VI.1. Dokumentów i oświadczeń, o których mowa poniżej, nie należy załączać do oferty. Do złożenia poniższych dokumentów będzie zobowiązany wykonawca, którego oferta zostanie oceniona przez Zamawiającego jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem, o którym mowa w pkt. VI.2.

VI.2 Każdy wykonawca, który złoży ofertę, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej przez Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 uPzp zobowiązany jest, złożyć Zamawiającemu oświadczenie o którym mowa w pkt. VI.3.13 o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

VI.3 Zamawiający wykluczy każdego wykonawcę wobec którego zachodzą podstawy wykluczenia określone 
w art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 oraz w ust. 5 uPzp.

| Podstawa wykluczenia | Dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia |
| --- | --- |
| Art. 24 ust. 1 pkt. 12 uPzp - Zamawiający wykluczy wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia; | VI.3.1 Dokument określony w pkt. V.2.1.2 oraz V.2.2.2 SIWZ |
| Art. 24 ust. 1 pkt. 13 z uwzg. ust. 7 uPzp -Zamawiający wykluczy wykonawcę, będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za: - przestępstwo o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2016. poz. 1137 ze zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176), - przestępstwo o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny, - przestępstwo skarbowe, - o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769), jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia uprawomocnienia się wyroku, chyba, że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia. | VI.3.2 Oświadczenie, o którym mowa w pkt. IV.4 SIWZ. |
| Art. 24 ust. 1 pkt. 14 z uwzg. ust. 7 uPzp - Zamawiający wykluczy wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za: - przestępstwo o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2016. poz. 1137 ze zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176), - przestępstwo o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny, - przestępstwo skarbowe, - którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769), jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia uprawomocnienia się wyroku, chyba, że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia. | VI.3.3 Oświadczenie, o którym mowa w pkt. IV.4 SIWZ. |
| Art. 24 ust. 1 pkt. 15 z uwzg. ust. 7 uPzp - Zamawiający wykluczy wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia uprawomocnienia się wyroku, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia lub od dnia w którym decyzja potwierdzająca zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia stała się ostateczna, chyba, że wykonawca, dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności; | VI.3.4 Oświadczenie, o którym mowa w pkt. IV.4 SIWZ. |
| Art. 24 ust. 1 pkt. 16 uPzp - Zamawiający wykluczy wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów | VI.3.6 Oświadczenie, o którym mowa w pkt. IV.4 SIWZ. |
| Art. 24 ust. 1 pkt. 17 uPzp - Zamawiający wykluczy wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia | VI.3.7 Oświadczenie, o którym mowa w pkt. IV.4 SIWZ. |
| Art. 24 ust. 1 pkt. 18 z uwzg. ust. 7 uPzp - Zamawiający wykluczy wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia | VI.3.8 Oświadczenie, o którym mowa w pkt. IV.4 SIWZ. |
| Art. 24 ust. 1 pkt. 19 uPzp - Zamawiający wykluczy wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu | VI.3.9 Oświadczenie, o którym mowa w pkt. IV.4 SIWZ. |
| Art. 24 ust. 1 pkt. 20 z uwzg. ust. 7uPzp - Zamawiający wykluczy wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia | VI.3.10 Oświadczenie, o którym mowa w pkt. IV.4 SIWZ. |
| Art. 24 ust. 1 pkt. 21 z uwzg. ust. 7 uPzp - Zamawiający wykluczy wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2016 r. poz. 1541 ze zm.), jeżeli nie upłynął okres, na jaki został prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne | VI.3.11 Oświadczenie, o którym mowa w pkt. IV.4 SIWZ. |
| Art. 24 ust. 1 pkt. 22 z uwzg. ust. 7 uPzp - Zamawiający wykluczy wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne, jeżeli nie upłynął okres obowiązywania zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne | VI.3.12 Oświadczenie, o którym mowa w pkt. IV.4 SIWZ. |
| Art. 24 ust. 1 pkt. 23 uPzp - Zamawiający wykluczy wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2016 r. poz. 184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia | VI.3.13 Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. |
| Art. 24 ust. 5 pkt. 1 uPzp - Zamawiający wykluczy wykonawcę w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. 2016 r. poz. 1574 ze zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 2171 ze zm.) | VI.3.14 Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. Przedmiotowy odpis dotyczący również podwykonawcy, wykonawca będzie zobowiązany złożyć w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. IV.4 SIWZ gdzie wskazał podwykonawcę. Uwaga: Wykonawca nie będzie zobowiązany do złożenia ww. dokumentów w przypadku gdy w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. IV.4 SIWZ stanowiącym załącznik nr - 3 do SIWZ wskaże ich dostępność w formie elektronicznej pod określonym adresem internetowym ogólnodostępnej i bezpłatnej bazy danych. Zamawiający pobierze samodzielnie z tej baz danych ww. dokument. |
| Art. 24 ust. 5 pkt. 2 z uwzg. ust. 7 uPzp - Zamawiający wykluczy wykonawcę, który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia | VI.3.15 Oświadczenie, o którym mowa w pkt. IV.4 SIWZ. |
| Art. 24 ust. 5 pkt. 3 uPzp - Zamawiający wykluczy wykonawcę, jeżeli wykonawca lub osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 14 uPzp, uprawnione do reprezentowania wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt. 2-4 uPzp z: - zamawiającym, - osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego, - członkami komisji przetargowej, - osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a uPzp, chyba, że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie zamawiającego w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu. | VI.3.16 Oświadczenie, o którym mowa w pkt. IV.4 SIWZ. |
| Art. 24 ust. 5 pkt. 4 z uwzg. ust. 7 wykonawcę, który z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 uPzp, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia. | VI.3.17 Oświadczenie, o którym mowa w pkt. IV.4 SIWZ. |
| Art. 24 ust. 5 pkt. 5 z uwzg. ust. 7) wykonawcę, będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za, wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000 złotych, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia uprawomocnienia się wyroku, chyba, że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia. | VI.3.18 Oświadczenie, o którym mowa w pkt. IV.4 SIWZ. |
| Art. 24 ust. 5 pkt. 6 z uwzg. ust. 7 uPzp - Zamawiający wykluczy wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000 złotych, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia uprawomocnienia się wyroku, chyba, że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia. | VI.3.19 Oświadczenie, o którym mowa w pkt. IV.4 SIWZ. |
| Art. 24 ust. 5 pkt. 7 z uwzg. ust. 7 uPzp - Zamawiający wykluczy wykonawcę, wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3000 złotych, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia w którym decyzja potwierdzająca zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia stała się ostateczna. | VI.3.20 Oświadczenie, o którym mowa w pkt. IV.4 SIWZ. |
| Art. 24 ust. 5 pkt. 8 uPzp - Zamawiający wykluczy wykonawcę, który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 uPzp, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności. | VI.3.21 Oświadczenie, o którym mowa w pkt. IV.4 SIWZ. |

VI.4 Dokumenty wymagane od wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

VI.4.1 Jeżeli wykonawca lub podwykonawca wskazany przez niego w ofercie nie będący innym podmiotem ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. VI.3.14 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca lub podwykonawca wskazany przez niego w ofercie, ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, które winny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

VI.4.2 Jeżeli w kraju, w którym wykonawca lub podwykonawca wskazany przez niego w ofercie, ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. VI.4.1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy wskazanego przez niego w ofercie, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

VI.5. Oświadczenia i dokumenty, o których mowa w pkt. VI.3 i VI.4 sporządzone w języku obcym wykonawca zobowiązany będzie złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.

VI.6.  Zamawiający będzie badał, czy wobec:

VI.6.1 Wykonawcy nie zachodzą podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 i ust. 5 uPzp;

VI.6.2 podwykonawcy wskazanego w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. IV.4 SIWZ, a także podwykonawcy zgłoszonego w trakcie realizacji zamówienia, nie zachodzą podstawy do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 uPzp.

VI.7  W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie każdy z nich zobowiązany będzie do złożenia dokumentów określonych w pkt. VI.3.

VI.8 Jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy nie będącego innym podmiotem zachodzą podstawy wykluczenia, wykonawca obowiązany będzie zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować 
z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.

VII. WADIUM

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

VIII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW

VIII.1 Wszelkie oświadczenia i dokumenty inne niż określone w rozdziale IV - VI SIWZ, wnioski, zawiadomienia oraz informacje można formułować na piśmie, zgodnie z wyborem Zamawiającego, przekazywać drogą elektroniczną na adres: przetargi@po.policja.gov.pl lub faksem na nr (061) 84-127-44.

VIII.2  Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje drogą elektroniczną lub faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

VIII.3 Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści  SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

VIII.4  Zamawiający nie przewiduje zebrania z Wykonawcami.

IX.     TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Termin związania ofertą wynosi 30 dni, licząc od dnia upływu terminu składania ofert.

- OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT

X.1  Przygotowanie oferty

X.1.1 Wykonawca może złożyć wyłącznie jedną ofertę w niniejszym postępowaniu.

X.1.2  Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym.

X.1.3  Oferta musi być sporządzone zgodnie z zaleceniami Zamawiającego w szczególności zawierać wszystkie wymagane informacje, o których mowa w treści niniejszej SIWZ.

X.1.4 Oferta oraz wszystkie dokumenty i oświadczenia wraz z nią złożone, wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa. W przypadku, kiedy ofertę składają Wykonawcy występujący wspólnie, oferta oraz wszystkie dokumenty i oświadczenia do niej załączone muszą być podpisane przez pełnomocnika.

X.1.5 Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone parafą osoby podpisującej ofertę. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty (w tym załącznikach do oferty) muszą być parafowane (lub podpisane) własnoręcznie przez osob(ę)y podpisując(ą)e ofertę. Parafka (podpis) winna być naniesiona w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby sporządzającej parafkę).

X.1.6  Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane i parafowane przez Wykonawcę lub osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy oraz spięte (zszyte, zbindowane itp.) w sposób trwały, który wykluczy możliwość dekompletacji zawartości oferty.

X.1.7 Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca.

X.1.8  Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą odbywały się wyłącznie w polskich złotych (PLN), z wyłączeniem walut obcych.

X.2. Tajemnica przedsiębiorstwa

X.2.1 Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa poprzez dowiedzenie w sposób dostatecznie wyczerpujący i jednoznaczny w ocenie Zamawiającego, iż wykonawca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.

X.2.2 Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity z 26.06.2003 r., Nr 153 poz. 1503 ze. zm.) rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.

X.2.3 Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa” lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty.

X.3 Inne wymagania dotyczące przygotowania i złożenia oferty

X.3.1 Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym zamkniętym opakowaniu/kopercie i powinna być zaadresowana:

Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu

Sekcja ds. Zamówień Publicznych

ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznań

oraz znakowana następująco:

ZZP-2380-54/2017 „Oferta – Dostawa urządzeń do systemu zasilania gwarantowanego OST 112”

Nie otwierać przed dniem 16.10.2017 r., do godz. 11:15

a także opatrzona nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy.

X.3.2 Wykonawca może zmienić ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmiany przed upływem terminu do składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych zasad jak składana oferta tj. w zamkniętej kopercie odpowiednio oznakowanej następująco:

ZZP-2380-54/2017 „Zmiana oferty - Dostawa urządzeń do systemu zasilania gwarantowanego OST 112”

Nie otwierać przed dniem 16.10.2017 r., do godz. 11:15

Koperta oznakowana na powyższych zasadach zostanie otwarta przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmianę i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmiany, zostaną dołączone do oferty.

X.3.3 Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę, pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wycofaniu oferty przed upływem terminu do składania ofert. Wycofanie oferty z postępowania nastąpi poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (oświadczenia.). W przypadku przesłania tego dokumentu za pomocą operatora pocztowego koperta winna być oznakowana:

ZZP-2380-54/2017 „Wycofanie oferty – Dostawa urządzeń do systemu zasilania gwarantowanego OST 112”

X.4 W przypadku złożenia oferty po terminie Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę, która została złożona po terminie.

XI. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

XI.1 W przypadku osobistego składania oferty lub za pośrednictwem kuriera, ofertę należy złożyć w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, w Sekcji ds. Zamówień Publicznych, ul. Dąbrowskiego 17A - sekretariat. W przypadku przesłania oferty za pośrednictwem operatora pocztowego, ofertę należy przesłać na adres Zamawiającego wskazany w pkt. X. 3 SIWZ do 16.10.2017 roku, do godz. 11:00. W przypadku składania ofert za pośrednictwem firmy kurierskiej zaleca się aby koperta „kurierska” zawierała informację dot. miejsca składania ofert tj. ul. Dąbrowskiego 17 A, nr sprawy i terminu otwarcia ofert i złożona przez kuriera bezpośrednio w  Sekcji ds. Zamówień Publicznych KWP w Poznaniu, ul. Dąbrowskiego 17A, Poznań.

XI.2 Niewłaściwe (niezgodnie z wymaganiami Zamawiającego) oznakowanie koperty z ofertą może być przyczyną otwarcia jej przed lub po upływie terminu składania ofert. W takim przypadku oferta zostanie potraktowana jak oferta handlowa, a nie oferta w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych i nie będzie brana pod uwagę w chwili otwarcia ofert w niniejszym postępowaniu

XI.3 Otwarcie ofert odbędzie się w Sekcji ds. Zamówień Publicznych Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu,                        ul. Dąbrowskiego 17A,  Poznań 60-838, w dniu 16.10.2017 r. o godz. 11:15.

XI.4 Sesja otwarcia ofert. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu ww. informacji oraz w kolejności, w jakiej oferty zostały złożone. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy.

XI.5 Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej do sprawy niniejszego postępowania informacje dotyczące: kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

XII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

XII.1 Wartości pieniężne podane w ofercie  muszą być podane w PLN, cyfrowo, z uwzględnieniem należnego podatku  VAT, zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku w określonych miejscach danego formularza ofertowego.

XII.2 Cena podana w ofercie powinna obejmować wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy wynikające bezpośrednio z jej zakresu rzeczowego, a ponadto wszystkie inne koszty niezbędne do wykonania umowy, w szczególności podatek VAT, koszty dojazdu, transportu i użycia sprzętu, koszty testów sprawdzeń uruchomienia i montażu, utylizacji zużytych części, opracowania dokumentacji projektowo-uruchomieniowych, dokumentacji techniczno-instalacyjnych, wykonania i montażu schematów ideowych oraz paneli sygnalizacyjnych oraz ewentualne koszty ubezpieczenia, odszkodowania i naprawy szkód powstałych podczas wykonywania przedmiotu zamówienia i innych formalności wymaganych dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. Wynagrodzenie uwzględnia również inne należne opłaty i podatki.

XII.3 Cena może być tylko jedna.

XII.4 Ceną oferty jest cena brutto Kryterium A.

XII.5 Cena jednostkowa może być tylko jedna dla danego składnika cenotwórczego. Nie dopuszcza się stosowania stawki 0,00 zł lub stosowania stawek w przedziałach cenowych (np.: 20,00-30,00 zł) oraz nie dopuszcza się stosowania przedziałów miesięcznych (np. od 13 do 24 miesięcy). Cena nie ulegną zmianie w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

XIII.  OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

XIII.1 Oferta niepodlegająca odrzuceniu złożona przez Wykonawcę niewykluczonego z postępowania, która uzyska największą liczbę punktów, w oparciu o ustalone w SIWZ kryteria – maksymalnie 100 – zostanie uznana, jako najkorzystniejsza. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Wszystkie obliczenia będą wykonane z dokładnością do 0,01.

XIII.2 Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany w oparciu o następujące kryteria.

XIII.2.1 Kryterium A „Cena” – 60 %

Obliczenie punktów w kryterium „Cena” zostanie dokonane w oparciu o następujący wzór:

Wc = (X min / X obliczana ) x 60

gdzie:				Wc	 - liczba punktów w kryterium „cena”

X min - najniższa cena spośród złożonych ofert

X   obliczana - cena oferty badanej

XIII.2.2 Kryterium B – „Okres gwarancji”  – 20 %

G= (Gx / Gmax) x 20

gdzie: G	 - liczba punktów w kryterium „okres gwarancji”

G max   -  najdłuższy okres gwarancji spośród złożonych ofert

Gx	 - okres gwarancji oferty badanej

Minimalny okres gwarancji – 36 miesięcy.

Zamawiający nie dopuszcza wskazania w ofercie okresu gwarancji w przedziale „od – do”, w takim przypadku oferta będzie podlegała odrzuceniu.

XIII.2.3 Kryterium C „Czas usunięcia usterki” – 20 %

Zaoferowany najkrótszy czas usunięcia usterki spośród złożonych ofert w ramach kryterium C- „czas usunięcia usterki” otrzyma maksymalną liczbę punktów – 20 - określoną dla tego kryterium. Pozostałym przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie) liczba punktów. Wzór do obliczenia punktowego w kryterium „cena”

U= (Umin / Ux) x 20

gdzie:		U - liczba punktów w kryterium „czas usunięcia usterki”

U min-  najkrótszy  „czas usunięcia usterki” spośród złożonych ofert

Ux - „czas usunięcia usterki” oferty badanej

Maksymalny czas usunięcia usterki nie może przekroczyć 21 dni kalendarzowych.

Wartość punktowa oferty: Wp = A+B+C

XIV.   AUKCJA ELEKTRONICZNA

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

- INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są zobowiązani dostarczyć Zamawiającemu stosowną umowę konsorcjum zawierającą minimum następujące postanowienia:

- określenie celu gospodarczego,

- określenie, który z podmiotów jest upoważniony do występowania w imieniu pozostałych przy realizacji   przedmiotowego zamówienia,

- oznaczenie czasu trwania konsorcjum obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia oraz gwarancji i rękojmi,

- dotyczącego solidarnej odpowiedzialności wszystkich Wykonawców występujących wspólnie za wykonanie umowy,

-  zakaz zmian w umowie bez pisemnej zgody Zamawiającego.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- TERMIN I WARUNKI ZAWARCIA UMOWY

XVII.1 Z Wykonawcą, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą zostanie zawarta umowa:

XVIII.1.1 w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty - jeżeli zostało przesłane faksem lub drogą elektroniczną, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób;

XVIII.1.2 przed upływem terminów, o których mowa w pkt. XVII.1.1 jeżeli zostanie złożona tylko jedna oferta, lecz nie później niż przed upływem terminu związania ofertą.

XVII.2 Umowa o zamówienie publiczne zostanie podpisana na warunkach określonych w projekcie umowy, stanowiącej załącznik nr 4 do SIWZ. Projekt umowy zostanie uzupełniony o dane wynikające z treści oferty.

XVII.3 W przypadku, gdy okaże się, że wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, będzie uchylał się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 uPzp.

- POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

XVIII.1 Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu przedmiotowego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.

XVIII.2 Wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia środki ochrony prawnej przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w a12rt. 154 pkt 5 ustawy.

XVIII.3 W przedmiotowym postępowaniu Wykonawcy przysługują niżej wymienione środki ochrony prawnej.

XIX.3.1 Odwołanie.

XVIII.3.1.1 Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności  Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

XVIII.3.1.2 Odwołanie powinno wskazywać czynność, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

XVIII.3.1.3  Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

XVIII.3.1.4 Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu 
do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą faksu lub drogą elektroniczną.

XVIII.3.2 Odwołanie wnosi się:

XVIII.3.2.1 w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli została przesłana faksem lub drogą elektroniczną, albo w terminie 15 dni – jeżeli została przesłana w inny sposób;

XVIII.3.2.2 w terminie 10 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

XVIIII.3.2.3 w przypadku innych czynności niż wskazane w pkt. XVIII.3.2.1 
i XVIII.3.2.2 w terminie 10  dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość 
o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia

XVIII.3.3 Skarga do sądu

XVIII.3.3.1 Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje   skarga do sądu.

XVIII.3.3.1 Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego.

XVIII.3.3.3 Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

XVIII.3.4 W postępowaniu toczącym się na skutek wniesienia skargi nie można rozszerzyć żądania odwołania ani występować z nowymi żądaniami.

XIX. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

| Załączniki nr 1 | - | Opis przedmiotu zamówienia |
| --- | --- | --- |
| Załączniki nr 2 | - | Formularz ofertowy |
| Załącznik nr 3 | - | Oświadczenie wstępne dot. spełniania warunków |
| Załącznik nr 3.1 | - | Oświadczenie wstępne dot. braku podstaw do wykluczenia |
| Załącznik nr 4 | - | Projekt umowy |

Załącznik nr 1 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa i uruchomienie urządzeń do systemu zasilania gwarantowanego w węźle OST112 dla Komendy Miejskiej Policji w Koninie.

- Szczegółowy zakres prac do wykonania:

  - Dostawa i uruchomienie siłowni telekomunikacyjnej w Komendzie Miejskiej Policji 
w Koninie, (Konin, ul. Przemysłowa 2);

  - Dla zapewnienia zasilania gwarantowanego urządzeń węzła teleinformatycznego zlokalizowanego w serwerowni należy dostarczyć i uruchomić siłownię telekomunikacyjną WSZ-11 lub równoważną. Warunki równoważności oraz wymagane minimalne parametry dla siłowni telekomunikacyjnej przedstawia poniższa tabela:

| Wyszczególnienie | Wymagany parametr/ funkcjonalność |
| --- | --- |
| Siłownia telekomunikacyjna ma posiadać deklarację zgodności z dyrektywami Wspólnoty Europejskiej CE oraz EMC (kompatybilności elektromagnetycznej) | Tak |
| Należy stosować siłownie spełniające normy: | PN-T-83102, PN-T-83103, PN-T-83104 |
| Siłownia prostownikowo-inwertorowa wykonana w technice modułowej, ilość modułów w siłowniach dobrana z uwzględnieniem zasady nadmiarowości n+1 | Tak |
| Obudowa siłowni | Szafy metalowe, wolnostojące o wymiarach podstawy około 600 mm x 600 mm i wysokości maksymalnie 42U |
| Siłownia prostownikowa |  |
| Obciążalność siłowni DC | min. P=14000 W (dodatkowo moduł nadmiarowy) |
| Ilość modułów prostownikowych | min. 4 szt. (dodatkowo moduł nadmiarowy) |
| Zasilanie wejściowe | Trójfazowe – moduły prostownikowe jednofazowe pracują na różnych fazach |
| Napięcie znamionowe wejściowe prostowników | 230 V 50 Hz |
| Napięcie znamionowe wyjściowe prostowników | 48 V DC |
| Równoległa praca modułów prostownikowych, | Tak |
| Praca w układzie buforowym z bateriami | Tak |
| Charakterystyka wyjściowa modułów | UPI |
| Sprawność modułów prostownikowych | min. 96% (w zakresie od 20 % do 100% obciążenia) |
| Aktywny podział prądu obciążenia zespołów prostownikowych | Tak |
| Zarządzanie energią pobieraną przez zespoły prostownikowe | Tak |
| Pomiaru prądu zbiorczego baterii 1, baterii 2 i odbiorów, | Tak |
| Układ ładowania dozorowego baterii | Tak |
| Czujnik temperatury baterii do kompensacji napięcia buforowania | Tak |
| Czujnik temperatury w pomieszczeniu technicznym | Tak |
| Funkcja automatycznego testu baterii metodą bezpośredniego pomiaru ładunku dla wydzielonego obwodu bateryjnego w czasie jego pełnego rozładowania prądem odbiorów siłowni i powrotnego ładowania częścią prostowników siłowni - system testowania baterii | Tak |
| Rozwiązanie umożliwiające automatyczną diagnostykę i rozładowanie baterii akumulatorów | Tak |
| Pole dystrybucji DC | Zabezpieczenie systemu inwertorowego, zabezpieczenia dwóch baterii, min. 5 zabezpieczeń odbiorów DC: 5xNH00(PK100), |
| Możliwość wymiany zabezpieczeń | Od przodu w sposób gwarantujący bezpieczeństwo |
| Programowalny rozłącznik głębokiego rozładowania baterii - RGR | Tak |
| Możliwość rozbudowy | O dodatkowe moduły zwiększające obciążalność siłowni o min. 25% (przy uwzględnieniu nadmiarowości n+1) |
| Siłownia inwertorowa |  |
| Obciążalność siłowni | Faza (L1) – 7500VA. Faza (L2) – 7500VA. Faza (L3) – 7500VA. (dodatkowo moduł nadmiarowy dla każdej z trzech faz) |
| Ilość modułów inwertorowych | Faza (L1) – 3 szt. Faza (L2) – 3 szt. Faza (L3) – 3 szt. (dodatkowo po jednym module nadmiarowym dla każdej z trzech wyjściowych grup AC) |
| Znamionowe napięcie wejściowe DC | 48 V |
| Znamionowe napięcie wejściowe AC | 3 x 230 V |
| Znamionowe napięcie wyjściowe | 230 V |
| Równoległa praca modułów inwertorowych | Tak |
| Elektroniczny przełącznik obejściowy (by-pass), | Tak |
| Pole dystrybucji AC | 6 szt. zabezpieczeń: C40A-1 szt., C16A-4 szt. C10A-1szt., - na każdą fazę i ręczny łącznik obejściowy |
| Sprawność siłowni | W trybie podstawowym (np. EPC) ≥ 96%, w trybie bateryjnym ≥ 91% |
| Stabilizacja napięcia wyjściowego dla trybu podstawowego | < 2% |
| Przeciążalność ciągła | min. 110 % |
| Przeciążalność przez 5 sekund | min. 150 % |
| Możliwość rozbudowy | O dodatkowe moduły zwiększające obciążalność siłowni o 50% na każda z trzech faz przy uwzględnieniu nadmiarowości n+1 (dodatkowe miejsca do zainstalowania inwertorów wraz z okablowaniem) |
| Sterownik mikroprocesorowy systemu zasilania gwarantowanego. | Tak |
| Sterowanie pracą i konfigurowanie parametrów siłowni | Tak |
| Lokalne i zdalne kontrolowanie stanów alarmowych systemu zasilania | Tak |
| Automatyczne przekazywanie informacji o parametrach i stanach alarmowych systemu zasilania do centrum nadzoru, | Do istniejącego systemu nadzoru WinCN2 w WWT KWP w Poznaniu |
| Automatyczny odczyt stanu obiektu o zadanej porze | Tak |
| Automatyczny test baterii STB metodą bezpośredniego pomiaru ładunku w czasie jej pełnego rozładowania z możliwością: - pełnego rozładowania i ładowania jednej wydzielonej baterii bez konieczności udziału służb serwisowych na obiekcie, - automatycznego wysyłania do operatora raportów, o rzeczywistym stanie baterii, - możliwością ustawiania testu cyklicznego, - programowanie parametrów lokalnie i zdalnie, np.: - ilość obwodów baterii - cykl automatycznego testu - czas startu pierwszego testu - opóźnienie startu testu po powrocie sieci - opóźnienie startu testu po zakończeniu ostatniego ładowania baterii, - końcowe napięcie rozładowania, - prąd ładowania powrotnego baterii, - końcowe napięcie ładowania powrotnego, - planowany czas rozładowania baterii 20°C - minimalny czas, w jakim może być rozładowana bateria, - maksymalny czas, w jakim może być rozładowana bateria, - pojemność znamionowa jednego obwodu bateryjnego C10. - zatrzymania testu w przypadku wystąpienia określonych niekorzystnych warunków (np., zanik sieci), - zapisu wyników testów lokalnie w pamięci sterownika i zdalne w celu szczegółowej analizy otrzymanych danych oraz przyjaznego przedstawienia wyników testów z rekomendacją dalszego postępowania, zdalne przedstawienie wyników oraz aktualnych parametrów testu ma odbywać się za pośrednictwem istniejącego oprogramowania nadzoru WinCN w WWT KWP w Poznaniu | Tak |
| Pomiar napięcia na poszczególnych ogniwach baterii podczas automatycznego testu baterii i zapis w pamięci własnej sterownika SNOB | Tak |
| Zarządzanie mocą zespołów prostownikowych | Tak |
| Ograniczanie prądu ładowania baterii akumulatorów | Tak |
| Sposób komunikacja ze stanowiskiem istniejącego systemu nadzoru w WWT KWP w Poznaniu | Poprzez sieć LAN, wykorzystując protokół IP w standardzie Ethernet, |
| Ilość styków bez potencjałowych cyfrowych do monitorowania innych urządzeń w obiekcie możliwych do podłączenia przez obsługę | Min. 5 |
| Ilość styków analogowych, w zakresie od 0 do 5Vdc do monitorowania innych urządzeń w obiekcie, możliwych do podłączenia przez obsługę | Min. 5 |
| Pomiar temperatury baterii oraz w pomieszczeniu technicznym | Tak |
| Lokalny zapis i odczyt zdarzeń z własnej pamięci | Tak |
| Wszystkie komunikaty wyświetlane lokalnie muszą być w języku polskim | Tak |
| Licencja na oprogramowanie WinCN dla obiektu | Tak |

2.3.Transport siłowni telekomunikacyjnej, baterii, stojaków baterii oraz innych niezbędnych 
do montażu elementów do wskazanej przez Zamawiającego lokalizacji, tj. Konin 
ul. Przemysłowa 2.

2.4. Montaż siłowni WSZ-11.

2.5. Wykonawca podłączy istniejące dwie baterie OPZV748 Ah do siłowni telekomunikacyjnej. (dostarczy odpowiedni kabel). Wykonanie niezbędnych instalacji umożliwiających: pomiar temperatury baterii, pomiar napięcia na poszczególnych ogniwach baterii podczas automatycznego testu baterii i zapis w pamięci własnej sterownika SNOB, automatyczny test baterii STB metodą bezpośredniego pomiaru ładunku w czasie jej pełnego rozładowania, pomiar temperatury w pomieszczeniu serwerowni oraz kontrolę wejścia do pomieszczenia.

2.6. Wykonanie obwodu i podłączenie siłowni do WLZ znajdującego się w pomieszczeniu siłowni,

2.7. Podłączenie istniejących już obwodów odbiorowych AC i DC do zasilania z nowej siłowni:

2.7.1 Rozdzielnia AC1/230V, AC2/203V (pomieszczenie 039a),

2.7.2 Rozdzielnia DC/48V (pomieszczenie 039a),

27.3 Rozdzielnia AC GWARANTOWANE (pomieszczenie 40),

2.8 Wykaz zabezpieczeń przeznaczonych do wymiany:

| 1 | FAEL - sygnalizacja obecności napięcia | 2 |
| --- | --- | --- |
| 2 | FAEL - rozłącznik 100A | 1 |
| 3 | ABB S191 C10 | 5 |
| 4 | ABB S191 C16 | 1 |
| 5 | ABB S191 B16 | 1 |
| 6 | HAGER MB110E B10 | 5 |
| 7 | Legrand B25 | 1 |
| 8 | FAEL S301 B16 | 4 |
| 9 | FAEL S301 B10 | 4 |
| 10 | HAGER AD966G C16 30mA | 5 |

- Rozdzielnia DC (pomieszczenie 40),

Wykaz zabezpieczeń przeznaczonych do wymiany:

| 1 | LEGRAND 160A rozłącznik | 2 |
| --- | --- | --- |
| 2 | HAGER SV121 | 2 |
| 3 | HAGER HA407 Ie160A | 1 |
| 4 | ABB S191 C16 | 1 |
| 5 | ABB S191 B10 | 1 |
| 6 | ABB S191 B6 | 5 |

2.9. Wykonanie obwodu i podłączenie uziomu do listwy uziomowej w pomieszczeniu.

2.10 Wykonanie niezbędnych otworów w podłodze technicznej i ewentualnych koryt kablowych do wykonania instalacji.

2.11.Uruchomienie systemu zasilania. Wykonawca musi dokonać całkowicie bezprzerwowego przełączenia obwodów z istniejącej siłowni DC na nową siłownię DC.

2.12. Konfiguracja i podłączenie siłowni do systemu nadzoru WinCN2 pracującego w KWP w Poznaniu:

Automatyczne przekazywanie informacji o parametrach i stanach alarmowych systemu zasilania ma odbywać się do centrum nadzoru WinCN2 zlokalizowanego w WWT KWP Poznań. Zamawiający wymaga aby był zapewniony pełny nadzór nad pracą systemu zasilania oraz jego funkcjonalnością poprzez jedno oprogramowanie nadzorcze. Zamawiający nie dopuszcza aby część informacji ze sterownika mikroprocesorowego systemu zasilania gwarantowanego przesyłana była do innego oprogramowania lub też część funkcji zdalnego nadzoru i sterowania obsługiwana była przez inne oprogramowanie.

2.13. Podłączenie interfejsu Ethernet sterownika do wskazanego przez Zamawiającego portu systemu teletransmisyjnego w szafie teletechnicznej.

2.14.Konfiguracja sieciowa sterownika wg wytycznych Zamawiającego przekazanych 
na etapie realizacji.

2.15.Odpowiednia rekonfiguracja stanowiska nadzoru WinCN2 w KWP w Poznaniu.

- Dostawa i uruchomienie zespołu prądotwórczego (agregatu) wraz z układem Samoczynnego Załączenia Rezerwy (SZR) o warunkach równoważności:

3.1. Dla zapewnienia ciągłości zasilania gwarantowanego urządzeń planowanego węzła należy dostarczyć i uruchomić zespół prądotwórczy o mocy minimum 60 kVA. Warunki minimalne dla zespołu prądotwórczego przedstawia poniższa tabela:

| Wyszczególnienie |  |  |  | Wymagany parametr/ funkcjonalność |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | PRACA REZERWOWA |
| MOC | kVA (cosφ=0,8) // kWE |  |  | min. 65 // min. 52 |
| PRĄD NOMINALNY |  |  | A | min. 94 |
| NAPIĘCIE |  |  | V | 400//230 |
| STABILNOŚĆ NAPIĘCIA |  |  | % | +/- 1,0 |
| CZĘSTOTLIWOŚĆ |  |  | Hz | 50 |
| STABILNOŚĆ CZĘSTOTLIWOŚCI |  |  | % | ± 0,75 |
| SPRAWNOŚĆ PRĄDNICY PRZY OBCIĄŻENIU NOMINALNYM |  |  | % | min. 88,0 |

Zespół prądotwórczy w obudowie wyciszonej głośność (z 7 m, przy 75%Pzn): max. 68 [dBA]. Praca rezerwowa – określa maksymalną dostępną moc agregatu, przy ograniczeniu do 500 godzin pracy rocznie. Brak możliwości przeciążenia. Należy stosować w przypadku awarii zasilania podstawowego.

3.2. Dostawa i rozładunek zespołu na obiekcie KMP Konin ul. Przemysłowa 2.

3.3.  Wprowadzenie zespołu do Agregatorni.

3.4. Wykonanie czerpni świeżego powietrza (do spalania i chłodzenia zespołu, zamontowane w drzwiach garażowych pomieszczenia gdzie znajduje się agregat.).

Elementy czerpni: - żaluzja stała, przepustnica wielopłaszczyznowa otwierana automatycznie siłownikiem, tłumik hałasu przepływającego powietrza na czerpni o tłumienności ~30 dB.

  - Wykonanie wyrzutni powietrza ogrzanego (ogrzewającego się od chłodzonego zespołu), zamontowane w drzwiach garażowych pomieszczenia gdzie znajduje się agregat.

Elementy wyrzutni - żaluzja stała, łącznik elastyczny radiatora chłodnicy, kanał dyfuzora gorącego powietrza, tłumik hałasu przepływającego powietrza na wyrzutni o tłumienności ~30 dB.

  - Wykonanie układu wydechowego (wydech poprowadzony od generatora prądotwórczego przez drzwi pomieszczenia na zewnątrz. Następnie po elewacji budynku prowadzony poziomo w kierunku przyległego wyższego budynku, a następnie pionowo ponad szczyt budynku, zakończony ochronnym elementem uniemożliwiającym zalewanie wydechu w przypadku opadów atmosferycznych).

Elementy przewodu wydechowego: przewód wykonany w technologii 1-płaszczowej, rura ze stali kwasoodpornej

- średnica nominalna min. 0,75 mm

- długość elementów min. 15 mb, liczba kolan min. 4

- izolacja termiczna na długości min. 2 mb.

  - Wykonanie nowych linii okablowania z siłowni do Agregatorni. Instalacje należy wykonać 
w korytach aluminiowych lub w peszlu – przymocowanych do ściany, wykonać niezbędne przewierty i otwory.

  - Podłączenie zespołu prądotwórczego do nowo doprowadzonego okablowania odbioru mocy 
i sygnalizacyjno-sterującego.

  - Demontaż starego istniejącego układu SZR i jego transport wraz z starym agregatem 
do wskazanej przez Zamawiającego lokalizacji, tj. Poznań, ul. Kochanowskiego 2a.

  - Montaż dostarczonego układu SZR i połączenie go z pozostałymi urządzeniami zasilania gwarantowanego. Parametry układu SZR o warunkach równoważności:

| PRĄD NOMINALNY | 150 A |
| --- | --- |
| UKŁAD WYKONAWCZY | PARA PRZEŁĄCZNIKÓW ZABLOKOWANYCH ELEKTRYCZNIE I MECHANICZNIE |
| UKŁAD STEROWANIA | Z KONTROLĄ NA 3 FAZACH |

  - Podłączenie agregatu do systemu nadzoru WinCN2 w KWP Poznań.

  - W zbiorniku instalowanego agregatu powinno znajdować się minimum 30 litrów paliwa 
na sprawdzenie poprawności pracy na biegu jałowym i przy obciążeniu, oraz wykonanie niezbędnych testów.

  - Wykonanie pomiarów.

  - Przeprowadzenie testów uruchomieniowych

  - Wykonawca wykona schemat ideowy instalacji zasilania gwarantowanego i zawiesi go na ścianie w pomieszczeniu instalacji agregatu.

4. DOKUMENTACJA – dot. siłowni telekomunikacyjnej oraz zespołu prądotwórczego (agregatu)

4.1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania projektu techniczno-instalacyjnego dostarczonego systemu zasilania,  dostarczenia dokumentacji technicznej, oraz dokumentacji obsługowej, eksploatacyjnej w języku polskim.

4.2. Całość dokumentacji podlega zatwierdzenia przez przedstawiciela Zamawiającego. Dokumentacja winna być sporządzona w języku polskim, w wersji papierowej - w 3 egz. oraz na nośniku CD lub pendrive – w 3 egz.

4.3. Dokumentacja projektowo-uruchomieniowa musi zawierać plan przełączenia obwodów z istniejącej siłowni telekomunikacyjnej na nową siłownię przy zachowaniu bezprzerwowego przełączenia dla istniejących odbiorów 230 V 
i 48 V, opis wszystkich wymaganych parametrów urządzeń, niezbędne schematy, rysunki, obliczenia. Zatwierdzona dokumentacja projektowo-uruchomieniowa jest podstawą do dalszych prac związanych z realizacją przedmiotu umowy.

4.4. Wykonawca wykona schemat ideowy instalacji zasilania gwarantowanego i zawiesi go na ścianie w pomieszczeniu instalacji urządzeń zasilania.

5. SZKOLENIE – dot. dot. siłowni telekomunikacyjnej oraz zespołu prądotwórczego

5.1. Po zakończeniu prac i uruchomieniu urządzeń Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia szkolenia

5.2. Szkolenie przeprowadzone będzie w miejscu instalacji urządzeń, w wymiarze min, 4 godzin, dla min. 4 osób

5.3. Szkolenie winno składać się z części teoretycznej oraz części praktycznej, obejmującej budowę urządzeń, pełną obsługę, konfigurację, lokalizację i usuwanie uszkodzeń.

5.4. Szkolenie winno być przeprowadzone w języku polskim.

5.5. Materiały szkoleniowe winien otrzymać każdy uczestnik szkolenia oraz winny być sporządzone  w języku polskim, dla każdego uczestnika

5.6. Wykonawca na co najmniej 2 dni przed planowanym szkoleniem powiadomi Zamawiającego na adres e-mail: marek.pioro@po.policja.gov.pl o terminie planowanego szkolenia.

6. Inne obowiązki Wykonawcy

6.1 Wykonawca w okresie gwarancji przeprowadzi raz w roku przegląd serwisowy polegający na wykonaniu prac:

- przegląd ogólny agregatu

- wymiana oleju smarnego (utylizacja wymienionego oleju)

- wymiana filtru oleju, paliwa i powietrza (utylizacja wymienionych filtrów)

- wymiana płynu chłodniczego (utylizacja wymienionego płynu)

- wykonanie pomiarów ochronnych prądnicy

- sprawdzenie akumulatora rozruchowego oraz grzałki chłodziwa agregatu.

6.2 Wykonawca wykona schemat ideowy instalacji zasilania gwarantowanego i zawiesi go na ścianie w pomieszczeniu instalacji agregatu.

- Użyte przez Zamawiającego, w opisie przedmiotu zamówienia, dla oznaczenia sprzętu, oprogramowań, licencji, systemów technicznych i innych elementów opisu: znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródła lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego wykonawcę o których mowa w art. 29 ust. 3 ustawy, oraz normy, europejskie oceny techniczne, aprobaty, specyfikacje techniczne 
i systemy referencji technicznych o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp zwane dalej łącznie „sformułowaniami ograniczającymi” stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy, funkcjonalny, techniczny lub technologiczny i we wszystkich przypadkach ich użycia dopuszcza się stosowanie sprzętu, oprogramowań, licencji, systemów technicznych i innych elementów równoważnych, zwanych dalej „rozwiązaniami równoważnymi”. Określony sprzęt, urządzenia, oprogramowania, licencje, systemy techniczne i inne elementy opisu przy pomocy „sformułowań ograniczających” mogą być zastąpione rozwiązaniami równoważnymi o nie gorszych właściwościach jakościowych, funkcjonalnych, technicznych lub technologicznych przy uwzględnieniu prawidłowej współpracy i kompatybilności. Użycie „sformułowań ograniczających” nie ma na celu preferowania danego producenta lub jego produktu lecz służy jedynie wskazaniu na rozwiązanie, które powinno posiadać cechy nie gorsze od podanych w opisie przedmiotu zamówienia.

- Zamawiający w przypadku ofert zawierających rozwiązania równoważne będzie je weryfikować pod względem spełniania wymogów poszczególnych pozycji wymagań technicznych zawartych powyżej. Wykonawca obowiązany jest udowodnić w ofercie równoważność oferowanego sprzętu, oprogramowań, licencji i systemów technicznych. Zamawiający nie uzna rozwiązań równoważnych, jeśli będą o gorszych właściwościach jakościowych, funkcjonalnych, technicznych lub technologicznych niż wskazane powyżej

- W pomieszczeniu całodobowej służby dyżurnej jednostki i w pomieszczeniu technicznym PWT Wykonawca dostarczy i zainstaluje wizualno–akustyczne panele sygnalizacyjne informujące o aktualnym stanie urządzeń systemu zasilania gwarantowanego oraz sygnalizujące ich ewentualne awarie (obecność sieci, załączona sieć, praca agregatu załączony agregat, brak zasilania).

- Wykonawca przeprowadzi demontaż istniejącego, starego systemu zasilania gwarantowanego: siłowni telekomunikacyjnej SUD 630/SPB 20 jej transport do wskazanej przez Zamawiającego lokalizacji, tj. Poznań, ul. Kochanowskiego 2a.

Załącznik nr 2 do SIWZ

| miejscowość |  | data |
| --- | --- | --- |

# Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu

# 60-844 Poznań, ul. Kochanowskiego 2 a

# FORMULARZ OFERTOWY

| Nazwa: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Siedziba: |  |  |  |  |
| Nr telefonu: |  |  | Nr faksu: |  |
| Adres e-mailowy: |  |  |  |  |
| NIP: |  |  |  |  |
| Wpisany do rejestru przedsiębiorców pod numerem: |  |  |  |  |
| Prowadzonego przez Sąd: |  |  |  |  |
| Czy Wykonawca jest: A – mikroprzedsiębiorstwem, B - małym lub C – średnim przedsiębiorstwem? (wpisać w pole poniżej odpowiednią literę) [ ] Mikroprzedsiębiorstwo [ ] Małe przedsiębiorstwo [ ] Średnie przedsiębiorstwo |  |  |  |  |

W związku z ogłoszeniem przez Zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i uruchomienie urządzeń do systemu zasilania gwarantowanego w węźle OST 112 dla KMP w Koninie  oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia wg poniższej ceny:

KRYTERIUM A – „Cena”*

| Oznaczenie przedmiotu zamówienia (dostawa, uruchomienie, szkolenie, przeglądy gwarancyjne i inne wynikające z opisu przedmiotem zamówienia) | Cena jednostkowa brutto | Liczba sztuk | Stawka podatku VAT wyrażona w procentach | Cena jednostkowa brutto * ilość szt. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Siłownia telekomunikacyjna | ……………… zł | 1 | …………..% | ………………… zł |
| 2. Zespół prądotwórczy | ……………… zł | 1 | …………..% | ………………… zł |
| Wartość brutto oferty (suma poz. 1 i 2) |  |  |  | …………………….. zł. |

Oświadczam, że oferuję:

- SIŁOWNIA TELEKOMUNIKACYJNA

| PRODUCENT | MODEL | TYP |
| --- | --- | --- |
| ………………………………..* | ……………………………………* | ………………………………………* |

- ZESPÓŁ PRĄDOTWÓRCZY

| PRODUCENT | MODEL | TYP |
| --- | --- | --- |
| ………………………………..* | ……………………………………* | ………………………………………* |

KRYTERIUM B - „Okres gwarancji” *  (minimalny okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego to 36 miesięcy)

| Okres gwarancji urządzeń do systemu zasilania gwarantowanego | …………………….miesięcy/ce |
| --- | --- |

KRYTERIUM C - „CZAS USUNIĘCIA USTERKI” * - ……………. dni (maksymalny czas na usunięcie usterki wynosi do 21 dni)

- Ponadto oświadczam, że ww. wartości obejmują wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia wymagane i opisane przez Zamawiającego w SIWZ.

- Zapoznałem się ze Specyfikacją istotnych warunków zamówienia (SIWZ) i nie wnoszę do niej zastrzeżeń oraz zdobyłem konieczne informacje do przygotowania oferty.

- Nadto zobowiązuję się, w przypadku wyboru mojej oferty, do zawarcia umowy na warunkach określonych w projekcie umowy, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

Ponadto informuję, że  oferta nie zawiera/zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które zawarte są w następujących dokumentach:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…..

(należy wskazać dokumenty w którym znajdują się przedmiotowe informacje, oraz wykazać jakie zostały podjęte działania w celu zachowania ich poufności)

…………………………………………..…….............……………………………………..

/Podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu wykonawcy/

(pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem)

*	Należy podać wymagane dane pod rygorem odrzucenia oferty

Załącznik nr 3 do SIWZ

Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu

Zamawiający:

Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu

ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznań

Wykonawca:

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

……………………………………………………………………..

NIP lub PESEL………………………………………………

Nr KRS ………………………………………………………..

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji)

Oświadczenie Wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy

Oświadczam, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i uruchomienie urządzeń do systemu zasilania gwarantowanego w węźle OST 112 dla KMP w Koninie  spełniam warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności zawodowych określonych przez Zamawiającego w pkt. V.2 SIWZ

…………….…………………………….. dnia ………………….……. r.

(miejscowość)

………………………………………………………………………

/Podpis/  (pożądany czytelny podpis albo podpis                                                                                  i pieczątka z imieniem i nazwiskiem)

INFORMACJA O PODWYKONAWCACH

Oświadczam, że zamierzam powierzyć wykonanie części zamówienia następującemu podwykonawcy/podwykonawcom:

……………………………………………………………………………………………

..…………………………………………………………………………………………, wskazany podwykonawca będzie realizował część zamówienia w następującym zakresie:

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

(wskazać nazwę i siedzibę podwykonawcy i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

…………….…………………………….. dnia ………………….……. r.

(miejscowość)

………………………………………………………………………

/Podpis/

(pożądany czytelny podpis albo podpis    i pieczątka z imieniem i nazwiskiem)

Załącznik nr 3.1 do SIWZ

Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

Zamawiający:

Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu

ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznań

Wykonawca:

pełna nazwa/firma

adres

NIP/PESEL

KRS/CEiDG - nr oraz adres strony internetowej ogólno dostępnego i bezpłatnego zbioru

reprezentowany przez:

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i uruchomienie urządzeń do systemu zasilania gwarantowanego w węźle OST 112 dla KMP w Koninie , co następuje:

A. Oświadczenie dotyczące Wykonawcy:

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 13-23 oraz art. 24 ust. 5 uPzp.

Pouczenie

Zgodnie z:

- art. 24 ust. 1 pkt. 13  oraz ust. 5 pkt. 5 z uwzględnieniem ust. 7 uPzp - z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za:

- przestępstwo o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176);

- przestępstwo o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 
1997 r. - Kodeks karny;

- przestępstwo skarbowe;

- przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769), jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia uprawomocnienia się wyroku, chyba, że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia;

- art. 24 ust. 1 pkt. 14  oraz ust. 5 pkt. 6 z uwzględnieniem ust. 7 uPzp - z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za:

- przestępstwo o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176);

- przestępstwo o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny;

- przestępstwo skarbowe;

- przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769), jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia uprawomocnienia się wyroku, chyba, że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia;

- art. 24 ust. 1 pkt. 15 z uwzględnieniem ust. 7 uPzp - z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia lub od dnia w którym decyzja potwierdzająca zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia stała się ostateczna, chyba, że wykonawca, dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia uprawomocnienia się wyroku, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia lub od dnia w którym decyzja potwierdzająca zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia stała się ostateczna;

- art. 24 ust. 1 pkt. 16 uPzp - z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;

- art. 24 ust. 1 pkt. 17 uPzp - z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

- art. 24 ust. 1 pkt. 18 z uwzględnieniem ust. 7 uPzp - z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia;

- art. 24 ust. 1 pkt. 19 uPzp - z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, który brał udział 
w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział 
w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;

- art. 24 ust. 1 pkt. 20 z uwzględnieniem ust. 7 uPzp - z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia;

- art. 24 ust. 1 pkt. 21 uPzp - z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz.U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544), jeżeli nie upłynął okres, na jaki został prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

- art. 24 ust. 1 pkt. 22 uPzp - z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się, wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne, jeżeli nie upłynął okres obowiązywania zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

- art. 24 ust. 1 pkt. 23 uPzp - z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji 
i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski 
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

- art. 24 ust. 5 pkt. 1 uPzp - z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku 
w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978, z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy 
z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z późn. zm.)

- art. 24 ust. 5 pkt. 2 uPzp - z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia;

- art. 24 ust. 5 pkt. 3 uPzp - z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, jeżeli wykonawca lub osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 14, uprawnione do reprezentowania wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 2-4 uPzp: a)

- zamawiającym,

- osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego,

- członkami komisji przetargowej,

- osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a uPzp

- chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie zamawiającego w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;

- art. 24 ust. 5 pkt. 4 uPzp - z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, który z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę 
w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 uPzp, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia;

- art. 24 ust. 5 pkt. 5 uPzp - z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000 złotych, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia uprawomocnienia się wyroku, chyba, że 
w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia;

- art. 24 ust. 5 pkt. 6 uPzp - z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000 złotych, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia uprawomocnienia się wyroku, chyba, że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia;

- art. 24 ust. 5 pkt. 7 uPzp - z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3000 złotych, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia w którym decyzja potwierdzająca zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia stała się ostateczna;

- art. 24 ust. 5 pkt. 8 uPzp - z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, 
o którym mowa w ust. 1 pkt 15, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie 
w sprawie spłaty tych należności.

| miejscowość |  | data |
| --- | --- | --- |

podpis

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie/nas podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie 
art. …………. uPzp

(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 uPzp).

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 uPzp podjąłem następujące środki naprawcze:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..…………………...........………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

| miejscowość |  | data |
| --- | --- | --- |

podpis

B. Oświadczenie dotyczące podwykonawcy niebędącego podmiotem, na którego zasoby powołuje się wykonawca: ( jeśli dotyczy)

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami:

|  | pełna nazwa/firma |  |
| --- | --- | --- |
|  | adres |  |
|  | NIP/PESEL |  |
|  | KRS/CEiDG - nr oraz adres strony internetowej ogólno dostępnego i bezpłatnego zbioru |  |

|  | pełna nazwa/firma |  |
| --- | --- | --- |
|  | adres |  |
|  | NIP/PESEL |  |
|  | KRS/CEiDG - nr oraz adres strony internetowej ogólno dostępnego i bezpłatnego zbioru |  |

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia o których mowa w art. 24 ust. 13- 22 oraz art. 24 ust. 5 uPzp.

| miejscowość |  | data |
| --- | --- | --- |

podpis

Załącznik nr 4 do SIWZ

UMOWA Nr ZZP 2380 -54/2017 – projekt umowy  (proszę nie załączać do oferty)

Zawarta w dniu  ................................. 2017 r., w Poznaniu pomiędzy:

Skarbem Państwa – Komendantem Wojewódzkim Policji w Poznaniu insp. Piotrem Mąką, zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”, z siedzibą w Poznaniu 60-844 ul. Kochanowskiego 2 a, NIP 777-00-01-878 i REGON 63073410, reprezentowanym przez:

......................................................................................................................................................................,

a

……………………………………………………………………. z siedzibą w: ………………………………………………………………….., wpisanym do ………………………………………. prowadzonego przez ………………………………………………., pod numerem ………………………………… o numerze NIP ……………………….., kapitale zakładowym ……………………….. zł, zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:

1. ……………………………………………………………………………………………………………………………………

2. ……………………………………………………………………………………………………………………………………

W wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o sygn. ZZP-2380-54/2017, w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2017 r., poz. 1579), na dostawę i uruchomienie urządzeń do systemu zasilania gwarantowanego w węźle OST 112 dla KMP w Koninie, zawarto umowę o następującej treści:

§ 1

Definicje

Ilekroć w niniejszej umowie jest mowa o:

          - Umowie - należy przez to rozumieć niniejszą umowę wraz z załącznikami;

          - Stronach - należy przez to rozumieć Zamawiającego i Wykonawcę;

          - Sile wyższej - należy przez to rozumieć zdarzenie lub połączenie zdarzeń obiektywnie niezależnych od Wykonawcy lub Zamawiającego, które zasadniczo i istotnie utrudniają wykonywanie części lub całości zobowiązań wynikających z umowy, których Wykonawca lub Zamawiający nie mogli przewidzieć i którym nie mogli zapobiec, ani ich przezwyciężyć i im przeciwdziałać poprzez działanie z należytą starannością ogólnie przewidzianą dla cywilnoprawnych stosunków zobowiązaniowych, tj. powódź, trzęsienie ziemi, huragan, wojna, mobilizacja, działania wojenne wroga, rekwizycja, embargo lub zarządzenie władz. Pod pojęciem siły wyższej nie uznaje się: zmian przepisów prawa w trakcie trwania umowy oraz wystąpienia problemów z wykonaniem umowy z powodu strajku, wszczęcia sporu zbiorowego bądź innych zdarzeń o podobnym charakterze u Wykonawcy, 
a także braków siły roboczej, materiałów i surowców, chyba, że jest to bezpośrednio spowodowane siłą wyższą.

          - W przypadku ustania siły wyższej, strony umowy niezwłocznie przystąpią do realizacji swoich obowiązków wynikających z umowy.

§2

Przedmiot umowy

      - W ramach niniejszej umowy Zamawiający nabywa, a Wykonawca przenosi na własność Zamawiającego system zasilania gwarantowanego (w tym siłownię telekomunikacyjną i zespół prądotwórczy), zwanych w dalszej części umowy „systemem” lub zamiennie „urządzeniami”, a nadto Wykonawca jest zobowiązany do uruchomienia systemu w węźle OST112 w budynku Komendy Miejskiej Policji w Koninie przy ul. Przemysłowej 2 wraz z wykonaniem dodatkowych świadczeń. Zakres przedmiotu umowy obejmuje w szczególności:

- dla siłowni:

- dostawa, montaż, uruchomienie i konfiguracja siłowni telekomunikacyjnej o wymaganych parametrach technicznych,

- opracowanie projektu techniczno-instalacyjnego przed uruchomieniem siłowni,

- wykonanie pomiarów i testów uruchomieniowych,

- przeprowadzenie szkolenia dla min. czterech pracowników Zamawiającego z zakresu eksploatacji siłowni,

- dostawa i instalacja wizualno-akustycznych paneli sygnalizacyjnych, wykonanie schematu ideowego zasilania gwarantowanego i wykonanie innych czynności,

- demontaż istniejącej siłowni wraz z bateriami i ich dostawa do siedziby KWP w Poznaniu przy ul. Kochanowskiego oraz utylizacja zdemontowanych baterii,

- dla zespołu prądotwórczego (agregatu) wraz z układem samoczynnego załączania rezerwy (SZR):

- dostawa, montaż, uruchomienie i konfiguracja zespołu prądotwórczego (agregatu) wraz z układem samoczynnego załączania rezerwy (SZR),

- wykonanie czerpni, wyrzutni, układu wydechowego, nowego okablowania i innych czynności technicznych,

- przeprowadzenie szkolenia dla min. czterech pracowników Zamawiającego z zakresu eksploatacji zespołu prądotwórczego,

- przeprowadzenie testów uruchomieniowych i opracowanie projektu techniczno-instalacyjnej,,

- wykonywanie przeglądów serwisowych w okresie gwarancji.

      - Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia, o którym mowa w ust. 1, w tym minimalne parametry techniczne i użytkowe siłowni telekomunikacyjnej i zespołu prądotwórczego oraz czynności do wykonania w ramach realizacji przedmiotu zamówienia zostały zawarte w opisie przedmiotu umowy stanowiącym załącznik nr 1 niniejszej umowy.

      - Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy przy wykorzystaniu własnych materiałów i urządzeń oraz przy użyciu narzędzi i maszyn, którymi dysponuje, odpowiadających co do jakości obowiązującym przepisom i normom oraz celem, któremu ma służyć.

      - Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca dostarczy, a Zamawiający nabędzie fabrycznie nowe (wyprodukowane w 2017 roku), wolne od wad fizycznych i prawnych urządzenia i osprzęt, zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 1 do niniejszej umowy.

      - Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy stanowi jego wyłączną własność i nie jest obciążony prawami osób trzecich.

§3

Termin realizacji umowy

Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy, o którym mowa w §2 w terminie do dnia 21 grudnia 2017 r.

§4

Wynagrodzenie

- Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 2 wynosi ………………………………………….  zł brutto, wraz z należnym podatkiem od towarów i usług VAT, zgodnie z ofertą Wykonawcy z dnia …………………………………………………, która stanowi załącznik nr 2 do umowy.

- Zamawiający dopuszcza częściową płatność wynagrodzenia umownego. Pierwsza płatność - w kwocie wynikającej z oferty Wykonawcy nastąpi po dostawie i uruchomieniu jednego z urządzeń - siłowni telekomunikacyjnej albo zespołu prądotwórczego, natomiast druga płatność nastąpi po wykonaniu pełnego zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia, przy czym warunkiem pierwszej płatności jest sporządzenia i podpisanie przez przedstawicieli stron protokołu odbioru częściowego.

- Wynagrodzenie określone w ust. 1  zawiera wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy wynikające bezpośrednio z jej zakresu rzeczowego, a ponadto wszystkie inne koszty niezbędne do wykonania umowy, 
w szczególności podatek VAT, koszty dojazdu, transportu i użycia sprzętu, koszty testów sprawdzeń uruchomienia i montażu, utylizacji zużytych części, opracowania dokumentacji projektowo-uruchomieniowych, dokumentacji techniczno-instalacyjnych, wykonania i montażu schematów ideowych oraz paneli sygnalizacyjnych oraz ewentualne koszty ubezpieczenia, odszkodowania i naprawy szkód powstałych podczas wykonywania przedmiotu zamówienia i innych formalności wymaganych dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. Wynagrodzenie uwzględnia również inne należne opłaty i podatki.

- Płatność za realizację przedmiotu umowy dokonywana będzie przelewem bankowym na rachunek Wykonawcy, wskazany na fakturze, w terminie do 30 dni od daty dostarczenia, do siedziby Zamawiającego, prawidłowo wystawionej faktury VAT. Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół odbioru końcowego podpisany przez przedstawicieli stron.

- Wykonawca wystawi faktury VAT, wskazując jako płatnika: Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu, 60-844 Poznań, ul. Kochanowskiego 2a, NIP 777-00-01-878, REGON 630703410.

- Za termin zapłaty przyjmuje się datę obciążenia przez bank rachunku Zamawiającego.

- W przypadku wystąpienia opóźnienia Zamawiającego w zapłacie wynagrodzenia, Wykonawca ma prawo żądać 
z tego tytułu odsetek ustawowych za opóźnienia w transakcjach handlowych, wyliczonych od zaległej kwoty.

- Wszelkie rozliczenia finansowe między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich.

§5

Realizacja umowy

            - Do kontaktów w sprawie realizacji umowy strony wyznaczają swoich przedstawicieli:

1) Przedstawiciele Zamawiającego:

a) ……………………………………………………………………….……………………………………………………………………………

b) ………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………

2) Przedstawiciele Wykonawcy:

a) ……………………………………………………………………….……………………………………………………………………………

b)  …………………………………………………………………….……………………………………………………………………………..

- Przedstawiciele Zamawiającego upoważnieni są do wszystkich czynności związanych z realizacją niniejszej umowy, w tym do podpisywania protokołu odbioru.

- Zmiana osoby wyznaczonej do kontaktów wymaga powiadomienia pisemnego drugiej strony umowy. Zmiany 
te nie wymagają natomiast zawarcia aneksu do umowy.

- Termin realizacji przedmiotu umowy ulega zawieszeniu na okres działania siły wyższej. Każda ze Stron umowy jest obowiązana do niezwłocznego pisemnego zawiadomienia drugiej ze Stron umowy o zajściu przypadku siły wyższej oraz wskazania zakresu i wpływu, jaki zdarzenie miało na przebieg realizacji zlecenia. W przypadku ustania siły wyższej, Strony umowy niezwłocznie przystąpią do realizacji swoich obowiązków wynikających 
z umowy.

- Wykonawca oświadcza, że zatrudniony personel posiada przewidziane prawem uprawnienia. Do realizacji niniejszej umowy Wykonawca wyznaczy osoby posiadające odpowiednie kalifikacje i przeszkolenie 
w zakresie określonym w ust. 6, a które to osoby zostały wskazane przez Wykonawcę z imienia i nazwiska, 
w ofercie na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu. Wykaz osób spełniających wymagania określone w ust. 6 wraz z dokumentami potwierdzającymi te wymagania stanowi załącznik nr 4 do umowy.

- Wykonawca skieruje do wykonania przedmiotu umowy, zespół składający się z:

- co najmniej 2 osób posiadających kwalifikacje uprawniające do wykonywania pracy na stanowisku eksploatacji w zakresie obsługi, konserwacji, remontów i montażu urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych 
o napięciu znamionowym do 1 kV, potwierdzone aktualnym świadectwem kwalifikacji w wymaganym zakresie;

- co najmniej 2 osób posiadających kwalifikacje uprawniające do wykonywania pracy na stanowisku dozoru 
w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu znamionowym do 1 kV, potwierdzone aktualnym świadectwem kwalifikacji w wymaganym zakresie;

Podstawa prawna: (Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. 2003 r. Nr 89 poz. 828 ze zm.)

- co najmniej 2 osób posiadających odpowiednie przeszkolenie w zakresie obsługi, montażu, konserwacji 
i konfiguracji systemów zasilania gwarantowanego z określonego typu siłowni telekomunikacyjnej, potwierdzone odpowiednimi świadectwem, certyfikatem lub zaświadczeniem wystawionym przez producenta siłowni i agregatu prądotwórczego lub autoryzowany serwis producenta;

- co najmniej 2 osób posiadających odpowiednie przeszkolenie w zakresie obsługi, montażu, konserwacji 
i konfiguracji systemów zasilania gwarantowanego z określonego typu agregatu prądotwórczego, potwierdzone odpowiednimi świadectwem, certyfikatem lub zaświadczeniem wystawionym przez producenta agregatu prądotwórczego lub autoryzowany serwis producenta;

Wykonawca może skierować do realizacji umowy min. 4 osoby, jeżeli spełniają one łącznie wymagania określone w pkt 1, 2, 3 i 4. Wszystkie wymagane świadectwa kwalifikacji i dokumenty potwierdzające odbycie szkoleń stanowią integralną część umowy.

- W przypadku zmiany osoby (osób), o których mowa w ust. 6 Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowana inna osoba posiada wymagane kwalifikacje i przeszkolenie w stopniu nie mniejszym niż wymagane w ust. 6. W takim przypadku Wykonawca składa Zamawiającemu dokumenty wskazane w ust. 6 dotyczące nowej proponowanej osoby. W przypadku braku w/w dokumentów Zamawiający może wstrzymać wykonanie przedmiotu umowy.

- Osoby nie wykazane w załączniku nr 4 do umowy oraz wykazie, o którym mowa w § 6 ust. 3 pkt 2 i 3 nie zostaną wpuszczone na teren węzła Komendy Miejskiej Policji w Koninie ul. Przemysłowa 2.

- Wykonawca każdorazowo będzie informował służby Zamawiającego obsługujące Wojewódzki Węzeł Teleinformatyczny KWP w Poznaniu dyżurujące pod telefonem 61 84 14111 o przybyciu na miejsce planowanych prac oraz o zakończeniu prac.

- Wykonawca wykona przedmiot umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym z uwzględnieniem zasad i obowiązujących przepisów BHP oraz przeciwpożarowych.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za uszkodzenie urządzeń, będące wynikiem niewłaściwego wykonywania przedmiotu zamówienia, w szczególności w wyniku niewłaściwego wykonania montażu, uruchomienia, testów i innych czynności o technicznym charakterze.

- W przypadku uszkodzenia urządzeń z przyczyn, o których mowa w ust. 11 Wykonawca zobowiązany jest na koszt własny do przywrócenia urządzeń do stanu, jaki zastał przed przystąpieniem do prac.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilną za wszelkie szkody powstałe w czasie lub w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy.

- Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy na terenie Komendy Miejskiej Policji w Koninie w dni robocze w godzinach urzędowania od 7:30 do 15:30. Praca w innych terminach wymaga zgody przedstawiciela Zamawiającego.

- Wykonawca oświadcza, że posiada dostęp do części zamiennych, oprogramowania do podzespołów systemu zasilania gwarantowanego będących przedmiotem zamówienia.

§6

Obowiązki Wykonawcy

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy z należytą starannością, zgodnie z wymaganiami określonymi w umowie i obowiązującymi przepisami.

- Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec Zamawiającego oraz wobec osób trzecich za szkody powstałe w związku z realizacją przedmiotu umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do:

- zapewnienia warunków organizacyjnych i technicznych niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy;

- przekazania Zamawiającemu imiennego wykazu osób skierowanych do realizacji umowy, w przypadku zmiany osób wskazanych w załączniku nr 4 do umowy;

- przekazania Zamawiającemu imiennego wykazu innych osób niż tych, o których mowa w pkt 2, które będą brały udział przy realizacji przedmiotu umowy na terenie węzła Komendy Miejskiej Policji w Koninie 
ul. Przemysłowa 2;

- przekazania Zamawiającemu wykazu pojazdów użytych do realizacji przedmiotu umowy, które będą wjeżdżały na terem Komendy Miejskiej Policji w Koninie ul. Przemysłowa 2;

- niezwłocznego informowania Zamawiającego o wszelkich zdarzeniach mogących mieć wpływ na realizację przedmiotu umowy, a także informowania o zaistniałych nieprawidłowościach, problemach w realizacji umowy lub o zamiarze wstrzymania realizacji przedmiotu umowy;

- przedstawienia na żądanie Zamawiającego wszelkich dokumentów, informacji i wyjaśnień związanych 
z realizacją przedmiotu umowy w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie;

- umożliwienia Zamawiającemu bieżącej kontroli realizacji przedmiotu umowy;

- uczestniczenia, na żądanie Zamawiającego w czynnościach związanych z  realizacją przedmiotu umowy;

- usuwania wszelkich uszkodzeń, powstałych w związku z realizacją przedmiotu umowy;

- zachowania w tajemnicy danych uzyskanych w wyniku wykonania przedmiotu umowy;

- przedstawienia harmonogramu realizacji przedmiotu umowy, na pierwszym spotkaniu roboczym w siedzibie Zamawiającego w terminie do pięciu dni roboczych od podpisania umowy;

- uczestniczenia w spotkaniach roboczych na każde żądanie przedstawiciela Zamawiającego, przesłane Wykonawcy z dwudniowym wyprzedzeniem,

- Wykonawca jest zobowiązany do naprawy szkód powstałych w związku z montażem i uruchomieniem urządzeń w budynku Komendy Miejskiej Policji w Koninie oraz do uprzątnięcia miejsca montażu systemu.

- W czasie prac Wykonawca będzie odpowiedzialny za BHP i P.POŻ w miejscu realizacji przedmiotu umowy, w tym bezpieczeństwo i ochronę zdrowia, a także za następstwa i wyniki swojej działalności lub zaniechania, 
w szczególności w zakresie: organizacji prac, zabezpieczenia interesów osób trzecich, ochrony środowiska, warunków bezpieczeństwa pracy.

- W przypadku, gdy osoba wykonująca przedmiot umowy po stronie Wykonawcy wykonuje je na nieodpowiednim poziomie, Zamawiający ma prawo, a Wykonawca obowiązek zmiany tej osoby na osobę o odpowiednich kwalifikacjach jednak nie mniejszych niż określone w § 5 ust. 6.

- Osobą upoważnioną do zgłoszenia wniosku o zmianę osoby, o której mowa w ust. 5 jest Naczelnik Wydziału Łączności i Informatyki KWP w Poznaniu. Wniosek o zmianę osoby wykonującej przedmiot zamówienia kierowany jest bezpośrednio przez Naczelnika Wydziału Łączności i Informatyki do Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest po otrzymaniu wniosku do dokonania niezwłocznej zmiany osoby wykonującej usługi wraz z przekazaniem Zamawiającemu dokumentów potwierdzających jej kwalifikacje.

- Wykonawca oświadcza, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę 50 000,00 zł na każde pojedyncze zdarzenie i ewentualne szkody wyrządzone Zamawiającemu zostaną pokryte z wymienionej polisy. Wykonawca jest zobowiązany kontynuować ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w trakcie trwania niniejszej umowy.

§7

Zobowiązania Zamawiającego

Zamawiający zobowiązuje się do:

- bezzwłocznego udostępniania Wykonawcy informacji niezbędnych dla wykonania przedmiotu umowy;

- zapewnienia dostępu do pomieszczeń, w których będzie realizowany przedmiot umowy

§8

Odstąpienie od umowy

- W razie odstąpienia przez Wykonawcę od wykonania umowy, Wykonawcy nie będzie przysługiwać wynagrodzenie za wykonaną i nieodebraną część przedmiotu umowy.

- Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy, jeżeli Wykonawca narusza postanowienia umowy lub nie wywiązuje się z obowiązków nałożonych na niego w umowie pomimo pisemnego wezwania przez Zamawiającego do stosowania się do jej postanowień. Rozwiązanie przez Zamawiającego umowy nastąpi niezwłocznie, licząc po upływie ostatniego dnia terminu wyznaczonego w wezwaniu na wywiązanie się 
z postanowień i obowiązków wynikających z umowy. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z tej przyczyny, Wykonawcy nie przysługuje odszkodowanie ani wynagrodzenie za częściowe wykonanie przedmiotu umowy..

- Zamawiający zastrzega możliwość odstąpienia od umowy w całości lub w części, w przypadku niedostarczenia Zamawiającemu urządzeń przez Wykonawcę, w terminie, o którym mowa w § 3 umowy lub 
w przypadku niewykonania innych zobowiązań wynikających z umowy, jeżeli niewykonanie przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę w umownym terminie spowoduje utratę przez Zamawiającego środków przeznaczonych na sfinansowanie zakupu urządzeń będących przedmiotem tej umowy. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z tej przyczyny, Wykonawcy nie przysługuje odszkodowanie ani wynagrodzenie za częściowe wykonanie przedmiotu umowy.

- Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w wyniku powzięcia wiadomości o wszczętym postępowaniu egzekucyjnym w rezultacie którego nastąpiło zajęcie majątku Wykonawcy lub jego znacznej części lub złożono wniosek o ogłoszenie upadłości lub likwidację Wykonawcy.

- Wykonawca nie jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego lub uznany za naruszającego postanowienia umowy w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków wynikających z umowy w takim zakresie, w jakim takie niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest wynikiem działania siły wyższej.

§9

Warunki gwarancji

- Przedmiot umowy objęty będzie gwarancją przez okres ……. (minimalny okres to 36 miesięcy, inny okres określony zostanie w zależności od wartości zaoferowanej w ofercie) od dnia podpisania przez przedstawicieli stron protokołu odbioru.

- Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia serwisu gwarancyjnego, którego koszty wliczone są w kwotę wynagrodzenia, o którym mowa § 4 ust.1.

- Gwarancja obejmuje:

  - usuwanie wad materiałowych i konstrukcyjnych, a także niespełnianie deklarowanych przez producenta parametrów lub funkcji użytkowych urządzenia;

  - naprawę wykrytych uszkodzeń urządzenia, w tym wymianę uszkodzonych elementów na nowe.

- Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia serwisu przez 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.

- Serwis gwarancyjny będzie świadczony w miejscu dostawy i uruchomienia systemu zasilania gwarantowanego.

- Wykonawca gwarantuje usunięcie wszelkich wskazanych i stwierdzonych uszkodzeń i wad w okresie do ...  (maksymalny okres to 21 dni, inny okres określony zostanie w zależności od wartości zaoferowanej w ofercie) dni od momentu otrzymania zgłoszenia.

- Jeżeli naprawa uszkodzonego urządzenia nie będzie możliwa w terminie określonym w ust. 6 Wykonawca zapewni na czas naprawy urządzenie zastępcze funkcjonalnie zgodne z urządzeniem będącym w trakcie naprawy. Koszty transportu urządzenia/elementów urządzenia ponosi Wykonawca.

- Dostarczenie przez Wykonawcę urządzeń, o których mowa w ust. 7 będzie równoznaczne z dotrzymaniem terminów określonych w ust. 6, przy czym czas pracy urządzenia zastępczego nie może przekroczyć ośmiu tygodni. Po przekroczeniu terminu ośmiu tygodni pracy urządzenia zastępczego, uszkodzone urządzenie Zamawiającego podlega wymianie na nowe.

- Zgłoszenia uszkodzeń i wad dokonywane będą przez pracowników Zamawiającego w formie faksowej do zespołu serwisowego Wykonawcy na numer faksu ……………………..

§10

Kary umowne

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do naliczania kar umownych z tytułu:

  - rozwiązania przez Wykonawcę umowy, w wysokości 20% wartości brutto przedmiotu umowy określonej w §4 ust. 1;

  - rozwiązania lub odstąpienia przez Zamawiającego umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy określonych w umowie lub wynikających z przepisów prawa, w wysokości 20% wartości brutto umowy określonej w §4 ust. 1;

  - nienależytego wykonania umowy w sposób inny niż poprzez niedotrzymania terminów, o których mowa w §3 lub §9 ust.  6, w wysokości 2 % wartości brutto przedmiotu umowy określonej w §4 ust. 1;

  - za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w przypadku niedotrzymania terminów określonych w §3 lub §9 ust.  6, w wysokości 1 % wartości brutto przedmiotu umowy określonej w §4 ust. 1.

- Całkowita suma kar umownych naliczonych na podstawie ust. 1 pkt. 3 i 4 nie przekroczy 50% wartości łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 umowy.

- Za nienależyte wykonanie umowy, o którym mowa w ust. 1 zostanie uznane zawinione działanie, bez usprawiedliwienia wynikającego z okoliczności występujących w czasie przewidywanym na  jego realizację, skutkujące niewykonaniem przez Wykonawcę obowiązku wynikającego z umowy i pomimo wezwania Wykonawcy przez Zamawiającego do wykonania obowiązku, dalsze uchylanie się od jego spełnienia.

- Niezależnie od kar wymienionych w ust. 1 i 2 Stronom przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych prawa cywilnego, jeśli poniesiona szkoda przekroczy wysokość zastrzeżonych kar.

- Odpowiedzialność którejkolwiek ze Stron z tytułu utraconych korzyści (lucrum cessans) jest wyłączona.

§11

Zmiany umowy

- Dopuszczalne są zmiany umowy, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt. 2 - 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2017 r., poz. 1579). Zamawiający nadto przewiduje możliwość dokonania następujących zmian umowy w trybie przewidzianym w art. 144 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych:

- terminu dostaw przedmiotu umowy z przyczyn niezależnych od stron umowy (w szczególności strajków u producenta urządzeń lub jego podwykonawców kooperantów, przestojów produkcyjnych niezależnych od producenta, innych ryzyk producenta), pod warunkiem jednak, że zmiana terminu wykonania zamówienia nie wpłynie na sposób finansowania przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego oraz nie spowoduje wzrostu kosztów wykonania zamówienia; zmiana terminu jest dopuszczalna tylko o okres trwania okoliczności, będących podstawą zmiany; zaistnienie przyczyn zmiany terminu musi być drugiej stronie przedstawione niezwłocznie po jej ujawnieniu wraz z szczegółowym uzasadnieniem przyczyn zmiany;

- wprowadzania uzasadnionych zmian o charakterze technicznym, technologicznym lub materiałowym 
w przedmiocie zamówienia, jeżeli będzie to wynikało z:

- pojawienia się na rynku już po podpisaniu umowy nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych, materiałowych pozwalających na zmniejszenie czasu realizacji zamówienia lub kosztów eksploatacji urządzeń lub uzyskanie korzystniejszych parametrów technicznych lub użytkowych, pod warunkiem jednak, że wprowadzenie zmian nie spowoduje wzrostu ceny;

- zaistnienia zagrożenia niewykonania lub wadliwego wykonania przedmiotu umowy, gdyby zastosowano rozwiązania techniczne, technologiczne lub materiałowe wskazane w ofercie Wykonawcy lub SIWZ, w szczególności w przypadku gdyby to zagrażało bezpieczeństwu użytkowania;

- wprowadzenia nowych lub zmiany obowiązujących przepisów prawnych lub norm powodujących, że realizacja zamówienia wg poprzednich nieobowiązujących norm lub przepisów spowodowałby niemożność eksploatacji urządzeń przez Zamawiającego; umowa podlegać będzie zmianie w zakresie, w jakim zmiany są niezbędne do dostosowania umowy do zmienionych przepisów lub norm, które umożliwią eksploatację urządzeń po ich wprowadzeniu.

- Wniosek strony o dokonanie zmian, o których mowa w ust. 1 winien zostać przesłany drugiej stronie na piśmie i zawierać dokładny opis proponowanej zmiany wraz z uzasadnieniem. Proponowane zmiany nie mogą prowadzić do pogorszenia stanu technicznego lub zmniejszenia parametrów technicznych urządzeń przedstawionych w ofercie Wykonawcy. Po otrzymaniu wniosku o dokonanie zmiany lub po złożeniu propozycji zmiany, Strona pisemnie poinformuje drugą Stronę o możliwościach i warunkach wprowadzenia zmian.

- Wprowadzane w umowie zmiany nie mogą prowadzić do zwiększenia ceny ofertowej zaoferowanej przez Wykonawcę w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani obniżenia jakości przedmiotu zamówienia w innych aspektach niż objęte zmianami.

- Strony oświadczają iż w przypadku, gdy którekolwiek z postanowień niniejszej umowy, z mocy prawa lub ostatecznego albo prawomocnego orzeczenia jakiegokolwiek organu administracyjnego lub sądu, zostaną uznane za nieważne lub nieskuteczne, pozostałe postanowienia niniejszej umowy zachowują pełną moc i skuteczność.

- Postanowienia niniejszej umowy nieważne lub nieskuteczne, zgodnie z ust. 5 zostaną zastąpione, na mocy niniejszej umowy, postanowieniami ważnymi w świetle prawa i w pełni skutecznymi, które wywołują skutki prawne zapewniające możliwie zbliżone do pierwotnych korzyści gospodarcze dla każdej ze Stron.

- Zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy, którym jest podmiot, na którego zasoby Wykonawca powołał się 
w ofercie, na zasadach określonych w art. 22a Ustawy Pzp, w celu wykazania spełnienia warunków udziału 
w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp - w takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w wyniku którego została zawarta niniejsza umowa.

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy poza wyjątkami wskazanymi w treści umowy, wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności tych zmian.

§12

Postanowienia końcowe

            - Spory wynikłe w związku z realizacją umowy podlegają rozstrzygnięciu w następującej kolejności:

- w trybie uzgodnień na spotkaniu przedstawicieli Stron;

- w trybie ugodowego rozwiązania sporu;

- przez właściwy dla Zamawiającego sąd powszechny.

            - Wykonawca może przenieść prawa wynikające z umowy, w szczególności wierzytelność o zapłatę wynagrodzenia na osobę trzecią wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego.

            - Dopuszczalna jest możliwość wprowadzenia zmian w umowie, w celu doprecyzowania jej treści, jeżeli koniczność ich wprowadzenia wynika z rozbieżności lub niejasności zawartych w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana taka umożliwi jednoznaczną interpretacje zapisów umowy przez strony, które ją zawarły. Wprowadzenie ww. zmian wymaga formy pisemnej.

            - W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2017 r. poz. 459 z późn. zm.)

            - Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach - dwa egzemplarze otrzymuje Zamawiający i jeden egzemplarz otrzymuje Wykonawca.

            - Wszelkie załączniki do niniejszej umowy stanowią jej integralną część.

Załączniki do umowy:

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 – Protokół odbioru

Załącznik nr 4 – Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia z dokumentami potwierdzającymi posiadanie uprawnienia w zakresie eksploatacji i dozoru oraz odbytych szkoleń

WYKONAWCA													ZAMAWIAJĄCY

Załącznik nr 3 do umowy

Protokół odbioru

do Umowy nr ZZP-2380-……/……/2017 z dnia..............................r.

Miejsce dokonania odbioru.............................................................................................................................

Data dokonania odbioru..................................................................................................................................

.

Ze strony Wykonawcy…...............................................................................................................................

(nazwa i adres)

.......................................................................................................................................................................

......……………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………

.......................................................................................................................................................................

(Imię i nazwisko osoby/osób upoważnionych do udziału w odbiorze)

Ze strony Zamawiającego..................................................................................................................................

(nazwa i adres)

.......................................................................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

.......................................................................................................................................................................

(Imię i nazwisko osoby/osób upoważnionych do udziału w odbiorze)

Na podstawie czynności sprawdzających potwierdza/nie potwierdza* się wykonanie prac zgodnie warunkami zawartymi w umowie w zakresie:

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

| Podpisy |  |  |
| --- | --- | --- |
| ................................................................. (osoby/osób upoważnionych do udziału w odbiorze ze strony Wykonawcy) |  | ........................................................... (osoby/osób upoważnionych do udziału w odbiorze ze strony Zamawiającego ) |

Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

* zaznaczyć właściwe

3 niepotrzebne skreślić

przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności