Poznań, 19 października 2017 roku

KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI

W POZNANIU

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

zwana dalej (SIWZ)

Usługi przeglądu, konserwacji urządzeń zasilania gwarantowanego (UPS) oraz naprawy urządzeń i instalacji zasilania rezerwowego (SZR) na potrzeby sieci OST 112 i systemów teleinformatycznych zainstalowanych w  jednostkach Policji województwa wielkopolskiego

Postępowanie o udzielnie zamówienia publicznego

o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 135 000 euro

| Zamawiającym jest: | Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu |
| --- | --- |
| Adres: | 60-844 Poznań, ul. Jana Kochanowskiego 2A |
| Adres URL: | www.wielkopolska.policja.gov.pl |
| Adres e-mail: | przetargi@po.policja.gov.pl |
| Godziny urzędowania: | 7:30 - 15:30 |
| Telefon: | 61/841 27 43 |
| Fax: | 61/841 27 44 |

Osoby upoważnione ze strony Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcami:

| w sprawach procedury: | Grażyna Miłoszewska | telefon: | 61/841 27 45 |
| --- | --- | --- | --- |
| w zakresie przedmiotu zamówienia: | Zbigniew Pospiech | telefon: | 61/841 26 61 |

- TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

I.1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, w celu wyboru oferty Wykonawcy, z którym zostanie zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2017 r., poz. 1579), zwanymi w dalszej części SIWZ „ustawą” oraz przepisami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie.

I.2. Zamawiający informuje, że na podstawie art. 24aa ustawy Prawo zamówień publicznych, w niniejszym postępowaniu najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1 Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części:

II.1.1  część nr 1 - usługi przeglądu, konserwacji urządzeń zasilania gwarantowanego (UPS),

II.1.2  część nr 2- naprawy urządzeń i instalacji zasilania rezerwowego (SZR),

na potrzeby sieci OST 112 i systemów teleinformatycznych zainstalowanych w  jednostkach Policji   województwa wielkopolskiego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 do SIWZ

II.2  Zamawiający  dopuszcza składanie ofert częściowych.

II.3  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

II.4  Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowej części zamówienia.

II.6  Zamawiający nie stawia wymagań związanych z realizacją zamówienia, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy.

II.7  Zamawiający nie zamierza zawrzeć z  Wykonawcą umowy ramowej.

II.8	W trakcie realizacji umowy Wykonawca lub podwykonawca zobowiązany jest zatrudniać na umowę o pracę min. 2 osoby wykonujące usługę w powyższym zakresie, w sposób nieprzerwany, w podstawowym wymiarze czasu pracy, tj. na pełen etat, jeżeli czynności wykonywane przez osoby wskazane w załączniku nr 3 do umowy,  polegać będą na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.).

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin realizacji przedmiotu zamówienia wynosi: od dnia zawarcia umowy o zamówienia publiczne do 20.12.2017 r.

- OFERTA I INNE WYMAGANE DOKUMENTY SKŁADANE WRAZ Z OFERTĄ

Wykonawca przystępując do udziału w niniejszym postępowaniu jest zobowiązany złożyć nie później niż w dniu upływu terminu składania ofert, dokumenty i oświadczenia określone w pkt. IV.1 - IV. 5.

IV.1 Wypełniony i podpisany oryginał formularza ofertowego, o treści określonej w załączniku 2 do SIWZ. Formularz musi być złożony w oryginale.

UWAGA: formularz ofertowy nie podlega procedurze uzupełnienia i z tego względu wszystkie pozycje formularza ofertowego muszą być wypełnione pod rygorem odrzuceniem oferty.

IV.2 Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy lub wykonawców w przypadku, gdy:

IV.2.1. ofertę podpisuje inna osoba niż wykonawca,

IV.2.2. ofertę składają wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego którego treść winna wskazywać pełnomocnika oraz potwierdzać jego umocowanie do reprezentowania wykonawców w postępowaniu lub do reprezentowania wykonawców w postępowaniu i zawarcia w ich imieniu umowy - dla ważności pełnomocnictwa wymaga się podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z wykonawców. Wszelka korespondencja będzie prowadzona wyłącznie 
z pełnomocnikiem. Pełnomocnictwo winno być złożone w formie oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii.

IV.3 Oświadczenie o treści określonej w załączniku nr 3 do SIWZ, aktualne na dzień składania ofert, które stanowi wstępne potwierdzenie, że wykonawca, spełniania  warunki udziału w postępowaniu, które winno być złożone w formie oryginału.

IV.4 Oświadczenie o treści określonej w załączniku nr 3.1 do SIWZ, aktualne na dzień składania ofert, które stanowi wstępne potwierdzenie, że wykonawca inny podmiot na którego zasoby wykonawca powołuje się w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu lub podwykonawca wskazany w ofercie nie będący innym podmiotem, nie podlegają wykluczeniu, które winno być złożone w formie oryginału.

IV.5	Wykonawca, jeżeli w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu polega na zasobach innego podmiotu, zobowiązanie innego podmiotu do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, o którym mowa w pkt. V.2, o treści określonej w załączniku nr 3.2 do SIWZ, które winno być złożone w formie oryginału.

- WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OŚWIADCZENIA LUB DOKUMENTY, POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

V.1. Dokumentów i oświadczeń, o których mowa poniżej, nie należy załączać do oferty. Do złożenia poniższych dokumentów będzie zobowiązany wykonawca którego oferta zostanie oceniona przez Zamawiającego jako najkorzystniejsza.

V.2. Zdolność zawodowa.

V.2.1 w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i doświadczenia osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia:

| Minimalny poziom warunku | Dokument potwierdzający spełnianie warunku |
| --- | --- |
| V.2.1.1. Wykonawca spełni ten warunek, jeżeli wykaże, że będzie dysponował dla każdej z części: a) co najmniej 1 osobą posiadającą aktualne świadectwo kwalifikacji uprawniające do wykonywania pracy na stanowisku eksploatacji w zakresie obsługi, konserwacji, remontów i montażu urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu znamionowym do 1 kV , z co najmniej 2 letnim doświadczeniem oraz b) co najmniej 1 osobą posiadającą aktualne świadectwo kwalifikacji uprawniające do wykonywania pracy na stanowisku dozoru w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu znamionowym do 1 kV, z co najmniej 2 letnim doświadczeniem Podstawa prawna: (Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. z dnia 21.05.2003 r. Nr 89 poz. 828 ze zm.) w sprawie szczegółowych zasad stwierdzenie posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci. Wykonawca, który składa ofertę do obydwu części musi wykazać co najmniej 4 osoby (2 osoby, o których mowa w pkt a) i 2 osoby o których mowa w pkt b). | V.2.1.2 Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykonawca, który składa ofertę do obydwu części musi wykazać co najmniej 4 osoby |

V.3	Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunków o których mowa w pkt. V.2.1 może polegać na zdolności zawodowej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych, z zastrzeżeniem o którym mowa w pkt. V.5.

V.4	Wykonawca, w celu spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczących zdolności  zawodowej, o której mowa w pkt. V.2.1 może polegać na zdolnościach podmiotu trzeciego, pod warunkiem, że podmioty te będą realizować zamówienie lub jego część.

V.5	Zamawiający będzie oceniać, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności zawodowe pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, w tym celu:

V.5.1	Wykonawca, który polega na zdolnościach zawodowych, o których mowa w pkt. V.3 innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zobowiązanie winno wyrażać w sposób wyraźny i jednoznaczny wolę podmiotu trzeciego do udzielenia wykonawcy odpowiedniego zasobu, wskazywać jego rodzaj oraz okres na jaki odpowiedni zasób zostanie udzielony, a także charakter stosunku jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem - treść zobowiązania określa załącznik nr 3.2 do SIWZ.

V.5.2	Zamawiający również w celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach innych podmiotów, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, może żądać także dokumentów, które określają w szczególności:

V.5.2.1	zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;

V.5.2.2 sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia;

V.5.2.3 zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia;

V.5.2.4 czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

V.6 Jeżeli udostępnione zasoby innego podmiotu, na zdolnościach którego Wykonawca polega w celu spełnienia  warunku w postępowaniu nie potwierdzą spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający będzie żądał, aby wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:

V.6.1  zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

V.6.2 zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli samodzielnie wykaże zdolności   zawodowe.

VI. PODSTAWY WYKLUCZENIA ORAZ WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA

VI.1. Dokumentów i oświadczeń, o których mowa poniżej, nie należy załączać do oferty. Do złożenia poniższych dokumentów będzie zobowiązany wykonawca, którego oferta zostanie oceniona przez Zamawiającego jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem, o którym mowa w pkt. VI.2.

VI.2 Każdy wykonawca, który złoży ofertę, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej przez Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 uPzp zobowiązany jest, złożyć Zamawiającemu oświadczenie o którym mowa w pkt. VI.3.13 o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

VI.3 Zamawiający wykluczy każdego wykonawcę wobec którego zachodzą podstawy wykluczenia określone 
w art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 oraz w ust. 5 uPzp.

| Podstawa wykluczenia | Dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia |
| --- | --- |
| Art. 24 ust. 1 pkt. 12 uPzp - Zamawiający wykluczy wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia; | VI.3.1 Dokument określony w pkt. V.2.1.2 |
| Art. 24 ust. 1 pkt. 13 z uwzg. ust. 7 uPzp -Zamawiający wykluczy wykonawcę, będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za: - przestępstwo o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2016. poz. 1137 ze zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176), - przestępstwo o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny, - przestępstwo skarbowe, - o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769), jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia uprawomocnienia się wyroku, chyba, że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia. | VI.3.2 Oświadczenie, o którym mowa w pkt. IV.4 SIWZ. |
| Art. 24 ust. 1 pkt. 14 z uwzg. ust. 7 uPzp - Zamawiający wykluczy wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za: - przestępstwo o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2016. poz. 1137 ze zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176), - przestępstwo o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny, - przestępstwo skarbowe, - którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769), jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia uprawomocnienia się wyroku, chyba, że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia. | VI.3.3 Oświadczenie, o którym mowa w pkt. IV.4 SIWZ. |
| Art. 24 ust. 1 pkt. 15 z uwzg. ust. 7 uPzp - Zamawiający wykluczy wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia uprawomocnienia się wyroku, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia lub od dnia w którym decyzja potwierdzająca zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia stała się ostateczna, chyba, że wykonawca, dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności; | VI.3.4 Oświadczenie, o którym mowa w pkt. IV.4 SIWZ. |
| Art. 24 ust. 1 pkt. 16 uPzp - Zamawiający wykluczy wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów | VI.3.6 Oświadczenie, o którym mowa w pkt. IV.4 SIWZ. |
| Art. 24 ust. 1 pkt. 17 uPzp - Zamawiający wykluczy wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia | VI.3.7 Oświadczenie, o którym mowa w pkt. IV.4 SIWZ. |
| Art. 24 ust. 1 pkt. 18 z uwzg. ust. 7 uPzp - Zamawiający wykluczy wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia | VI.3.8 Oświadczenie, o którym mowa w pkt. IV.4 SIWZ. |
| Art. 24 ust. 1 pkt. 19 uPzp - Zamawiający wykluczy wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu | VI.3.9 Oświadczenie, o którym mowa w pkt. IV.4 SIWZ. |
| Art. 24 ust. 1 pkt. 20 z uwzg. ust. 7uPzp - Zamawiający wykluczy wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia | VI.3.10 Oświadczenie, o którym mowa w pkt. IV.4 SIWZ. |
| Art. 24 ust. 1 pkt. 21 z uwzg. ust. 7 uPzp - Zamawiający wykluczy wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2016 r. poz. 1541 ze zm.), jeżeli nie upłynął okres, na jaki został prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne | VI.3.11 Oświadczenie, o którym mowa w pkt. IV.4 SIWZ. |
| Art. 24 ust. 1 pkt. 22 z uwzg. ust. 7 uPzp - Zamawiający wykluczy wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne, jeżeli nie upłynął okres obowiązywania zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne | VI.3.12 Oświadczenie, o którym mowa w pkt. IV.4 SIWZ. |
| Art. 24 ust. 1 pkt. 23 uPzp - Zamawiający wykluczy wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2016 r. poz. 184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia | VI.3.13 Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. |
| Art. 24 ust. 5 pkt. 1 uPzp - Zamawiający wykluczy wykonawcę w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. 2016 r. poz. 1574 ze zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 2171 ze zm.) | VI.3.14 Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. Przedmiotowy odpis dotyczący również podwykonawcy, wykonawca będzie zobowiązany złożyć w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. IV.4 SIWZ gdzie wskazał podwykonawcę. Uwaga: Wykonawca nie będzie zobowiązany do złożenia ww. dokumentów w przypadku gdy w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. IV.4 SIWZ stanowiącym załącznik nr - 3 do SIWZ wskaże ich dostępność w formie elektronicznej pod określonym adresem internetowym ogólnodostępnej i bezpłatnej bazy danych. Zamawiający pobierze samodzielnie z tej baz danych ww. dokument. |
| Art. 24 ust. 5 pkt. 2 z uwzg. ust. 7 uPzp - Zamawiający wykluczy wykonawcę, który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia | VI.3.15 Oświadczenie, o którym mowa w pkt. IV.4 SIWZ. |
| Art. 24 ust. 5 pkt. 3 uPzp - Zamawiający wykluczy wykonawcę, jeżeli wykonawca lub osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 14 uPzp, uprawnione do reprezentowania wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt. 2-4 uPzp z: - zamawiającym, - osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego, - członkami komisji przetargowej, - osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a uPzp, chyba, że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie zamawiającego w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu. | VI.3.16 Oświadczenie, o którym mowa w pkt. IV.4 SIWZ. |
| Art. 24 ust. 5 pkt. 4 z uwzg. ust. 7 wykonawcę, który z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 uPzp, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia. | VI.3.17 Oświadczenie, o którym mowa w pkt. IV.4 SIWZ. |
| Art. 24 ust. 5 pkt. 5 z uwzg. ust. 7) wykonawcę, będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za, wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000 złotych, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia uprawomocnienia się wyroku, chyba, że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia. | VI.3.18 Oświadczenie, o którym mowa w pkt. IV.4 SIWZ. |
| Art. 24 ust. 5 pkt. 6 z uwzg. ust. 7 uPzp - Zamawiający wykluczy wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000 złotych, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia uprawomocnienia się wyroku, chyba, że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia. | VI.3.19 Oświadczenie, o którym mowa w pkt. IV.4 SIWZ. |
| Art. 24 ust. 5 pkt. 7 z uwzg. ust. 7 uPzp - Zamawiający wykluczy wykonawcę, wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3000 złotych, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia w którym decyzja potwierdzająca zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia stała się ostateczna. | VI.3.20 Oświadczenie, o którym mowa w pkt. IV.4 SIWZ. |
| Art. 24 ust. 5 pkt. 8 uPzp - Zamawiający wykluczy wykonawcę, który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 uPzp, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności. | VI.3.21 Oświadczenie, o którym mowa w pkt. IV.4 SIWZ. |

VI.4 Dokumenty wymagane od wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

VI.4.1 Jeżeli wykonawca lub podwykonawca wskazany przez niego w ofercie nie będący innym podmiotem ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. VI.3.14 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca lub podwykonawca wskazany przez niego w ofercie, ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, które winny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

VI.4.2 Jeżeli w kraju, w którym wykonawca lub podwykonawca wskazany przez niego w ofercie, ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. VI.4.1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy wskazanego przez niego w ofercie, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

VI.5. Oświadczenia i dokumenty, o których mowa w pkt. VI.3 i VI.4 sporządzone w języku obcym wykonawca zobowiązany będzie złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.

VI.6.  Zamawiający będzie badał, czy wobec:

VI.6.1 Wykonawcy nie zachodzą podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 i ust. 5 uPzp;

VI.6.2 podwykonawcy wskazanego w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. IV.4 SIWZ, a także podwykonawcy zgłoszonego w trakcie realizacji zamówienia, nie zachodzą podstawy do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 uPzp.

VI.6.3	innego podmiotu na sytuacji lub zdolnościach którego wykonawca polega w celu spełnienia warunków w postępowaniu nie zachodzą podstawy do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 uPzp

VI.7  W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie każdy z nich zobowiązany będzie do złożenia dokumentów określonych w pkt. VI.3.

VI.8  Jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy nie będącego innym podmiotem zachodzą podstawy wykluczenia, wykonawca obowiązany będzie zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować 
z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.

VI.9    Forma składania wymaganych dokumentów

Oświadczenia, o których mowa w niniejszym SIWZ dotyczące Wykonawcy, podmiotu trzeciego oraz dotyczące  podwykonawców składane są w oryginale. Natomiast dokumenty inne niż oświadczenia, o których mowa w zdaniu poprzedzającym składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej.

VII. WADIUM

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

VIII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW

VIII.1 Wszelkie oświadczenia i dokumenty inne niż określone w rozdziale IV - VI SIWZ, wnioski, zawiadomienia oraz informacje można formułować na piśmie, zgodnie z wyborem Zamawiającego, przekazywać drogą elektroniczną na adres: przetargi@po.policja.gov.pl lub faksem na nr (061) 84-127-44.

VIII.2  Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje drogą elektroniczną lub faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

VIII.3 Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści  SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

VIII.4  Zamawiający nie przewiduje zebrania z Wykonawcami.

IX.     TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Termin związania ofertą wynosi 30 dni, licząc od dnia upływu terminu składania ofert.

- OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT

X.1  Przygotowanie oferty

X.1.1 Wykonawca może złożyć wyłącznie jedną ofertę w niniejszym postępowaniu.

X.1.2  Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym.

X.1.3  Oferta musi być sporządzone zgodnie z zaleceniami Zamawiającego w szczególności zawierać wszystkie wymagane informacje, o których mowa w treści niniejszej SIWZ.

X.1.4 Oferta oraz wszystkie dokumenty i oświadczenia wraz z nią złożone, wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa. W przypadku, kiedy ofertę składają Wykonawcy występujący wspólnie, oferta oraz wszystkie dokumenty i oświadczenia do niej załączone muszą być podpisane przez pełnomocnika.

X.1.5 Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone parafą osoby podpisującej ofertę. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty (w tym załącznikach do oferty) muszą być parafowane (lub podpisane) własnoręcznie przez osob(ę)y podpisując(ą)e ofertę. Parafka (podpis) winna być naniesiona w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby sporządzającej parafkę).

X.1.6  Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane i parafowane przez Wykonawcę lub osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy oraz spięte (zszyte, zbindowane itp.) w sposób trwały, który wykluczy możliwość dekompletacji zawartości oferty.

X.1.7 Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca.

X.1.8  Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą odbywały się wyłącznie w polskich złotych (PLN), z wyłączeniem walut obcych.

X.2. Tajemnica przedsiębiorstwa

X.2.1 Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa poprzez dowiedzenie w sposób dostatecznie wyczerpujący i jednoznaczny w ocenie Zamawiającego, iż wykonawca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.

X.2.2 Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity z 26.06.2003 r., Nr 153 poz. 1503 ze. zm.) rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.

X.2.3 Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa” lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty.

X.3 Inne wymagania dotyczące przygotowania i złożenia oferty

X.3.1 Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym zamkniętym opakowaniu/kopercie i powinna być zaadresowana:

Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu

Sekcja ds. Zamówień Publicznych

ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznań

oraz znakowana następująco:

ZZP-2380-56/2017 „Oferta – Przeglądy, konserwacja urządzeń  zasilania gwarantowanego OST i naprawy instalacji zasilania rezerwowego (SZR) dla sieci OST 112 – część nr ……”

Nie otwierać przed dniem 27.10.2017 r., do godz. 11:15

a także opatrzona nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy.

X.3.2 Wykonawca może zmienić ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmiany przed upływem terminu do składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych zasad jak składana oferta tj. w zamkniętej kopercie odpowiednio oznakowanej następująco:

ZZP-2380-56/2017 „Zmiana oferty - Przeglądy, konserwacja urządzeń  zasilania gwarantowanego OST i naprawy instalacji zasilania rezerwowego (SZR) dla sieci OST 112 – część nr …….”

Nie otwierać przed dniem 27.10.2017 r., do godz. 11:15

Koperta oznakowana na powyższych zasadach zostanie otwarta przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmianę i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmiany, zostaną dołączone do oferty.

X.3.3 Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę, pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wycofaniu oferty przed upływem terminu do składania ofert. Wycofanie oferty z postępowania nastąpi poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (oświadczenia.). W przypadku przesłania tego dokumentu za pomocą operatora pocztowego koperta winna być oznakowana:

ZZP-2380-56/2017 „Wycofanie oferty – Przeglądy, konserwacja urządzeń  zasilania gwarantowanego OST i naprawy instalacji zasilania rezerwowego (SZR) dla sieci OST 112 – część nr …….”

X.4 W przypadku złożenia oferty po terminie Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę, która została złożona po terminie.

XI. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

XI.1 W przypadku osobistego składania oferty lub za pośrednictwem kuriera, ofertę należy złożyć w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, w Sekcji ds. Zamówień Publicznych, ul. Dąbrowskiego 17A - sekretariat. W przypadku przesłania oferty za pośrednictwem operatora pocztowego, ofertę należy przesłać na adres Zamawiającego wskazany w pkt. X. 3 SIWZ do 27.10.2017 roku, do godz. 11:00. W przypadku składania ofert za pośrednictwem firmy kurierskiej zaleca się aby koperta „kurierska” zawierała informację dot. miejsca składania ofert tj. ul. Dąbrowskiego 17 A, nr sprawy i terminu otwarcia ofert i złożona przez kuriera bezpośrednio w  Sekcji ds. Zamówień Publicznych KWP w Poznaniu, ul. Dąbrowskiego 17A, Poznań.

XI.2 Niewłaściwe (niezgodnie z wymaganiami Zamawiającego) oznakowanie koperty z ofertą może być przyczyną otwarcia jej przed lub po upływie terminu składania ofert. W takim przypadku oferta zostanie potraktowana jak oferta handlowa, a nie oferta w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych i nie będzie brana pod uwagę w chwili otwarcia ofert w niniejszym postępowaniu

XI.3 Otwarcie ofert odbędzie się w Sekcji ds. Zamówień Publicznych Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu,                        ul. Dąbrowskiego 17A,  Poznań 60-838, w dniu 27.10.2017 r. o godz. 11:15.

XI.4 Sesja otwarcia ofert. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu ww. informacji oraz w kolejności, w jakiej oferty zostały złożone. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy.

XI.5 Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej do sprawy niniejszego postępowania informacje dotyczące: kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

XII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

XII.1 Wartości pieniężne podane w ofercie  muszą być podane w PLN, cyfrowo, z uwzględnieniem należnego podatku  VAT, zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku w określonych miejscach danego formularza ofertowego.

XII.2 Cena podana w ofercie powinna obejmować wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy wynikające bezpośrednio z jej zakresu rzeczowego, a ponadto wszystkie inne koszty niezbędne do wykonania umowy, w szczególności koszty szkoleń, podatek VAT, koszty dojazdu, transportu i użycia sprzętu, koszty testów sprawdzeń uruchomienia i montażu, utylizacji zużytych części, opracowania dokumentacji projektowo-uruchomieniowych, dokumentacji techniczno-instalacyjnych, wykonania i montażu schematów ideowych , paneli sygnalizacyjnych oraz ewentualne koszty ubezpieczenia, odszkodowania i naprawy szkód powstałych podczas wykonywania przedmiotu zamówienia i innych formalności wymaganych dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. Wynagrodzenie uwzględnia również inne należne opłaty i podatki.

XII.3 Cena może być tylko jedna.

XII.4 Ceną oferty jest wartość  brutto.

XII.5 Cena nie ulegną zmianie w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

XIII.  OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

XIII.1 Oferta niepodlegająca odrzuceniu złożona przez Wykonawcę niewykluczonego z postępowania, która uzyska największą liczbę punktów, w oparciu o ustalone w SIWZ kryteria – maksymalnie 100 – zostanie uznana, jako najkorzystniejsza. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Wszystkie obliczenia będą wykonane z dokładnością do 0,01.

XIII.2 Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany w oparciu o następujące kryteria.

XIII.2.1 Kryterium C „Cena” – 60 %

Obliczenie punktów w kryterium „Cena” zostanie dokonane w oparciu o następujący wzór:

Wc = (X min / X obliczana ) x 60

gdzie:		Wc	 - liczba punktów w kryterium „cena”

X min - najniższa cena spośród złożonych ofert

X        - obliczana - cena oferty badanej

XIII.2.2 Kryterium T „Termin wykonania zamówienia” – 20 %

Zaoferowany najkrótszy termin wykonania zamówienia (liczony w dniach) spośród złożonych ofert w ramach kryterium T- „termin wykonania zamówienia” otrzyma maksymalną liczbę punktów – 20 - określoną dla tego kryterium. Pozostałym przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie) liczba punktów. Wzór do obliczenia punktowego w kryterium „cena”

T= (Tx / Tmin) x 20

gdzie:		T -     liczba punktów w kryterium „termin wykonania zamówienia”

T min- najkrótszy  „termin wykonania zamówienia” spośród złożonych ofert, wyrażony największą liczbą dni stanowiących różnicę pomiędzy wymaganym przez Zamawiającego terminem (30.11.2017 r.), a terminem zaoferowanym przez danego Wykonawcę

Tx - „termin wykonania zamówienia” wynikający z  oferty badanej, wyrażony liczba dni stanowiących  różnicę pomiędzy wymaganym przez Zamawiającego terminem (20.12.2017 r), a terminem zaoferowanym przez danego Wykonawcę

Maksymalny termin wykonania zamówienia do dnia 20.12.2017 r. -Wykonawca nie może zaoferować

terminu dłuższego niż wskazana data.

Wykonawca, który zaoferuje termin równy maksymalnemu terminowi wykonania zamówienia tj. 20.12.2017 r.

otrzyma 0 pkt.

Wyznaczony dzień dla zaoferowanego terminu wykonania zamówienia musi być dniem roboczym (od poniedziałku do    piątku). W przypadku, gdy Wykonawca wyznaczy termin wykonania zamówienia na dzień wolny od pracy (sobota, niedziela, dzień świąteczny), Zamawiający poprawi ten termin na pierwszy dzień roboczy następujący po tym dniu.

Przykład:

W złożonych ofertach zostaną wskazane następujące terminy wykonania zamówienia - 17.11.2017  r. 
i 24.11.2017 r.

Najkrótszy termin wynikający ze złożonych ofert to 17.11.2017 r. - różnica dni pomiędzy tym terminem, a wymaganym przez Zamawiającego (20.12.2017 r.) = 23 - liczba uzyskanych punktów 20,00.

Termin wykonania zamówienia drugiej oferty 24.11.2017 r. - różnica dni pomiędzy tym terminem, 
a wymaganym przez Zamawiającego (20.12.2017 r.) = 26 - liczba uzyskanych punktów 17,69  obliczona wg wzoru (23/26) x 20 = 17,69 pkt.

XIII.2.3 Kryterium DK  „Doświadczenie konserwatorów” – 20 %

Wykonawca zobowiązany jest w ofercie wskazać konserwatorów:

XIII.2.3.1	jego imię i nazwisko;

XIII.2.3.2  posiadane przez niego uprawnienia wraz z nr;

XIII.2.3.4 doświadczenie - liczbę lat doświadczenia w zakresie obsługi, konserwacji, naprawy urządzeń  i instalacji zasilania gwarantowanego,

Obliczenie punktów w kryterium „Doświadczenie konserwatorów” zostanie dokonane na podstawie niżej określonych zasad.

Liczbie lat posiadanego doświadczenia danego konserwatora  zostanie przyznana liczba punktów zgodnie z poniższa tabelą.

| Liczba lat posiadanego doświadczenia przez konserwatora | Liczba punktów |
| --- | --- |
| 2 | 0 |
| 3 | 3 |
| 4 | 6 |
| ≥ 5 | 10 |

W przypadku, gdy wykonawca poda liczbę lat doświadczenia w zakresach pośrednich (np. 3 lata i 8 miesięcy) Zamawiający w celu przyznania odpowiedniej liczby punktów zaokrągli ją do pełnych lat w dół.

Punkty uzyskane przez konserwatorów zostaną zsumowane zgodnie z poniższym wzorem:

DK = K1 + K2

Punkty uzyskane w poszczególnych kryteriach zostaną zsumowane zgodnie z poniższym wzorem.

O = C + T + DK

| gdzie: | O | - | łączna liczba punktów uzyskana we wszystkich kryteriach |
| --- | --- | --- | --- |
|  | C | - | liczba punktów uzyskana w kryterium „Cena” |
|  | T | - | liczba punktów uzyskana w kryterium „Termin realizacji zamówienia” |
|  | DK | - | liczba punktów uzyskana w kryterium „Doświadczenie konserwatorów” |

XIV.   AUKCJA ELEKTRONICZNA

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

- INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są zobowiązani dostarczyć Zamawiającemu stosowną umowę konsorcjum zawierającą minimum następujące postanowienia:

- określenie celu gospodarczego,

- określenie, który z podmiotów jest upoważniony do występowania w imieniu pozostałych przy realizacji   przedmiotowego zamówienia,

- oznaczenie czasu trwania konsorcjum obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia oraz gwarancji i rękojmi,

- dotyczącego solidarnej odpowiedzialności wszystkich Wykonawców występujących wspólnie za wykonanie umowy,

-  zakaz zmian w umowie bez pisemnej zgody Zamawiającego.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- TERMIN I WARUNKI ZAWARCIA UMOWY

XVII.1 Z Wykonawcą, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą zostanie zawarta umowa:

XVIII.1.1 w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty - jeżeli zostało przesłane faksem lub drogą elektroniczną, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób;

XVIII.1.2 przed upływem terminów, o których mowa w pkt. XVII.1.1 jeżeli zostanie złożona tylko jedna oferta, lecz nie później niż przed upływem terminu związania ofertą.

XVII.2 Umowa o zamówienie publiczne zostanie podpisana na warunkach określonych w projekcie umowy, stanowiącej załącznik nr 4 do SIWZ. Projekt umowy zostanie uzupełniony o dane wynikające z treści oferty.

XVII.3 W przypadku, gdy okaże się, że wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, będzie uchylał się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 uPzp.

- POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

XVIII.1 Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu przedmiotowego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.

XVIII.2 Wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia środki ochrony prawnej przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

XVIII.3 W przedmiotowym postępowaniu Wykonawcy przysługują niżej wymienione środki ochrony prawnej.

XIX.3.1 Odwołanie.

XVIII.3.1.1 Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności  Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

XVIII.3.1.2 Odwołanie powinno wskazywać czynność, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

XVIII.3.1.3  Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

XVIII.3.1.4 Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu 
do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą faksu lub drogą elektroniczną.

XVIII.3.2 Odwołanie wnosi się:

XVIII.3.2.1   w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli została przesłana faksem lub drogą elektroniczną, albo w terminie 10 dni – jeżeli została przesłana w inny sposób;

XVIII.3.2.2  w terminie 10 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

XVIIII.3.2.3 w przypadku innych czynności niż wskazane w pkt. XVIII.3.2.1 
i XVIII.3.2.2 w terminie 5  dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość 
o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

XVIII.3.3 Skarga do sądu

XVIII.3.3.1   Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje   skarga do sądu.

XVIII.3.3.1  Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego.

XVIII.3.3.3  Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

XVIII.3.4 W postępowaniu toczącym się na skutek wniesienia skargi nie można rozszerzyć żądania odwołania   ani występować z nowymi żądaniami.

XIX. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

| Załączniki nr 1 | - | Opis przedmiotu zamówienia |
| --- | --- | --- |
| Załączniki nr 2 | - | Formularz ofertowy |
| Załącznik nr 3 | - | Oświadczenie wstępne dot. spełniania warunków |
| Załącznik nr 3.1 Załącznik nr 3.2 | - - | Oświadczenie wstępne dot. braku podstaw do wykluczenia Zobowiązanie innego podmiotu |
| Załącznik nr 4 | - | Projekt umowy |

Załącznik nr 1 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiot zamówienia podzielony został na 2 części:

  - część nr 1 - usługi przeglądu i konserwacji urządzeń zasilania gwarantowanego (UPS),

1.2  część nr 2 - naprawy urządzeń i instalacji zasilania rezerwowego (SZR),

dla potrzeb sieci OST 112 i systemów teleinformatycznych zainstalowanych w jednostkach Policji województwa wielkopolskiego.

- Zakres usług przeglądu i konserwacji urządzeń zasilania gwarantowanego (UPS) część 1

  - Wykonanie przeglądu i konserwacji urządzeń zasilania gwarantowanego UPS zainstalowanych w jednostkach Policji, zostały określone w pkt. 5 niniejszego opisu przedmiotu zamówienia dla części 1.

  - Wykonanie dokumentacji z przeglądu i konserwacji urządzeń zasilania gwarantowanego (UPS)

Sporządzenie dla każdego obiektu:

    - dokumentacji fotograficznej po wykonaniu przeglądu ( zdjęcie tablicy z nazwą
jednostki Policji, zdjęcia z ogólnym widokiem pomieszczenia, w którym
zamontowane jest urządzenie, widok z przodu, zdjęcie rozdzielnicy zasilania
gwarantowanego, stanu uziomu roboczego którym zainstalowane jest
urządzenie oraz zdjęcie klimatyzatora,

    - protokołu z przeglądu stanu technicznego zasilania gwarantowanego (UPS) , zawierający potwierdzenie wykonania wszystkich czynności będące przedmiotem zamówienia, który będzie podstawa do wystawienia faktury za wykonana usługę,

    - protokół z kontrolnego rozładowania baterii,

    - sporządzenie protokołu stanu technicznego UPS wraz z instalacją zasilającą zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (art.62) oraz podpisanego przez osobę posiadającą aktualne świadectwo kwalifikacji z uprawnieniami na stanowisku Dozoru w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu: kontrolno-pomiarowym urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu znamionowym do 1 KV,

    - protokół z pomiaru rezystancji izolacji uziomu roboczego pomieszczenia, w którym zainstalowany jest zasilacz UPS,

    - protokół z pomiaru rezystancji WLZ zasilacza UPS i przewodów do baterii akumulatorów,

    - protokół z badania ciągłości przewodów ochronnych.

  - Wymiana baterii akumulatorów

    - baterie akumulatorów zamontować w dotychczasowym miejscu,

    - parametryzacja (ustawienie parametrów pracy) UPS do nowej baterii akumulatorów,

    - wykonać próby pracy zasilacza UPS przy zasilaniu bateryjnym,

    - dokonać kalibracji zasilacza UPS po dokonanej wymiany baterii,

    - dostarczyć Zamawiającemu dokumentację techniczną nowej baterii podczas odbioru prac,

    - Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt dokona utylizacji wraz z transportem zużytych baterii akumulatorów pozostałych po świadczonej usłudze.

2.4. Wykonawca udziela 48 miesięcznej gwarancji na wymianę baterii akumulatorów.

3.    Zakres naprawy urządzeń i instalacji zasilania rezerwowego (SZR) cześć 2

  - Wykonanie naprawy zostało określone w pkt. 5 niniejszego opisu przedmiotu  zamówienia dla części 2.

3.2  Wykonanie dokumentacji z naprawy urządzeń zasilania rezerwowego (SZR)

Sporządzenie dla każdego obiektu:

3.2.1	dokumentacji fotograficznej po wykonaniu przeglądu (zdjęcie tablicy z nazwą
             	jednostki Policji, zdjęcia  rozdzielni głównej wraz z wyposażeniem w SZR i
             	układy sterujące  orasz zdjęcie  agregatu prądotwórczego wraz z jego instalacjami,

3.2.2	protokołu z naprawy zasilania rezerwowego (SZR), zawierający potwierdzenie    
      	      wykonania wszystkich czynności będące przedmiotem zamówienia, który będzie
      	      podstawą do wystawienia faktury za wykonana usługę,

3.2.3	protokół z badań instalacji elektrycznej zasilania rezerwowego (SZR),

3.2.4	protokół z przeglądu i naprawy agregatu prądotwórczego,

3.2.5	protokół z badań uziemienia agregatu prądotwórczego.

3.3	 Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt dokona transportu i utylizacji
      odpadów powstałych po świadczonej usłudze.

3.4   Wykonawca udziela, co najmniej 12 miesięcznej gwarancji na wykonaną usługę.

3.5   Ryczałtowe ceny usług podane w wartościach brutto muszą  zawierać:

    - koszty roboczogodzin zespołu pracowników Wykonawcy,

    - koszty dojazdów do miejsca wykonania czynności,

    - koszty diagnostyki sprzętu,

    - koszty narzędzi, urządzeń i materiałów niezbędnych do wykonania naprawy.

4. Wykonawca na czas świadczenia usługi przeglądu i konserwacji zasilania gwarantowanego oraz naprawy zasilania rezerwowego, ponosi odpowiedzialność za uszkodzenie lub utratę powierzonych mu urządzeń.

Odpowiedzialność Wykonawcy ulega zakończeniu z chwilą podpisania przez strony
     protokołu stwierdzającego wykonanie usługi.

5.   Wykaz jednostek  i szczegółowy zakres prac:

5.1 dla części nr 1

5.1.1	Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznań

|  | Urządzenie | Zakres prac |  |
| --- | --- | --- | --- |
| UPS LEGRAND Trimod HE 40 kVA nr seryjny 02117P00269 Bateria typu Europower EPL 28-12 - szt.60 Zasilacz UPS LIEBERT EMERSON NETWORK POWER Nxe20 nr seryjny 21012001872108030001 o mocy 20 kVA, bateria typu HRL 1234W F2FR 12V 34W 1,67 V – szt. 90 Zasilacz UPS META SYSTEM ARCHIMOD, nr seryjny MO73A00275 o mocy 60 kVA |  |  | Przegląd i konserwacja zasilacza UPS: 1 kontrola warunków pracy urządzenia, 2 kontrola wentylatorów (bez ich wymiany), 3 czyszczenie wentylatorów, obudów oraz elementów wewnętrznych i zewnętrznych, - kontrola połączeń mechanicznych i elektrycznych (sprawdzenie połączeń, uziemienia), - naprawa układu sygnalizacji napięcia, - demontaż starej baterii akumulatorów wraz z ich transportem i utylizacją, - montaż nowych akumulatorów typu Europower w technologii AGM o żywotności nie mniejszej niż 10 lat z okresem gwarancji 48 miesięcy, ze zwiększeniem mocy do wartości 60 kVA, czasu autonomii 15 minut, - wymiana okablowania wejścia i wyjścia mocy UPS, - podłączenie istniejących obwodów sieci strukturalnej do zasilacza UPS (odległość kablowa od rozdzielnicy do UPS 15 m), - parametryzacja urządzenia do nowej baterii akumulatorów, - kalibracja zasilacza UPS po dokonanej wymianie baterii, - test pracy UPS-a także przy zasilaniu bateryjnym, - pomiar rezystancji izolacji uziomu roboczego pomieszczenia, w którym zainstalowany jest zasilacz UPS, - pomiar ciągłości izolacji WLZ UPS-a oraz przewodów do baterii akumulatorów, - badanie ciągłości przewodów ochronnych, - pomiar rezystancji uziemienia, - kontrola działania systemu nadzoru, - sporządzenie dokumentacji pomiarowej, - sporządzenie protokołu stanu tech. UPS wraz z instalacja zasilającą, - kontrola warunków pracy urządzenia, - kontrola wentylatorów (bez ich wymiany), - czyszczenie wentylatorów, obudów oraz elementów wewnętrznych i zewnętrznych, - kontrola połączeń mechanicznych i elektrycznych (sprawdzenie połączeń, uziemienia), - sprawdzenie szczelności ogniw baterii, - badanie pojemności baterii UPS-a, - kontrolne rozładowanie baterii akumulatorów zgodnie z instrukcją obsługi baterii, - wykonanie ładowania dozorowego baterii akumulatorów zgodnie z instrukcją obsługi baterii, - pomiar rezystancji izolacji uziomu roboczego pomieszczenia, w którym zainstalowany jest zasilacz UPS, - pomiar ciągłości izolacji WLZ UPS oraz przewodów do baterii akumulatorów, - badanie ciągłości przewodów ochronnych, - test pracy UPS-a przy zasilaniu baterii, - kontrola działania systemu nadzoru, - sporządzenie dokumentacji pomiarowej, - sporządzenie protokołu stanu tech. UPS wraz z instalacja zasilającą, - zalecenia naprawcze, - kontrola warunków pracy urządzenia, - kontrola wentylatorów (bez ich wymiany), - czyszczenie wentylatorów, obudów oraz elementów wewnętrznych i zewnętrznych, - kontrola połączeń mechanicznych i elektrycznych (sprawdzenie połączeń, uziemienia), - sprawdzenie szczelności ogniw baterii, - badanie pojemności baterii UPS-a, - kontrolne rozładowanie baterii akumulatorów zgodnie z instrukcją obsługi baterii, - wykonanie ładowania dozorowego baterii akumulatorów zgodnie z instrukcją obsługi baterii, - pomiar rezystancji izolacji uziomu roboczego pomieszczenia, w którym zainstalowany jest zasilacz UPS, - pomiar ciągłości izolacji WLZ UPS oraz przewodów do baterii akumulatorów, - badanie ciągłości przewodów ochronnych, - test pracy UPS-a przy zasilaniu baterii, - kontrola działania systemu nadzoru, - sporządzenie dokumentacji pomiarowej, - sporządzenie protokołu stanu tech. UPS wraz z instalacja zasilającą, - zalecenia naprawcze |

5.1.2	 Komenda Miejska Policji w Poznaniu ul. Szylinga 2, 60-878 Poznań

| Urządzenie | Zakres prac |
| --- | --- |
| Zespół UPS SG-CE Series Pure Pulse 200, S2 3x200 kVA, Zasilacz P1 nr seryjny SZ 200-0509-RO79A, Zasilacz P2 nr seryjny SZ200-0509-R078A, Zasilacz P3 nr seryjny SZ200-079-R109A. Bateria typu Sunlight SP12-200 – szt. 90 | Przegląd i konserwacja zasilacza UPS: 1 kontrola warunków pracy urządzenia, 2 kontrola wentylatorów, bez ich wymiany, 3 czyszczenie wentylatorów, obudów oraz elementów wewnętrznych i zewnętrznych, 4 kontrola połączeń mechanicznych i elektrycznych (sprawdzenie połączeń uziemienia), 5 sprawdzenie szczelności ogniw baterii, 6 badanie pojemności baterii UPS-a, 7 kontrolne rozładowanie baterii akumulatorów zgodnie z instrukcją obsługi baterii, 8 wykonanie ładowania dozorowego baterii akumulatorów zgodnie z instrukcją obsługi baterii, - pomiar rezystancji izolacji uziomu roboczego pomieszczenia, w którym zainstalowany jest zasilacz UPS1, - pomiar ciągłości izolacji WLZ UPS oraz przewodów do baterii akumulatorów, - badanie ciągłości przewodów ochronnych, - test pracy UPS-a przy zasilaniu bateryjnym, - kontrola działania systemu nadzoru, - sporządzenie dokumentacji pomiarowej, - sporządzenie protokołu stanu tech. UPS wraz z instalacja zasilającą, - zalecenia naprawcze. |

5.1.3	Komenda Powiatowa Policji w Kościanie ul. Ks. Surzyńskiego 31, 64-000 Kościan

| Urządzenie | Zakres prac |
| --- | --- |
| UPS Archimod 40 kVA | Przegląd i konserwacja zasilacza UPS: 1 kontrola warunków pracy urządzenia, - kontrola wentylatorów bez ich wymiany, - czyszczenie wentylatorów, obudów oraz elementów wewnętrznych i zewnętrznych, - kontrola połączeń mechanicznych i elektrycznych (sprawdzenie połączeń uziemienia), - test sprawności akumulatorów, - pomiar rezystancji izolacji uziomu roboczego pomieszczenia, w którym zainstalowany jest zasilacz UPS, - test pracy UPS-a także przy zasilaniu bateryjnym, - pomiar ciągłości izolacji WLZ UPS oraz przewodów do baterii akumulatorów, - badanie ciągłości przewodów ochronnych, - pomiar rezystancji uziemienia, - kontrola działania systemu nadzoru, - sporządzenie dokumentacji pomiarowej, - sporządzenie protokołu stanu tech. UPS wraz z instalacja zasilającą, - zalecenia naprawcze. |

5.1.4	Komenda Powiatowa Policji w Wolsztynie ul. Dworcowa 1, 64-200 Wolsztyn

| Urządzenie | Zakres prac |
| --- | --- |
| UPS Archimod HE 60 kVA, bateria typu EP 7.2-12 (12V,7Ah) - szt. 126 | Przegląd i konserwacja zasilacza UPS: - kontrola warunków pracy urządzenia, - kontrola wentylatorów, bez ich wymiany, - czyszczenie wentylatorów, obudów oraz elementów wewnętrznych i zewnętrznych, - kontrola połączeń mechanicznych i elektrycznych (sprawdzenie połączeń uziemienia), - test sprawności akumulatorów, - pomiar rezystancji izolacji uziomu roboczego pomieszczenia, w którym zainstalowany jest zasilacz UPS, - pomiar ciągłości izolacji WLZ UPS oraz przewodów do baterii akumulatorów, - test pracy UPS-a także przy zasilaniu bateryjnym, - badanie ciągłości przewodów ochronnych, - pomiar rezystancji uziemienia, - kontrola działania systemu nadzoru, - sporządzenie dokumentacji pomiarowej, - sporządzenie protokołu stanu tech. UPS wraz z instalacja zasilającą, - zalecenia naprawcze. |

5.1.5	 Komenda Powiatowa Policji w Międzychodzie ul. Piłsudskiego 16, 64-400 Międzychód

| Urządzenie | Zakres prac |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| UPS MASTERGUARD serii C 40 KVA Istniejaca bateria typu Sywnlight creating energy SP-12-40 (12V,40 Ah) - szt. 32 |  | Przegląd i konserwacja zasilacza UPS: - kontrola warunków pracy urządzenia, - kontrola wentylatorów bez ich wymiany, - czyszczenie wentylatorów, obudów oraz elementów wewnętrznych i zewnętrznych, - kontrola połączeń mechanicznych i elektrycznych (sprawdzenie połączeń uziemienia), - demontaż starej baterii akumulatorów wraz z ich transportem i utylizacją, - montaż nowych akumulatorów w technologii AGM o żywotności nie mniejszej niż 10 lat z okresem gwarancji 48 miesięcy, - kalibracji zasilacza UPS po dokonanej wymianie baterii, - test pracy UPS-a także przy zasilaniu bateryjnym, - pomiar rezystancji izolacji uziomu roboczego pomieszczenia, w którym zainstalowany jest zasilacz UPS, - pomiar ciągłości izolacji WLZ UPS oraz przewodów do baterii akumulatorów, - badanie ciągłości przewodów ochronnych, - pomiar rezystancji uziemienia, - kontrola działania systemu nadzoru, - sporządzenie dokumentacji pomiarowej, - sporządzenie protokołu stanu tech. UPS wraz z instalacja zasilającą. |  |

5.1.6	Komenda Powiatowa Policji w Grodzisku Wlkp. ul. 27 Stycznia 16, 62-065 Grodzisk Wlkp.

| Urządzenie | Zakres prac |
| --- | --- |
| UPS Archimod HE 60 kVA | Przegląd i konserwacja zasilacza UPS: - kontrola warunków pracy urządzenia, - kontrola wentylatorów bez ich wymiany, - czyszczenie wentylatorów, obudów oraz elementów wewnętrznych i zewnętrznych, - kontrola połączeń mechanicznych i elektrycznych (sprawdzenie połączeń uziemienia), - test sprawności akumulatorów, - pomiar rezystancji izolacji uziomu roboczego pomieszczenia, w którym zainstalowany jest zasilacz UPS, - pomiar ciągłości izolacji WLZ UPS oraz przewodów do baterii akumulatorów, - test pracy UPS-a także przy zasilaniu bateryjnym, - badanie ciągłości przewodów ochronnych, - pomiar rezystancji uziemienia, - kontrola działania systemu nadzoru, - sporządzenie dokumentacji pomiarowej, - sporządzenie protokołu stanu tech. UPS wraz z instalacja zasilającą, - zalecenia naprawcze. |

5.1.7	 Komenda Powiatowa Policji w Jarocinie ul. Kościuszki 29, 62-200 Jarocin

| Urządzenie | Zakres prac |
| --- | --- |
| UPS Archimod 40 kVA Baterii - 18 szt. | Przegląd i konserwacja zasilacza UPS: 1 kontrola warunków pracy urządzenia, 2 kontrola wentylatorów bez ich wymiany, - czyszczenie wentylatorów, obudów oraz elementów wewnętrznych i zewnętrznych, - kontrola połączeń mechanicznych i elektrycznych (sprawdzenie połączeń uziemienia), - test sprawności akumulatorów, - pomiar rezystancji izolacji uziomu roboczego pomieszczenia, w którym zainstalowany jest zasilacz UPS, - pomiar ciągłości izolacji WLZ UPS oraz przewodów do baterii akumulatorów, - test pracy UPS-a także przy zasilaniu bateryjnym, - badanie ciągłości przewodów ochronnych, - pomiar rezystancji uziemienia, - kontrola działania systemu nadzoru, - sporządzenie dokumentacji pomiarowej, - sporządzenie protokołu stanu tech. UPS wraz z instalacją zasilającą, - zalecenia naprawcze. |

5.1.8	Komenda Powiatowa Policji w Gnieźnie ul. J. Pawła II nr 2, 62-200 Gniezno

| Urządzenie | Zakres prac |  |
| --- | --- | --- |
| UPS Archimod SLOT HE 60 kVA baterii - 18 szt. | Przegląd i konserwacja zasilacza UPS: - kontrola warunków pracy urządzenia, - kontrola wentylatorów, bez ich wymiany, - czyszczenie wentylatorów, obudów oraz elementów wewnętrznych i zewnętrznych, - kontrola połączeń mechanicznych i elektrycznych (sprawdzenie połączeń uziemienia), - test sprawności akumulatorów, - pomiar rezystancji izolacji uziomu roboczego pomieszczenia, w którym zainstalowany jest zasilacz UPS, - pomiar ciągłości izolacji WLZ UPS oraz przewodów do baterii akumulatorów, - test pracy UPS-a także przy zasilaniu bateryjnym, - badanie ciągłości przewodów ochronnych, - pomiar rezystancji uziemienia, - kontrola działania systemu nadzoru, - sporządzenie dokumentacji pomiarowej, - sporządzenie protokołu stanu tech. UPS wraz z instalacja zasilającą, - zalecenia naprawcze. |  |

5.1.9	Komisariat Policji w Czerwonaku ul. Leśna 3, 62-004 Czerwonak

|  | Urządzenie | Zakres prac |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | UPS SR 012 T | Przegląd i konserwacja zasilacza UPS: 1 kontrola warunków pracy urządzenia, 2 kontrola wentylatorów, bez ich wymiany, 3 czyszczenie wentylatorów, obudów oraz elementów wewnętrznych i zewnętrznych, - kontrola połączeń mechanicznych i elektrycznych (sprawdzenie połączeń uziemienia), - test sprawności akumulatorów, - pomiar rezystancji izolacji uziomu roboczego pomieszczenia, w którym zainstalowany jest zasilacz UPS, - pomiar ciągłości izolacji WLZ UPS oraz przewodów do baterii akumulatorów, - test pracy UPS-a także przy zasilaniu bateryjnym, - badanie ciągłości przewodów ochronnych, - pomiar rezystancji uziemienia, - kontrola działania systemu nadzoru, - sporządzenie dokumentacji pomiarowej, - sporządzenie protokołu stanu tech. UPS wraz z instalacja zasilającą, - zalecenia naprawcze. |  |

5.2  dla części  nr 2

5.2.1	Komenda Powiatowa Policji w Kościanie ul. Ks. Surzyńskiego 31, 64-000 Kościan

| Urządzenie | Zakres prac |  |
| --- | --- | --- |
| Przewoźne agregaty prądotwórcze typu PAD 36-3/400, PAD 16-3/400 | Naprawa systemu zasilania rezerwowego: - naprawa przewoźnego agregatu prądotwórczego typu PAD 36-3/400 nr fabr. 7363 w zlokalizowanego w Komendzie Miejskiej Policji w Lesznie ul. 17 Stycznia 8 w tym: wymiana filtrów paliwa, oleju, płynu chłodzącego, elementów gumowych - 1 kpl., - transport agregatu prądotwórczego typu PAD 36-3/400 nr fabr. 7363 (załadunek i rozładunek HDS) z Komendy Miejskiej Policji w Lesznie ul. 17 Stycznia 8 do Komendy Powiatowej Policji w Kościanie przy ul. Ks. Surzyńskiego 31, masa agregatu 2450 kg - 1 kpl., - wyłączenie z eksploatacji agregatu prądotwórczego typu PAD 16/3/400 nr fabr. 32392 odłączenie od systemu zasilania rezerwowego KPP Kościan, przygotowanie do magazynowania jako rezerwa materiałowa - 1 kpl., - przyłączenie agregatu PAD 36-3/400 nr fabr. 7363 do istniejącego układu w rozdzielni budynku agregatorowi KPP Kościan , jedno przekucie, ściana betonowa grubość 35 cm, - montaż końcówek kablowych przez zaciskanie, przek. żył do 120 mm2 - szt. 4, - sprawdzenie i pomiar 3 - faz obwodu elektrycznego niskiego napięcia, 2 pomiary, - pomiar rezystancji izolacji elektrycznej, obwód 3-fazowy, 2 pomiary, - uruchomienie systemu zasilania rezerwowego, próby i test systemu, instrukcja obsługi, książka agregatu, oznakowanie, szkolenie stanowiskowe dla 2 osób obsługi - 1 kpl. Uwaga. Agregat typu PAD 36-3/400 nr fabr. 7363 posadowić obok budynku agregatorowni. Istniejący agregat pozostawić w dotychczasowym miejscu. Jeżeli w trakcie wykonywania naprawy Wykonawca stwierdzi, że należy naprawić/ wymienić inne podzespoły i części, winien to zgłosić Zamawiającemu i przystąpić do naprawy /wymiany dopiero po zaakceptowaniu zakresu prac przez Zamawiającego. |  |

5.2.2	Komenda Powiatowa Policji w Złotowie Al. Piasta 49, 77-400 Złotów

| Urządzenie | Zakres prac |
| --- | --- |
| Samoczynne załączanie rezerwy (SZR) | Naprawa systemu zasilania rezerwowego: 1 demontaż w rozdzielni głównej urządzeń samoczynnego załączania rezerwy (SZR) sieć – sieć wraz z okabl. elektr. - 1 kpl., 2 demontaż w rozdzielni głównej urządzeń samoczynnego załączania rezerwy (SZR) sieć – agregat wraz z okablowaniem energ. - 1 kpl., - montaż aparatu elektronicznego (bez styczników) 250 A dla SZR sieć-sieć wraz z płytą montażową okablowaniem sterowniczym i elektr., osadzenie w rozdzielni głównej - 1 kpl., - montaż końcówek kablowych przez zaciskanie, przek żył do 120 mm2 - szt.16, - montaż aparatu elektronicznego (bez styczników) 160A dla SZR sieć- agregat wraz z płytą montażową okablowaniem sterowniczym i energetycznym, osadzenie w rozdzielni głównej - 1 kpl., - montaż końcówek kablowych przez zaciskanie, przek. żył do 120 mm2 - szt.8, - drobne prace ślusarskie w rozdzielni głównej budynku - kpl.1, - sprawdzenie i pomiar 3-faz. obwodu elektrycznego nisk. napięcia 2 pomiary, - pomiar rezystancji izolacji elektrycznej, obwód 3-fazowy, 2 pomiary, - rozruch i test pracy układów SZR - 1 kpl., - szkolenie stan. dla 2 pracowników -1kpl. Uwaga. Jeżeli w trakcie wykonywania naprawy Wykonawca stwierdzi, że należy naprawić/ wymienić inne podzespoły i części, winien to zgłosić Zamawiającemu i przystąpić do naprawy /wymiany dopiero po zaakceptowaniu zakresu prac przez Zamawiającego. |

5.2.3	Komenda Powiatowa Policji w Szamotułach ul. Polna 5, 64-500 Szamotuły

| Urządzenie | Zakres prac |
| --- | --- |
| System zasilania rezerwowego Agregat prądotwórczy typu ZZP 13HB6 o mocy 100 KW | Naprawa systemu zasilania rezerwowego 1 naprawa stacjonarnego agregatu prądotwórczego typu ZZP 13HB6 o mocy 100 kW w tym wymiana filtrów paliwa, oleju, płynu chłodz., elem. gum. - 1 kpl., 2 demontaż starego agregatu prądotwórczego typu X323E-DcB38 o mocy 30,4 KW. Masa 1470 kg, przygotowanie do magazynowania jako rezerwa materiałowa - 1 kpl., 3 posadowienie agregatu typu ZZP 13HB6 o mocy 100kW na poduszkach antywibracyjnych na istniejącym podłożu betonowym. Masa agregatu 3500 kg - szt.1, 4 naprawa i montaż instalacji (ocieplenie i rozprężenie) odprowadzenia spalin dla agregatu prądotwórczego – komin stalowy spalinowy fi 100 mm - 1 kpl., 5 wykonanie i montaż instalacji wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej dla pomieszczenia agregatu prądotwórczego - kanał wentylacyjny typu „Z” o wymiarach 70x70 cm - 1 kpl., 6 osadzenie na podłożu betonowym kołków plastik. rozporowych- szt. 4, 7 montaż aparatów elektrycznych o masie do 100 kg, wykonanie rozdzielnicy rozdziału mocy - szt. 1, - montaż końcówek kablowych przez zaciskanie, przek. żył do 120 mm2 - szt. 8, - połączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 7,5 mm2 - szt. 28, - układane przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2 w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania. - m 20, - ręczne kopanie rowów pod przewody sterownicze w gruncie kat IV - 28 m3, - przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2 układane w ziemi. Przewód YAKY 5x2.5 mm2 -100 m, - ręczne zasypywanie rowów dla kabli układ. ręcznie w gruncie kat IV - 100 m, - montaż układu SZR wraz ze sterownikami elektronicz (nie na stycznikac- 1 kpl., - drobne prace ślusarskie w rozdzielni głównej budynku - 1 kpl., - wykonanie połączenia agregatu do istniejącego układu w rozdzielni głównej budynku - 1 kpl., - wykonanie układu podgrzewania elektrycznego bloku silnika spalinowego agregatu - 1 kpl., - uruchomienie systemu zasilania rezerw., szkolenie stanow. 2 osoby obsługi - 1 kpl., - sprawdzenie i pomiar 3-faz. Obwodu elektr. niskiego napięcia -2 pomiary, - pomiar rezystancji izolacji elektrycznej, obwód 3-fazowy - 2 pomiary Uwaga. Jeżeli w trakcie wykonywania naprawy Wykonawca stwierdzi, że należy naprawić/ wymienić inne podzespoły i części, winien to zgłosić Zamawiającemu i przystąpić do naprawy /wymiany dopiero po zaakceptowaniu zakresu prac przez Zamawiającego. |

5.2.4	Komenda Powiatowa Policji w Obornikach ul. Piłsudskiego 54, 64-600 Oborniki

| Urządzenie | Zakres prac |
| --- | --- |
| Samoczynne załączanie rezerwy (SZR) | Naprawa systemu zasilania rezerwowego 1 ułożenie kabla sterujące w gruncie kat IV. - przewód YAKY 5x2,5 mm² - m 100, - ułożenie przewodu sterującego kabelkowego w gotowych korytkach, bez moc. - przewód YAKY 5x2,5 mm², m 40, - osadzenie na podłożu kołków plastik. rozporowych - szt. 4, - aparaty elektryczne o masie do 20 kg, wykonanie rozdzielnicy sterowniczej agregatu - szt. 1, - montaż sterownika elektronicznego wraz z materiałami: sterownik, przewody sterownicze, końcówki - 1 kpl., - montaż końcówek kablowych przez zaciskanie, przekr. żył do 120 mm² - szt.4, - wykonanie układu podgrzewania elektrycznego bloku silnika spalinowego agregatu prądotwórczego - 1 kpl., - przyłączenie systemu do istniejącego układu zasilania w rozdz. głównej - 1 kpl., - sprawdzenie i pomiar 3-faz. Obwodu elektr. niskiego napięcia - 1 pomiar, - pomiar rezystancji izolacji elektrycznej, obwód 3-fazowy - 1 pomiar, - uruchomienie systemu zasilania rezerwowego, próby i test systemu, instrukcja obsługi, księga agregatu, oznakowanie, szkolenie obsługi - 1 kpl. Uwaga. Jeżeli w trakcie wykonywania naprawy Wykonawca stwierdzi, że należy naprawić/ wymienić inne podzespoły i części, winien to zgłosić Zamawiającemu i przystąpić do naprawy /wymiany dopiero po zaakceptowaniu zakresu prac przez Zamawiającego. |

Załącznik nr 2 do SIWZ

| miejscowość |  | data |
| --- | --- | --- |

# Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu

# 60-844 Poznań, ul. Kochanowskiego 2 a

# FORMULARZ OFERTOWY  CZĘŚĆ NR 1

| Nazwa: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Siedziba: |  |  |  |  |
| Nr telefonu: |  |  | Nr faksu: |  |
| Adres e-mailowy: |  |  |  |  |
| NIP: |  |  |  |  |
| Wpisany do rejestru przedsiębiorców pod numerem: |  |  |  |  |
| Prowadzonego przez Sąd: |  |  |  |  |
| Czy Wykonawca jest: A – mikroprzedsiębiorstwem, B - małym lub C – średnim przedsiębiorstwem? (wpisać w pole poniżej odpowiednią literę) [ ] Mikroprzedsiębiorstwo [ ] Małe przedsiębiorstwo [ ] Średnie przedsiębiorstwo |  |  |  |  |

W związku z ogłoszeniem przez Zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi przeglądu, konserwacji urządzeń zasilania gwarantowanego (UPS) oraz naprawy urządzeń i instalacji zasilania rezerwowego (SZR) na potrzeby sieci OST 112 i systemów teleinformatycznych zainstalowanych w  jednostkach Policji województwa wielkopolskiego, oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia wg poniższej ceny:

Dla części  nr 1

KRYTERIUM A – „Cena”

| Przedmiot zamówienia | Cena ryczałtowa netto | Stawka podatku VAT | Wartość brutto oferty |
| --- | --- | --- | --- |
| Przeglądy , konserwacje urządzeń zasilania gwarantowanego (UPS) i inne wynikające z opisu przedmiotem zamówienia | ………..……………… zł | …………..% | ……………………… zł |
| Słownie: |  |  |  |

KRYTERIUM B - „termin wykonania  zamówienia” * - ……………. dni (maksymalny termin wykonania zamówienia do 20.12.2017r.)

KRYTERIUM C-Informacje dotyczące doświadczenia konserwatorów (w zakresie eksploatacji i dozoru) o którym mowa w pkt. V.2.1.1 SIWZ

| Konserwator w zakresie eksploatacji* - obsługi, konserwacji, remontów i montażu urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu znamionowym do 1 kV |  |
| --- | --- |
| Imię i nazwisko | …………………………………………………………………………………………………………………………………………… |
| Nr uprawnień | ………………………………………………………………….. |
| Doświadczenie -należy wskazać liczbę lat (wymagane min. 2 lata) | ………………………………………. lat |
| Konserwator w zakresie dozoru* - obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu znamionowym do 1 kV, |  |
| Imię i nazwisko | …………………………………………………………………………………………………………………………………………… |
| Nr uprawnień | ………………………………………………………………………. |
| Doświadczenie -należy wskazać liczbę lat (wymagane min. 2 lata) | …………………………………………. lat |

Ponadto oświadczam że:

- Oferowana cena obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia wymagane i opisane przez Zamawiającego w SIWZ.

- Osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia  posiadają wymagane uprawnienia i kwalifikacje.

- Zapoznałem się ze Specyfikacją istotnych warunków zamówienia (SIWZ) i nie wnoszę do niej zastrzeżeń oraz zdobyłem konieczne informacje do przygotowania oferty.

- Nadto zobowiązuję się, w przypadku wyboru mojej oferty, do zawarcia umowy na warunkach określonych w projekcie umowy, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

Ponadto informuję, że  oferta nie zawiera/zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które zawarte są w następujących dokumentach:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(należy wskazać dokumenty w którym znajdują się przedmiotowe informacje, oraz wykazać jakie zostały podjęte działania w celu zachowania ich poufności)

…………………………………………..…….............………………………………………….

/Podpis Wykonawcy-czytelny podpis, pieczątka)

*należy podać wymagane dane pod rygorem odrzucenia oferty

Załącznik nr 2 do SIWZ

| miejscowość |  | data |
| --- | --- | --- |

# Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu

# 60-844 Poznań, ul. Kochanowskiego 2 a

# FORMULARZ OFERTOWY  CZĘŚĆ NR 2

| Nazwa: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Siedziba: |  |  |  |  |
| Nr telefonu: |  |  | Nr faksu: |  |
| Adres e-mailowy: |  |  |  |  |
| NIP: |  |  |  |  |
| Wpisany do rejestru przedsiębiorców pod numerem: |  |  |  |  |
| Prowadzonego przez Sąd: |  |  |  |  |
| Czy Wykonawca jest: A – mikroprzedsiębiorstwem, B - małym lub C – średnim przedsiębiorstwem? (wpisać w pole poniżej odpowiednią literę) [ ] Mikroprzedsiębiorstwo [ ] Małe przedsiębiorstwo [ ] Średnie przedsiębiorstwo |  |  |  |  |

W związku z ogłoszeniem przez Zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi przeglądu, konserwacji urządzeń zasilania gwarantowanego (UPS) oraz naprawy urządzeń i instalacji zasilania rezerwowego (SZR) na potrzeby sieci OST 112 i systemów teleinformatycznych zainstalowanych w  jednostkach Policji województwa wielkopolskiego, oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia wg poniższej ceny:

Dla części  nr 2

KRYTERIUM A – „Cena”

| Przedmiot zamówienia | Cena ryczałtowa netto | Stawka podatku VAT | Wartość brutto oferty |
| --- | --- | --- | --- |
| Naprawy urządzeń i instalacji zasilania rezerwowego (SZR), i inne wynikające z opisu przedmiotem zamówienia | ………..……………… zł | …………..% | ……………………… zł |
| Słownie: |  |  |  |

KRYTERIUM B - „termin wykonania  zamówienia” * - ……………. dni (maksymalny termin wykonania zamówienia do 20.12.2017r.)

KRYTERIUM C-Informacje dotyczące doświadczenia konserwatorów (w zakresie eksploatacji i dozoru) o którym mowa w pkt. V.2.1.1 SIWZ

| Konserwator w zakresie eksploatacji* - obsługi, konserwacji, remontów i montażu urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu znamionowym do 1 kV |  |
| --- | --- |
| Imię i nazwisko | …………………………………………………………………………………………………………………………………………… |
| Nr uprawnień | ………………………………………………………………….. |
| Doświadczenie -należy wskazać liczbę lat (wymagane min. 2 lata) | ………………………………………. lat |
| Konserwator w zakresie dozoru* - obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu znamionowym do 1 kV, |  |
| Imię i nazwisko | …………………………………………………………………………………………………………………………………………… |
| Nr uprawnień | ………………………………………………………………………. |
| Doświadczenie -należy wskazać liczbę lat (wymagane min. 2 lata) | …………………………………………. lat |

Ponadto oświadczam że:

- Oferowana cena obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia wymagane i opisane przez Zamawiającego w SIWZ.

- Osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia  posiadają wymagane uprawnienia i kwalifikacje.

- Zapoznałem się ze Specyfikacją istotnych warunków zamówienia (SIWZ) i nie wnoszę do niej zastrzeżeń oraz zdobyłem konieczne informacje do przygotowania oferty.

- Nadto zobowiązuję się, w przypadku wyboru mojej oferty, do zawarcia umowy na warunkach określonych w projekcie umowy, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

Ponadto informuję, że  oferta nie zawiera/zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które zawarte są w następujących dokumentach:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(należy wskazać dokumenty w którym znajdują się przedmiotowe informacje, oraz wykazać jakie zostały podjęte działania w celu zachowania ich poufności)

…………………………………………..…….............………………………………………….

/Podpis Wykonawcy-czytelny podpis, pieczątka)

*należy podać wymagane dane pod rygorem odrzucenia oferty

Załącznik nr 3 do SIWZ

Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu

Zamawiający:

Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu

ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznań

Wykonawca:

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………..

NIP lub PESEL……………………………………………………..

Nr KRS ………………………………………………………………..

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji)

Oświadczenie Wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy

Oświadczam, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługi przeglądu, konserwacji urządzeń zasilania gwarantowanego (UPS) oraz naprawy urządzeń i instalacji zasilania rezerwowego (SZR) na potrzeby sieci OST

112 i systemów teleinformatycznych zainstalowanych w  jednostkach Policji województwa wielkopolskiego, spełniam warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności zawodowych określonych przez Zamawiającego w pkt. V.2 SIWZ

…………….…………………………….. dnia ………………….……. r.

(miejscowość)

………………………………………………………………………

/Podpis/  (pożądany czytelny podpis albo podpis                                                                                  i pieczątka z imieniem i nazwiskiem)

INFORMACJA O PODWYKONAWCACH

Oświadczam, że zamierzam powierzyć wykonanie części zamówienia następującemu podwykonawcy/podwykonawcom:

……………………………………………………………………………………………

..…………………………………………………………………………………………, wskazany podwykonawca będzie realizował część zamówienia w następującym zakresie:

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

(wskazać nazwę i siedzibę podwykonawcy i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

…………….…………………………….. dnia ………………….……. r.

(miejscowość)

………………………………………………………………………

/Podpis/

(pożądany czytelny podpis albo podpis    i pieczątka z imieniem i nazwiskiem)

Załącznik nr 3.1 do SIWZ

Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

|  | Zamawiający: |
| --- | --- |
|  | Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu |
|  | ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznań |
| Wykonawca: |  |
| pełna nazwa/firma |  |
| adres |  |
| NIP/PESEL |  |
| KRS/CEiDG - nr oraz adres strony internetowej ogólno dostępnego i bezpłatnego zbioru |  |

reprezentowany przez:

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi przeglądu, konserwacji urządzeń zasilania

gwarantowanego (UPS) oraz naprawy urządzeń i instalacji zasilania rezerwowego (SZR) na potrzeby sieci OST 112 i

systemów teleinformatycznych zainstalowanych w  jednostkach Policji województwa wielkopolskiego, oświadczam  co   następuje:

A. Oświadczenie dotyczące Wykonawcy:

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 13-23 oraz art. 24 ust. 5 uPzp.

Pouczenie

Zgodnie z:

- art. 24 ust. 1 pkt. 13  oraz ust. 5 pkt. 5 z uwzględnieniem ust. 7 uPzp - z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za:

- przestępstwo o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176);

- przestępstwo o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 
1997 r. - Kodeks karny;

- przestępstwo skarbowe;

- przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769), jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia uprawomocnienia się wyroku, chyba, że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia;

- art. 24 ust. 1 pkt. 14  oraz ust. 5 pkt. 6 z uwzględnieniem ust. 7 uPzp - z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za:

- przestępstwo o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176);

- przestępstwo o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny;

- przestępstwo skarbowe;

- przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769), jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia uprawomocnienia się wyroku, chyba, że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia;

- art. 24 ust. 1 pkt. 15 z uwzględnieniem ust. 7 uPzp - z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia lub od dnia w którym decyzja potwierdzająca zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia stała się ostateczna, chyba, że wykonawca, dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia uprawomocnienia się wyroku, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia lub od dnia w którym decyzja potwierdzająca zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia stała się ostateczna;

- art. 24 ust. 1 pkt. 16 uPzp - z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;

- art. 24 ust. 1 pkt. 17 uPzp - z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

- art. 24 ust. 1 pkt. 18 z uwzględnieniem ust. 7 uPzp - z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia;

- art. 24 ust. 1 pkt. 19 uPzp - z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, który brał udział 
w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział 
w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;

- art. 24 ust. 1 pkt. 20 z uwzględnieniem ust. 7 uPzp - z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia;

- art. 24 ust. 1 pkt. 21 uPzp - z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz.U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544), jeżeli nie upłynął okres, na jaki został prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

- art. 24 ust. 1 pkt. 22 uPzp - z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się, wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne, jeżeli nie upłynął okres obowiązywania zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

- art. 24 ust. 1 pkt. 23 uPzp - z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji 
i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski 
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

- art. 24 ust. 5 pkt. 1 uPzp - z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku 
w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978, z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy 
z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z późn. zm.)

- art. 24 ust. 5 pkt. 2 uPzp - z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia;

- art. 24 ust. 5 pkt. 3 uPzp - z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, jeżeli wykonawca lub osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 14, uprawnione do reprezentowania wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 2-4 uPzp: a)

- zamawiającym,

- osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego,

- członkami komisji przetargowej,

- osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a uPzp

- chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie zamawiającego w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;

- art. 24 ust. 5 pkt. 4 uPzp - z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, który z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę 
w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 uPzp, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia;

- art. 24 ust. 5 pkt. 5 uPzp - z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000 złotych, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia uprawomocnienia się wyroku, chyba, że 
w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia;

- art. 24 ust. 5 pkt. 6 uPzp - z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000 złotych, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia uprawomocnienia się wyroku, chyba, że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia;

- art. 24 ust. 5 pkt. 7 uPzp - z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3000 złotych, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia w którym decyzja potwierdzająca zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia stała się ostateczna;

- art. 24 ust. 5 pkt. 8 uPzp - z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, 
o którym mowa w ust. 1 pkt 15, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie 
w sprawie spłaty tych należności.

| miejscowość |  | data |
| --- | --- | --- |

podpis

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie/nas podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie 
art. …………. uPzp

(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 uPzp).

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 uPzp podjąłem następujące środki naprawcze:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………..…………………...........………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

| miejscowość |  | data |
| --- | --- | --- |

podpis

B. Oświadczenie dotyczące podwykonawcy niebędącego podmiotem, na którego zasoby powołuje się wykonawca: ( jeśli dotyczy)

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami:

|  | pełna nazwa/firma |  |
| --- | --- | --- |
|  | adres |  |
|  | NIP/PESEL |  |
|  | KRS/CEiDG - nr oraz adres strony internetowej ogólno dostępnego i bezpłatnego zbioru |  |

|  | pełna nazwa/firma |  |
| --- | --- | --- |
|  | adres |  |
|  | NIP/PESEL |  |
|  | KRS/CEiDG - nr oraz adres strony internetowej ogólno dostępnego i bezpłatnego zbioru |  |

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia o których mowa w art. 24 ust. 13- 22 oraz art. 24 ust. 5 uPzp.

| miejscowość |  | data |
| --- | --- | --- |

podpis

C. Oświadczenie dotyczące podmiotu, na którego zasoby powołuje się wykonawca: ( jeśli dotyczy)

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj:

|  | pełna nazwa/firma |  |
| --- | --- | --- |
|  | adres |  |
|  | NIP/PESEL |  |
|  | KRS/CEiDG - nr oraz adres strony internetowej ogólno dostępnego i bezpłatnego zbioru |  |

|  | pełna nazwa/firma |  |
| --- | --- | --- |
|  | adres |  |
|  | NIP/PESEL |  |
|  | KRS/CEiDG - nr oraz adres strony internetowej ogólno dostępnego i bezpłatnego zbioru |  |

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia o których mowa w art. 24 ust. 13- 22 oraz art. 24 ust. 5 uPzp.

| miejscowość |  | data |
| --- | --- | --- |

podpis

Załącznik nr 3.2 do SIWZ

Zobowiązanie podmiotu, na którego zasoby powołuje się wykonawca

(jeśli dotyczy, wypełnić i załączyć do oferty tylko, gdy wykonawca w celu spełniania warunków udziału w postepowaniu, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a uPzp)

Oświadczam, że reprezentując …………………………………………………………………………………………………………………………...………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….,

w przypadku wyboru oferty wykonawcy ……………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

przystępującego do postępowania o zamówienie publiczne na:

usługi przeglądu, konserwacji urządzeń zasilania gwarantowanego (UPS) oraz naprawy urządzeń i instalacji zasilania rezerwowego (SZR) na potrzeby sieci OST 112 i systemów teleinformatycznych zainstalowanych w  jednostkach Policji województwa wielkopolskiego,

zobowiązuję(my) się do oddania ww. wykonawcy do dyspozycji:

- osobę/osoby:

- ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

posiadającą/ego aktualne świadectwo kwalifikacji uprawniające do wykonywania pracy na stanowisku eksploatacji w zakresie obsługi, konserwacji, remontów i montażu urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu znamionowym do 1 kV , z co  najmniej 2 letnim doświadczeniem

b)	……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

posiadającą/ego aktualne  świadectwo kwalifikacji uprawniające do wykonywania pracy na stanowisku dozoru w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu znamionowym do 1 kV, z co  najmniej 2 letnim doświadczeniem

Sposób wykorzystania udostępnionych przeze mnie/nas* ww. zasobów będzie następujący:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………

Charakter stosunku łączącego mnie/nas* z wykonawcą będzie następujący:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………….

Zakres mojego/naszego* udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………

Okres mojego/naszego* udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………

* niepotrzebne skreślić

| miejscowość |  | data |
| --- | --- | --- |

podpis

Załącznik nr 4 do SIWZ

UMOWA NR ZZP-2380-…./…/2017 (projekt do części nr 1 i 2)

Skarbem Państwa - Komendantem Wojewódzkim Policji w Poznaniu ……………………………….., mającym siedzibę w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznań, NIP 777-00-01-878, REGON 630703410, zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez: ……………………………………………….

a

……………………………..., zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”, z siedzibą w ……………………………………., wpisanym do  Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w ……………………………… pod numerem …………………….., posiadającym numer NIP ……………………… o kapitale zakładowym w wysokości ……………………..  zł reprezentowanym przez:

Niniejsza umowa została zawarta w oparciu o wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonywanie usług związanych z przeglądem i konserwacją urządzeń zasilania gwarantowanego (UPS) oraz naprawy urządzeń i instalacji zasilania rezerwowego (SZR) dla potrzeb sieci OST 112 i  i systemów  teleinformatycznych zainstalowanych w jednostkach Policji w województwie wielkopolskim – sygnatura sprawy ZZP-2380-56/2017.

§1

Definicje

Ilekroć w niniejszej umowie jest mowa o:

- Umowie - należy przez to rozumieć niniejszą umowę wraz z załącznikami;

- Stronach - należy przez to rozumieć Zamawiającego i Wykonawcę;

- Sile wyższej - należy przez to rozumieć zdarzenie lub połączenie zdarzeń obiektywnie niezależnych od Wykonawcy lub Zamawiającego, które zasadniczo i istotnie utrudniają wykonywanie części lub całości zobowiązań wynikających z Umowy, których Wykonawca lub Zamawiający nie mogli przewidzieć i którym nie mogli zapobiec, ani ich przezwyciężyć i im przeciwdziałać poprzez działanie z należytą starannością ogólnie przewidzianą dla cywilnoprawnych stosunków zobowiązaniowych, tj. powódź, trzęsienie ziemi, huragan, wojna, mobilizacja, działania wojenne wroga, rekwizycja, embargo lub zarządzenie władz. Pod pojęciem siły wyższej nie uznaje się: zmian przepisów prawa w trakcie trwania Umowy oraz wystąpienia problemów z wykonaniem Umowy z powodu strajku, wszczęcia sporu zbiorowego bądź innych zdarzeń o podobnym charakterze u Wykonawcy, a także braków siły roboczej, materiałów i surowców, chyba że jest to bezpośrednio spowodowane siłą wyższą

- Nienależytym wykonaniu umowy – należy przez to rozumieć niezrealizowanie pełnego zakresu przedmiotu umowy albo zrealizowanie go w sposób niedbały lub niezgodny z wymaganiami określonymi w umowie, obowiązującymi przepisami.

§2

Przedmiot Umowy

- Przedmiotem Umowy jest:

          - wykonywanie przeglądu i konserwacji urządzeń zasilania gwarantowanego (UPS),

          - naprawy urządzeń i instalacji zasilania rezerwowego (SZR),

dla potrzeb sieci OST 112 i systemów teleinformatycznych zainstalowanych w jednostkach Policji w województwie wielkopolskim.

Zapis ust. 1  zweryfikowany  będzie w zależności której  części Umowa będzie dotyczyła

- Szczegółowy opis przedmiotu umowy zawarty jest w załączniku nr 1 do niniejszej umowy.

- Wykonawca zrealizuje przedmiot Umowy przy wykorzystaniu własnych materiałów i urządzeń oraz przy użyciu narzędzi i maszyn, którymi dysponuje, odpowiadających co do jakości obowiązującym przepisom i normom oraz celowi, któremu ma służyć.

Zapisy ust. 4 i 5 wprowadzone zostaną do Umowy opcjonalnie, w zależności od treści ofert

- Wykonawca będzie polegać na …………….. (……….) innego podmiotu, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. W celu należytej realizacji zamówienia Wykonawca będzie dysponował zasobami podmiotu trzeciego tj. (nazwa podmiotu), niezbędnymi do wykonania zamówienia w postaci (zakres potencjału)…………………………………., tj. (adres, miejsce)………………………… zgodnie z oświadczeniem Wykonawcy złożonym w ofercie z dnia………………. Wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego w okresie wykonywania zamówienia. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 22 a ustawy Prawo zamówień publicznych, odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy.

- W przypadku zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy (podmiotu trzeciego) o którym mowa w ust. 4, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca (lub wykonawca samodzielnie) spełnia dany warunek udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Wykonawca przed planowaną zmianą lub rezygnacją winien złożyć Zamawiającemu oświadczenie, że proponowany podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu. W przypadku braku ww. oświadczenia Zamawiający może wstrzymać świadczenie usług.

§3

Termin realizacji Umowy

Termin wykonywania przedmiotu zamówienia od dnia zawarcia umowy do dnia…………………. zgodnie z ofertą wykonawcy.

§4

Wynagrodzenie

- Wartość przedmiotu Umowy określonego w § 2 wynosi ……………….…………….. zł brutto, zgodnie z ofertą Wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania usług objętych przedmiotem zamówienia  po cenie wynikającej z formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej umowy.

- Kwota, o której mowa w ust. 1 jest kwotą określającą maksymalną wartość zobowiązania, którą Zamawiający może zaciągnąć realizując niniejszą umowę.

- Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1, zawiera wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu Umowy wynikające bezpośrednio z jej zakresu rzeczowego, a ponadto wszystkie inne koszty niezbędne do wykonania Umowy, w szczególności koszt szkoleń, podatek VAT, koszty dojazdu, transportu i użycia sprzętu oraz ewentualne koszty ubezpieczenia, odszkodowania i naprawy szkód powstałych podczas wykonywania usług i innych formalności wymaganych dla prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy. Wynagrodzenie uwzględnia również inne należne opłaty i podatki.

- Płatność za realizację przedmiotu umowy dokonywana będzie przelewem bankowym na rachunek Wykonawcy, wskazany na fakturze, w terminie do 30 dni od daty dostarczenia, do siedziby Zamawiającego, prawidłowo wystawionej faktury VAT. Podstawą do wystawienia faktury będzie odpowiedni protokół odbioru podpisany przez pracowników stron.

- Wykonawca wystawi faktury VAT, wskazując jako płatnika: Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu, 60-844 Poznań, ul. Kochanowskiego 2a, NIP 777-00-01-878, REGON 630703410.

- Za termin zapłaty przyjmuje się datę obciążenia przez bank rachunku Zamawiającego.

- W przypadku wystąpienia opóźnienia Zamawiającego w zapłacie wynagrodzenia, Wykonawca ma prawo żądać z tego tytułu odsetek ustawowych za opóźnienia w transakcjach handlowych, wyliczonych od zaległej kwoty.

- Wszelkie rozliczenia finansowe między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich.

§5

Realizacja Umowy

- Do kontaktów w sprawie realizacji umowy strony wyznaczają swoich przedstawicieli:

Przedstawiciele Zamawiającego:

1)	……………………………………………………………………….……………………………………………………………………………

Przedstawiciele Wykonawcy:

1)	……………………………………………………………………….……………………………………………………………………………

- Zmiana osoby wyznaczonej do kontaktów wymaga powiadomienia pisemnego drugiej strony umowy. Zmiany te nie wymagają natomiast zawarcia aneksu do umowy.

- Wykonawca każdorazowo ustala z Zamawiającym z min. trzydniowym wyprzedzeniem termin wykonania przeglądów i konserwacji oraz napraw w jednostce Policji Zamawiającego.

- Termin realizacji przedmiotu umowy ulega zawieszeniu na okres działania siły wyższej. Każda ze Stron Umowy jest obowiązana do niezwłocznego pisemnego zawiadomienia drugiej ze Stron Umowy o zajściu przypadku siły wyższej oraz wskazania zakresu i wpływu, jaki zdarzenie miało na przebieg realizacji zlecenia. W przypadku ustania siły wyższej, Strony Umowy niezwłocznie przystąpią do realizacji swoich obowiązków wynikających z Umowy.

- Wykonane usługi Wykonawca dokumentuje protokołami opisanymi w załączniku nr 3 do Umowy i terminach wynikających z protokołu.

- Wykonawca oświadcza, że zatrudniony personel posiada przewidziane prawem uprawnienia.

- Do realizacji niniejszej umowy Wykonawca wyznaczy osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i przeszkolenia w zakresie określonym w ust. 10, a które to osoby wskazane zostały przez Wykonawcę z imienia i nazwiska, w ofercie na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu. Wykaz osób spełniających wymagania określone w ust. 10 wraz z dokumentami potwierdzającymi te wymagania stanowi załącznik nr 4 do Umowy.

- W przypadku zmiany osoby (osób), o których mowa w ust. 7, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowana inna osoba posiada wymagane kwalifikacje i przeszkolenie w stopniu nie mniejszym niż wymagane w ust. 10. W takim przypadku Wykonawca składa Zamawiającemu dokumenty wskazane w ust. 10 dotyczące nowej proponowanej osoby. W przypadku braku w/w dokumentów Zamawiający może wstrzymać świadczenie usług.

- Wykonawca każdorazowo będzie informował służby Zamawiającego obsługujące Wojewódzki Węzeł Teleinformatyczny KWP w Poznaniu dyżurujące pod telefonem 61 84 14111 o przybyciu na miejsce planowanych prac oraz o ich rozpoczęciu i zakończeniu.

- Wykonawca wykona przedmiot umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie: eksploatacji, dozoru  usług konserwacji, remontów, montażu urządzeń, kontrolno-pomiarowych urządzeń, instalacji sieci elektroenergetycznych o napięciu znamionowym do 1 kV, w tym z uwzględnieniem zasad BHP   i  ppoż.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za uszkodzenie urządzeń, będące wynikiem niewłaściwego wykonywania prowadzonych prac

- W przypadku uszkodzenia urządzeń z przyczyn, o których mowa w ust. 11, Wykonawca zobowiązany jest na koszt własny do przywrócenia urządzeń do stanu, jaki zastał przed przystąpieniem do prac, a nadto dokonać napraw wyrządzonych szkód.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilną za wszelkie szkody powstałe w czasie lub w związku z wykonywaniem usług zleconych przez Zamawiającego.

§6

Obowiązki Wykonawcy

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania przedmiotu Umowy z należytą starannością, zgodnie z wymaganiami określonymi w Umowie i obowiązującymi przepisami.

- Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec Zamawiającego oraz wobec osób trzecich za szkody powstałe w związku z realizacją przedmiotu Umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do:

- zapewnienia warunków organizacyjnych i technicznych niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy,

- przekazania Zamawiającemu imiennego wykazu osób skierowanych do realizacji Umowy, w przypadku zmiany     osób wskazanych w zał. nr 4 do umowy,

- przekazania Zamawiającemu wykazu pojazdów użytych do realizacji Umowy,

- niezwłocznego informowania Zamawiającego o wszelkich zdarzeniach mogących mieć wpływ na realizację przedmiotu Umowy, a także informowania o zaistniałych nieprawidłowościach, problemach w realizacji Umowy lub o zamiarze wstrzymania realizacji przedmiotu Umowy,

- przedstawienia na żądanie Zamawiającego wszelkich dokumentów, informacji i wyjaśnień związanych z realizacją przedmiotu umowy w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie,

- umożliwienia Zamawiającemu bieżącej kontroli realizacji przedmiotu Umowy,

- usuwania wszelkich uszkodzeń, powstałych w związku z realizacją przedmiotu Umowy,

- zachowania w tajemnicy danych uzyskanych w wyniku wykonania przedmiotu Umowy.

- W czasie prac Wykonawca będzie odpowiedzialny za BHP i p.poż.  w miejscu realizacji przedmiotu Umowy, w tym bezpieczeństwo i ochronę zdrowia, a także za następstwa i wyniki swojej działalności lub zaniechania, w szczególności w zakresie:

1)	organizacji prac,

2)	zabezpieczenia interesów osób trzecich,

3)	ochrony środowiska,

4)	warunków bezpieczeństwa pracy.

5.	W trakcie realizacji umowy Wykonawca lub podwykonawca zobowiązany jest zatrudniać na umowę o pracę osoby wykonujące usługi związane z przeglądem i konserwacją urządzeń zasilania gwarantowanego (UPS) / naprawą urządzeń i instalacji zasilania rezerwowego (SZR) dla potrzeb sieci OST 112 i systemów teleinformatycznych, w sposób nieprzerwany, w podstawowym wymiarze czasu pracy, tj. na pełen etat.

6.	Zamawiający wymaga, aby osobą (lub osobami) zatrudnioną na podstawie umowy o pracę, na zasadach określonych w ust. 5, była w szczególności osoba (lub osoby) wskazana przez Wykonawcę na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności zawodowej w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych, spełniająca warunki jak w § 5 ust 7.

7.	Wykonawca we własnym imieniu lub w imieniu podwykonawcy w terminie 10 dni roboczych od zawarcia niniejszej umowy zobowiązany jest przedłożyć przedstawicielowi Zamawiającego (o którym mowa w § 5 ust. 1) oświadczenie, że spełnia wymóg określony w ust. 5 wraz z załącznikiem nr 4 do umowy, podpisane odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę.

8.	W przypadku, gdy w sposób niezawiniony przez Wykonawcę lub podwykonawcę ustanie stosunek pracy z osobą bądź osobami, o których mowa w ust. 5, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie do podjęcia działań zmierzających do zatrudnienia osoby bądź osób posiadających kwalifikacje i doświadczenie wymagane na etapie postępowania o udzielenie zamówienia w wyniku, którego została zawarta niniejsza umowa. Wykonawca lub podwykonawca zobowiązany jest do udokumentowania swoich działań oraz przedłożenia niezwłocznie tych dokumentów Zamawiającemu.

9.    Na każde żądanie Zamawiającego, w terminie 3 dni roboczych, w formie pisemnej, Wykonawca będzie zobowiązany udzielić wyjaśnień w zakresie obowiązków wynikających z niniejszego paragrafu umowy.

10.	Wykonawca lub podwykonawca będzie zobowiązany przestrzegać obowiązków w toku realizacji Umowy wynikających z niniejszego paragrafu, pod rygorem zastosowania przez Zamawiającego odpowiednich kar umownych. Zastosowanie kary umownej przez Zamawiającego w tym zakresie nie zwalnia Wykonawcy lub podwykonawcy od spełnienia ww. obowiązków.

11.	W przypadku braku wykazania przez Wykonawcę spełnienia obowiązku, o którym mowa w ust. 5, Zamawiający może naliczyć odpowiednią karę umowną oraz wstrzymać świadczenie usług.

12.	W przypadku, gdy osoba wykonująca usługi: napraw, kontroli lub przeglądów wykonuje je na nieodpowiednim poziomie, Zamawiający ma prawo, a Wykonawca obowiązek zmiany tej osoby na osobę o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu jednak nie mniejszych niż określone w § 5 ust. 7.

13.	Osobą upoważnioną do zgłoszenia wniosku o zmianę osoby, o której mowa w ust. 12 jest Naczelnik Wydziału Inwestycji i Remontów KWP w Poznaniu.

14.	Wniosek, o którym mowa w ust. 13 kierowany jest bezpośrednio przez Naczelnika Wydziału Inwestycji i Remontów do Wykonawcy.

15.	Wykonawca zobowiązany jest po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w ust. 12 do dokonania niezwłocznej zmiany osoby wykonującej usługi.

16. Wykonawca oświadcza, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę 50 000, 00 zł na każde pojedyncze zdarzenie oraz za ewentualne szkody wyrządzone Zamawiającemu zostaną pokryte z wymienionej polisy. Wykonawca jest zobowiązany kontynuować ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w trakcie trwania niniejszej umowy.

§7

Zobowiązania Zamawiającego

Zamawiający zobowiązuje się do:

- bezzwłocznego udostępniania Wykonawcy informacji niezbędnych dla wykonania przedmiotu Umowy;

- zapewnienia dostępu do pomieszczeń, w których będzie realizowany przedmiot Umowy.

§8

Odstąpienie od umowy, rozwiązanie umowy

- W razie odstąpienia przez Wykonawcę od wykonywania umowy, Wykonawcy nie będzie przysługiwać wynagrodzenie za wykonaną i nieodebraną część przedmiotu umowy.

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W tym przypadku takim Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

- Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania Umowy (art. 395 k.c.) jeżeli Wykonawca narusza postanowienia Umowy lub nie wywiązuje się z obowiązków nałożonych na niego w Umowie pomimo dwukrotnego pisemnego wezwania przez Zamawiającego do stosowania się do jej postanowień. Rozwiązanie przez Zamawiającego umowy nastąpi w terminie 14 dni, licząc od upływu ostatniego dnia terminu wyznaczonego w drugim wezwaniu na wywiązanie się z postanowień i obowiązków wynikających z Umowy.

- Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, w wyniku powzięcia wiadomości o wszczętym postępowaniu egzekucyjnym w rezultacie, którego nastąpiło zajęcie majątku Wykonawcy lub jego znacznej części lub złożono wniosek o ogłoszenie upadłości lub likwidację Wykonawcy.

§9

Warunki gwarancji

- Przedmiot umowy dotyczący cz. 1 zamówienia - przegląd i konserwacja urządzeń zasilania gwarantowanego w zakresie wymiany baterii akumulatorów, objęty będzie gwarancją przez okres 48 miesięcy od dnia podpisania przez przedstawicieli stron protokołu odbioru.

- Przedmiot umowy dotyczący cz. 2 zamówienia - naprawa urządzeń i instalacji zasilania rezerwowego (SZR) objęty będzie gwarancją przez okres 12 miesięcy od dnia podpisania przez przedstawicieli stron protokołu odbioru.

- Gwarancja obejmuje usuwanie uszkodzeń i wad, wynikających z niewłaściwie wykonanej usługi naprawy lub wad materiałowych i konstrukcyjnych, a także niespełnianie deklarowanych przez producenta parametrów lub funkcji użytkowych wymienianego urządzenia, w tym wymianę uszkodzonych elementów naprawianego urządzenia na nowe.

- Wykonawca gwarantuje usunięcie wszelkich wskazanych i stwierdzonych uszkodzeń i wad w terminie 7 dni od momentu otrzymania zgłoszenia.

- Jeżeli naprawa uszkodzonego urządzenia nie będzie możliwa w terminie określonym w ust. 4, Wykonawca zapewni na czas naprawy urządzenie zastępcze funkcjonalnie zgodne z urządzeniem będącym w trakcie naprawy. Koszty urządzenia zastępczego, koszty jego serwisowania, koszty transportu ponosi Wykonawca.

- Dostarczenie przez Wykonawcę urządzeń, o których mowa w ust. 5 będzie równoznaczne z dotrzymaniem terminów określonych w ust. 4, przy czym czas pracy urządzenia zastępczego nie może przekroczyć ośmiu tygodni. Po przekroczeniu terminu ośmiu tygodni pracy urządzenia zastępczego, uszkodzone urządzenie Zamawiającego podlega wymianie na nowe.

- Zgłoszenia uszkodzeń i wad dokonywane będą przez pracowników Zamawiającego w formie faksowej do zespołu Wykonawcy na numer faksu ……………………..

§10

Kary umowne

      - Zamawiający zastrzega sobie prawo do naliczania kar umownych z tytułu:

- rozwiązania przez Wykonawcę umowy w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy określonej w §4 ust. 1;

- rozwiązania przez Zamawiającego umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy określonych w umowie lub wynikających z przepisów prawa, w wysokości 10% wartości brutto umowy określonej w §4 ust. 1;

- nienależytego wykonania umowy w sposób inny niż poprzez niedotrzymania terminów, o których mowa w §5 ust. 4, w wysokości 0,2% wartości brutto przedmiotu umowy określonej w §4 ust. 1;

- za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w przypadku niedotrzymania terminów określonych w § 5 ust. 3 lub 5, § 9 ust. 4 w wysokości 0,5% kwoty brutto zlecenia,

- za powierzanie wykonania usług określonych w § 6 ust.5 Umowy osobom niezatrudnionym na umowę o pracę w wysokości 300, 00 zł za każdy stwierdzony przypadek.

- Całkowita suma kar umownych naliczonych na podstawie ust. 1 pkt. 3 i 4 nie przekroczy 20% wartości łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 umowy.

- Za nienależyte wykonanie umowy, o którym mowa w ust. 1 zostanie uznane zawinione działanie, bez usprawiedliwienia wynikającego z okoliczności występujących w czasie przewidywanym na  jego realizację, skutkujące niewykonaniem przez Wykonawcę obowiązku wynikającego z umowy i pomimo wezwania Wykonawcy przez Zamawiającego do wykonania obowiązku, dalsze uchylanie się od jego spełnienia.

- Niezależnie od kar wymienionych w ust. 1 i ust. 2 Stronom przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych prawa cywilnego, jeśli poniesiona szkoda przekroczy wysokość zastrzeżonych kar.

- Odpowiedzialność którejkolwiek ze Stron z tytułu utraconych korzyści (lucrum cessans) jest wyłączona.

- Wykonawca nie jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego lub uznany za naruszającego postanowienia umowy w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków wynikających z umowy w takim zakresie, w jakim takie niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest wynikiem działania siły wyższej.

§11

Zmiany umowy

- Zamawiający przewiduje możliwość  zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych w niniejszym paragrafie, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia.

- Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy:

- zmiana wynagrodzenia:

- dopuszczalne jest obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy przy zachowaniu zakresu jego świadczenia umownego;

- dopuszczalne są zmiany spowodowane wzrostem albo zmniejszeniem stawki podatku VAT;

jeżeli zmiany, o których mowa w lit. b) będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę tj. zmniejszenie lub zwiększenie wynagrodzenia. W takiej sytuacji Wykonawca przedstawi Zamawiającemu kalkulację ceny z uwzględnieniem wszystkich składników cenotwórczych, również tych, które będą podlegały zmianom oraz uzasadnienie ewentualnych zmian i propozycję wysokości zmiany kwoty. Zamawiający dokona weryfikacji przedłożonej kalkulacji pod kątem zgodności z prawnymi i faktycznymi podstawami zmiany. W przypadku nieadekwatnej zmiany wynagrodzenia w stosunku do zaistniałych okoliczności będących podstawą do zmiany, w ocenie Zamawiającego, strony przystąpią do ustalenia poziomu zmiany w wyniku obopólnych ustaleń - negocjacji, z tym zastrzeżeniem, że dopuszczalna jest wyłącznie zmiana proporcjonalna do poziomu wynikającego z okoliczności będących podstawą do jej wprowadzenia. Wykonawca ma prawo do złożenia Zamawiającemu wniosku wraz z kalkulacją w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów zmieniających podatek VAT.

3.	Inne zmiany:

1)	dopuszczalna jest zmiana płatnika należności wynikających z niniejszej umowy;

2)	dopuszczalne jest powierzenie części zamówienia podwykonawcy w przypadku, gdy oferta Wykonawcy realizującego usługi nie zawierała wskazania części, którą na etapie realizacji zamówienia zamierza on powierzyć podwykonawcy. Powierzenie części zamówienia podwykonawcy możliwe jest w przypadku wykazania przez Wykonawcę, że proponowana zmiana jest korzystna dla Zamawiającego, lub konieczna jest dla prawidłowego lub terminowego wykonania usług;

3)	zmiany spowodowane zmianami przepisów obowiązującego prawa lub wdrożeniem nowego ustawodawstwa mających wpływ na ceny zawarte w niniejszej umowie, sposób realizacji usług lub obowiązki i prawa stron umowy, o ile nie będzie to niekorzystne dla Zamawiającego.

- Zmiany dotyczą realizacji dodatkowych usług od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:

  - zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,

  - zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla

zamawiającego,

  - wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie z zachowaniem art. 144 ust. 1 d ustawy Pzp

- pod warunkiem, że Zamawiający nie wprowadzi kolejnych zmian umowy w celu uniknięcia stosowania ustawy i wykonana obowiązek publikacji ogłoszenia o zmianach, o którym mowa w art. 144 ust. 1 c ustawy Pzp;

- Łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 i jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie w przypadku zamówień na usługi pod warunkiem, że zmiany postanowień umownych nie doprowadzą do zmiany charakteru umowy a wartość zmian zostanie wyliczona na podstawie art. 144 ust. 1 d ustawy Pzp;

- Zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy, którym jest podmiot, na którego zasoby Wykonawca powołał się w ofercie, na zasadach określonych w art. 22a Ustawy Pzp, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp - w takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w wyniku którego została zawarta niniejsza Umowa.

- Zmiana postanowień zawartej umowy wymaga pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej w postaci aneksu. Zmiana umowy na wniosek Wykonawcy wymaga wykazania okoliczności uprawniających do dokonania tej zmiany.

§12

Postanowienia końcowe

- Spory wynikłe w związku z realizacją Umowy podlegają rozstrzygnięciu w następującej kolejności:

- w trybie uzgodnień na spotkaniu przedstawicieli Stron,

- w trybie ugodowego rozwiązania sporu,

- przez właściwy dla Zamawiającego sąd powszechny.

- Wykonawca może przenieść prawa wynikające z umowy, w szczególności wierzytelność o zapłatę wynagrodzenia na osobę trzecią wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego.

- Dopuszczalna jest możliwość wprowadzenia zmian w umowie, w celu doprecyzowania jej treści, jeżeli koniczność ich wprowadzenia wynika z rozbieżności lub niejasności zawartych w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana taka umożliwi jednoznaczną interpretacje zapisów umowy przez strony, które ją zawarły. Wprowadzenie ww. zmian wymaga formy pisemnej.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2016 r. poz. 380 ze zm.)

- Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach – dwa egzemplarze otrzymuje Zamawiający i jeden egzemplarz otrzymuje Wykonawca.

- Wszelkie załączniki do niniejszej umowy stanowią jej integralną część.

Załączniki do umowy:

Załącznik  nr 1 –  opis przedmiotu zamówienia,

Załącznik  nr 2 –  formularz ofertowy,

Załącznik nr 3  –  protokół odbioru wykonania usługi

Załącznik nr 4  –  wykaz osób zatrudnionych na umowę o pracę w sposób nieprzerwany w podstawowym wymiarze czasu pracy tj. na pełen etat

WYKONAWCA													ZAMAWIAJĄCY

Załącznik nr 3 do umowy

Protokół odbioru

do Umowy nr ZZP-2380-……/……/2017 z dnia..............................r.

Miejsce dokonania odbioru.............................................................................................................................

Data dokonania odbioru..................................................................................................................................

.

Ze strony Wykonawcy…...............................................................................................................................

(nazwa i adres)

.......................................................................................................................................................................

......……………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………

.......................................................................................................................................................................

(Imię i nazwisko osoby/osób upoważnionych do udziału w odbiorze)

Ze strony Zamawiającego..................................................................................................................................

(nazwa i adres)

.......................................................................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

.......................................................................................................................................................................

(Imię i nazwisko osoby/osób upoważnionych do udziału w odbiorze)

Na podstawie czynności sprawdzających potwierdza/nie potwierdza* się wykonanie prac zgodnie warunkami zawartymi w umowie w zakresie:

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

| Podpisy |  |  |
| --- | --- | --- |
| ................................................................. (osoby/osób upoważnionych do udziału w odbiorze ze strony Wykonawcy) |  | ........................................................... (osoby/osób upoważnionych do udziału w odbiorze ze strony Zamawiającego ) |

Załącznik nr 4 do umowy

wykaz osób zatrudnionych na umowę o pracę

Wykaz osób zatrudnionych na umowę o pracę w sposób nieprzerwany w podstawowym wymiarze czasu pracy, tj. na pełen etat, jeżeli czynności wykonywane przez te osoby polegać będą na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, z późn. zm.).

| Lp. | Imię i nazwisko | Stanowisko służbowe | Podstawa dysponowania |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |
| 5. |  |  |  |
| 6. |  |  |  |

Oświadczam, że osoby wskazane dla potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu dot. osób zdolnych do wykonania zamówienia posiadają:

- wymagane kwalifikacje uprawniające do wykonywania pracy na stanowisku eksploatacji w zakresie obsługi, konserwacji, remontów i montażu urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu znamionowym do 1 kV,

- kwalifikacje uprawniające do wykonywania pracy na stanowisku dozoru w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu znamionowym do 1 kV.

……………………………………………………………………………………………………………………

/Podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu wykonawcy/

(pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem)

Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

* zaznaczyć właściwe

3 niepotrzebne skreślić

przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności

Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

* zaznaczyć właściwe

3 niepotrzebne skreślić

przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności